2017년 1회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 다음 중 산소 없이 분해폭발을 일으키는 물질이 아닌 것은? ① 아세틸렌 ② 히드라진 ③ 산화에틸렌 ④ 시안화수소 | 중합폭발 시안화수소 등 중합에 의해 폭발 정답 ④ |
| 02 도시가스 사용시설인 배관의 내용적이 10[L] 초과 50[L] 이하일 때 기밀시험압력 유지시간은 얼마인가? ① 5분 이상 ② 10분 이상 ③ 24분 이상 ④ 30분 이상 | 내용적에 따른 기밀시험압력 유지시간 내용적; 기밀시험 유지시간. 10[L] 이하; 5분. 10[L] 초과 50[L] 이하; 10분. 50[L] 초과; 24분. 정답 ② |
| 03 도시가스 공급시설 중 저장탱크 주위의 온도상승을 방지하기 위하여 설치하는 고정식 물분무장치의 단위면적당 방사능력 기준은? (단, 단열재를 피복한 준내화구조 저장탱크가 아니다) ① 2.5[L/분·m²] 이상 ② 5[L/분·m²] 이상 ③ 7.5[L/분·m²] 이상 ④ 10[L/분·m²] 이상 | 살수장치는 저장탱크의 표면적 1㎡당 5[L/min] 이상의 비율로 계산한 수량을 저장탱크 전 표면에 분무할 수 있도록 고정된 장치를 설치한다 (준내화구조 저장탱크 : 표면적이 1㎡당 2.5[L/min] 이상) 정답 ② |
| 04 액화석유가스(LPG) 이송방법과 관련이 먼 것은? ① 압력차에 의한 방법 ② 온도차에 의한 방법 ③ 펌프에 의한 방법 ④ 압축기에 의한 방법 | 액화석유가스 이송 방법(이입 충전 방법) · 차압에 의한 방법 · 액송펌프에 의한 방법 · 압축기에 의한 방법 정답 ② |
| 05 용기의 설계단계 검사 항목이 아닌 것은? ① 단열성능 ② 내압성능 ③ 작동성능 ④ 용접부의 기계적 성능 | 설계단계 검사 항목 · 재료의 기계적·화학적 성능 · 용접부의 기계적 성능 · 단열성능 · 내압성능 · 기밀성능 * 그 밖에 용기의 안전 확보에 필요한 성능 정답 ③ |
| 06 공기 중에서 폭발범위가 가장 넓은 가스는? ① C₂H₄O ② CH₄ ③ C₂H₄ ④ C₂H8 | ① C₂H₄O(산화에틸렌) : 3~80[%] ② CH₄ : 5~15[%] ③ C₂H₄ : 2.7~36[%] ④ C₂H8 : 3~12.4[%] 정답 ① |
| 07 저장설비나 가스설비를 수리 또는 청소할 때 가스치환작업을 생략할 수 있는 경우가 아닌 것은? ① 가스설비의 내용적이 2㎥ 이하일 경우 ② 작업원이 설비 내부로 들어가지 않고 작업할 경우 ③ 출입구의 밸브가 확실히 폐지되어 있고 내용적 5㎥ 이상의 가스설비에 이르는 사이에 2개 이상의 밸브를 설치한 경우 ④ 설비의 간단한 청소, 가스켓의 교환이나 이와 유사한 경미한 작업일 경우 | 가스치환의 생략 기준 · 가스설비의 내용적이 1㎥ 이하인 것 · 출입구의 밸브가 확실히 폐지되어 있고 내용적이 5㎥ 이상의 가스설비에 이르는 2개 이상의 밸브를 설치한 것 · 사람이 그 설비의 밖에서 작업하는 것 · 화기를 사용하지 아니하는 작업인 것 · 설비의 간단한 청소 등 가스켓의 교환 그 밖에 이들에 준하는 경미한 작업인 것 정답 ① |
| 08 액화석유가스를 충전하는 충전용 주관의 압력계는 국가표준 기본법에 의한 교정을 받은 압력계로 몇 개월마다 한 번 이상 검사하여야 하는가? ① 1개월 ② 2개월 ③ 3개월 ④ 6개월 | 압력계 기능검사 ·충전용 주관의 압력계 : 1개월 1회 ·그 외의 압력계 : 1년에 1회 정답 ① |
| 09 플레어스택에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 플레어스택에서 발생하는 복사열이 다른 제조시설에 나쁜 영향을 미치지 아니하도록 안전한 높이 및 위치에 설치한다. ② 플레어스택에서 발생하는 최대열량에 장시간 견딜 수 있는 재료 및 구조로 되어 있는 것으로 한다. ③ 파이럿버너를 항상 점화하여 두는 등 플레어스택에 관련된 폭발을 방지하기 위한 조치가 되어 있는 것으로 한다. ④ 특수반응설비 또는 이와 유사한 고압가스설비에는 그 특수반응설비 또는 고압가스설비마다 설치한다. | 특수반응설비 또는 이와 유사한 고압가스설비에는 그 특수반응설비 또는 고압가스설비보다 긴급차단장치를 설치한다. 정답 ④ |
| 10 용기 파열사고의 원인으로 가장 거리가 먼 것은? ① 용기의 내압력 부족 ② 용기 내압의 상승 ③ 용기 내에서 폭발성 혼합가스에 의한 발화 ④ 안전밸브의 작동 | 안전밸브 내부의 압력이 상용의 압력을 초과하는 경우 즉시 상용의 압력 이하로 되돌릴 수 있도록 하기 위하여 사용하는 안전장치 정답 ④ |
| 11 가연성가스의 제조설비 중 전기설비는 방폭성능을 가진 구조로 하여야 한다. 이에 해당되지 않는 가스는? ① 수소 ② 프로판 ③ 일산화탄소 ④ 암모니아 | 가연성가스의 검지경보장치 중 반드시 방폭성능을 갖지 않아도 되는 것 암모니아, 브롬화메탄, 공기 중에서 자연발화하는 가스 정답 ④ |
| 12 수소 취급 시 주의사항 중 옳지 않은 것은? ① 수소용기의 안전밸브는 가용전식과 파열판식을 병용한다. ② 용기밸브는 오른나사이다. ③ 수소 가스는 피롤카롤 시약을 사용한 오르자트법에 의한 시험법에서 순도가 98.5[%] 이상이어야 한다. ④ 공업용 용기 도색은 주황색이고, “연”자 표시는 백색이다. | 수소 취급 시 주의사항 ·안전밸브 : 가용전식, 파열판식 병용 ·용기밸브 : 왼나사 ·피롤카롤 시약, 오르자트법 수소 98.5[%] 이상 ·공업용 용기 : 주황색, “연”자 표시는 백색이다. 정답 ② |
| 13 고압가스에 대한 사고예방설비기준으로 옳지 않은 것은? ① 가연성가스의 가스설비 중 전기설비는 그 설치장소 및 가스의 종류에 따라 적절한 방폭성능을 가지는 것일것 ② 고압가스설비에는 그 설비 안의 압력이 내압압력을 초과하는 경우 즉시 그 압력을 내압압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것 ③ 폭발 등의 위해가 발생할 가능성이 큰 특수반응설비에 그 위해의 발생을 방지하기 위하여 내부반응 감시설비 및 위험상태발생 방지설비의 설치 등 필요한 조치를 할 것 ④ 저장탱크 및 배관의 그 저장탱크 및 배관이 부식되는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것 | 고압가스저장시설에는 그 고압가스설비 내의 압력이 최고사용압력을 초과하는 경우 즉시 최고허용사용압력 이하로 되돌릴 수 있도록 하기 위하여 과압안전장치를 설치한다. 정답 ② |
| 14 액화석유가스(LPG)의 기화장치의 액유출방지장치와 관한 설명으로 틀린 것은? ① 액유출방지장치 작동여부는 기화장치의 압력계로 확인이 가능하다. ② 액유출 현상의 발생이 감지되면 신속히 기화장치의 입구쪽 밸브를 잠가 더 이상의 액상가스 유입을 막아야 한다. ③ 액유출 현상이 발생되면 대부분 조정기 전단에서 결로현상이나 성에가 끼는 현상이 발생한다. ④ 액유출 현상이 발생하면 액 팽창에 의해 조정기 및 계량기가 파손될 수 있다. | 액유출 현상이 발생시 대부분 열교환기 전단에서 결로현상이나 성에가 끼는 현상이 발생한다. 정답 ③ |
| 15 가연성가스라 함은 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한과 폭발범위의 상한을 규정하고 있다. 하한값으로 옳은 것은? ① 10퍼센트 이하 ② 20퍼센트 이하 ③ 10퍼센트 이상 ④ 20퍼센트 이상 | 가연성가스 ·공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발범위의 하한이 10퍼센트 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20퍼센트 이상인 것을 말한다. 정답 ① |
| 16 도시가스의 유해성분 측정 대상이 아닌 것은? ① 황 ② 황화수소 ③ 이산화탄소 ④ 암모니아 | 유해성분 측정 도시가스(천연가스 또는 액화석유가스에 공기를 혼합한 것을 제외한다)의 황전량, 황화수소 및 암모니아에 대하여는 매주 1회씩 가스홀더의 출구에서 연소가스의 특수성분 분석방법에 의한 분석방법에 의하여 검사할 것 ※ 법령의 개정으로 삭제된 내용입니다. 정답 ③ |
| 17 액화석유가스 사용시설에서 저장능력 2톤인 경우 저장설비가 화기 취급장소와 유지하여야 하는 우회거리는 얼마 이상이어야 하는가? ① 2m ② 3m ③ 5m ④ 8m | 저장능력; 화기와의 우회거리. 1톤 미만; 2m. 1톤 이상 3톤 미만; 5m. 3톤 이상; 8m. 정답 ③ |
| 18 고압가스 일반제조시설에서 아세틸렌가스를 용기에 충전하는 경우에 방호벽을 설치하지 않아도 되는 것은? ① 압축기와 유분리기와 고압건조기 사이 ② 압축기와 아세틸렌가스 충전장소 사이 ③ 압축기와 아세틸렌가스 충전용기 보관장소 사이 ④ 충전장소와 아세틸렌 충전용주관밸브 조작밸브 사이 | 방호벽 : 아세틸렌가스 또는 압력이 9.8[MPa] 이상인 압축가스 용기에 충전하는 경우 - 압축기와 그 충전장소 사이의 공간 - 압축기와 그 가스충전용기 보관장소 사이의 공간 - 충전장소와 그 가스충전용기 보관장소 사이의 공간 - 충전장소와 그 충전용 주관밸브 조작밸브 사이의 공간 정답 ① |
| 19 도시가스의 배관에 표시하여야 할 사항이 아닌것은? ① 사용가스명 ② 최고사용압력 ③ 가스의 흐름방향 ④ 가스공급자명 | 배관은 그 외부의 사용가스명, 최고사용압력 및 가스흐름방향을 표시할 것, 다만, 지하에 매설하는 배관의 경우에는 흐름 방향을 표시하지 아니할 수 있다. 정답 ④ |
| 20 어떤 고압설비의 상용압력이 1.6MPa일 때 설비의 내압시험 압력은 몇 MPa 이상으로 실시하여야 하는가? ① 1.6 ② 2.0 ③ 2.4 ④ 2.7 | 고압가스설비는 상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 실시하는 내압시험에 합격할 것 1.6 x 1.5 = 2.4 MPa 정답 ③ |
| 21 에어졸 제조시설에는 온수시험탱크를 갖추어야 한다. 에어졸 충전용기의 가스누출시험 온수온도의 범위는? ① 26[℃] 이상 30[℃] 미만 ② 36[℃] 이상 40[℃] 미만 ③ 46[℃] 이상 50[℃] 미만 ④ 56[℃] 이상 60[℃] 미만 | 에어졸 충전시설에는 온도를 46[℃] 이상 50[℃] 미만으로 누출시험을 할 수 있는 에어졸 충전용기의 온수시험탱크를 갖출 것 정답 ③ |
| 22 액화가스 충전시설의 정전기 제거조치의 기준으로 옳은 것은? ① 탑류, 저장탱크, 열교환기 등은 단독으로 되어 있도록 한다. ② 벤드 스택은 본딩용 접속하여 공동접지한다. ③ 접지저항의 총합은 200[Ω] 이하로 한다. ④ 본딩용 접속선의 단면적은 3[㎟] 이상의 것을 사용한다. | ·탑류, 저장탱크, 열교환기, 회전기계, 벤트스택 등은 단독접지를 한다. ·접지 저항의 총합은 100[Ω] 이하로 한다. ·본딩용 접속선의 단면적은 5[㎟] 이상의 것을 사용한다. 정답 ① |
| 23 다음 중 1종 보호시설이 아닌 것은? ① 대지 면적이 2,000제곱미터에 신축한 주택 ② 국보 제1호인 숭례문 ③ 시장에 있는 공중목욕탕 ④ 건축연면적이 300제곱미터인 유아원 | 면적과 관계없이 주택은 2종 보호시설이다. 정답 ① |
| 24 사업자 등은 그의 시설이나 제품과 관련하여 가스사고가 발생한 때에는 한국가스안전공사에 통보하여야 한다. 사고의 통보 시에 통보내용에 포함되어야 하는 사항으로 규정하고 있지 않은 것은? ① 시설현황 ② 피해현황(인명 및 재산) ③ 사고내용 ④ 사고원인 | 통보내용 ·통보자의 소속, 직위, 성명 및 연락처 ·사고발생 일시 ·사고발생 장소 ·사고내용(가스 종류, 양 및 확산거리 등 포함) ·시설현황(시설의 종류, 위치 등을 포함) ·피해현황(인명 및 재산) 정답 ④ |
| 25 가연성가스 제조시설의 고압가스설비(저장탱크 및 배관은 제외 한다)에는 그 외면으로부터 다른 가연성가스 제조시설의 고압가스설비와 및 [m] 이상의 거리를 유지하여야 하는가? ① 2 ② 3 ③ 5 ④ 10 | 가연성가스제조시설의 고압가스설비는 그 외면으로부터 다른 가연성가스 제조시설의 고압가스설비와 5[m] 이상, 산소제조시설의 고압가스설비와 10[m] 시상의 거리를 유지할 것 정답 ③ |
| 26 가스계량기와 전기개폐기와의 이격거리는 최소 얼마이상이어야 하는가? ① 10[m] ② 15[m] ③ 30[m] ④ 60[m] | 가스계량기 설치 장소 이격거리 대상; 거리. 전기계량기·전기개폐기; 60[cm] 이상. 굴뚝·전기점멸기·전기접속기; 30[cm] 이상. 절연조치 않은 전선; 15[cm] 이상. 정답 ④ |
| 27 C2H2제조설비에서 제조된 C2H2를 충전용기에 충전 시 위험한 경우는? ① 아세틸렌이 접촉되는 설비부분에 동 함량 72%의 동합금을 사용하였다. ② 충전 중의 압력을 2.5[MPa] 이하로 하였다. ③ 충전 후에 압력이 15[’C]에서 1.5[MPa] 이하로 될 때 까지 정치하였다. ④ 충전용 지관은 탄소함유량이 0.1[%] 이하의 강을 사용하였다. | 아세틸렌은 구리, 은, 수은과 반응하여 폭발성물질인 아세틸라이드를 생성한다. 아세틸렌이 접촉되는 설비부분은 동 함유량 62[%] 이하의 동합금을 사용한다. 정답 ① |
| 28 아세틸렌이 은, 수은과 반응하여 폭발성의 금속 아세틸라이드를 형성하여 폭발하는 형태는? ① 분해폭발 ② 화합폭발 ③ 산화폭발 ④ 압력폭발 | 아세틸렌의 폭발형태 - 산화폭발 : 산소와 연소하여 폭발 - 분해폭발 : 1.5기압 이상 가압 시 분해하여 폭발 - 화합폭발 : 수은, 은, 구리 등 금속과 화합하여 폭발성물질인 아세틸라이드를 생성 정답 ② |
| 29 다음 중 가스에 대한 정의로 잘못된 것은? ① 압축가스란 일정한 압력에 의하여 압축되어 있는 가스를 말한다. ② 액화가스란 가압-냉각 등의 방법에 의하여 액체상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 끓는점이 40[‘C] 이하 또는 상용온도 이하인 것을 말한다. ③ 독성가스란 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도가 100만분의 3,000 이하인 것을 말한다. ④ 가연성가스란 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한이 10[%] 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20[%] 이상인 것을 말한다. | 독성가스 : 허용농도가 LC50 기준 100만분의 5,000이하인 것을 말한다. 정답 ③ |
| 30 다음 중 같은 저장실에 혼합저장이 가능한 것은? ① 수소와 염소가스 ② 수소와 산소 ③ 아세틸렌가스와 산소 ④ 수소와 질소 | 조연성(산소, 염소) 가스와 가연성 가스는 동일장소에 보관하지 말것 정답 ④ |
| 31 염소에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 상온, 상압에서 황록색의 기체에 조연성이 있다. ② 강한 자극성의 취기가 있는 독성기체이다. ③ 수소와 염소의 동량 혼합기체를 염소폭명기라 한다. ④ 건조 상태의 상온에서 강재에 대하여 부식성을 갖는다. | 수분과 작용하면 염산을 생성하여 강을 심하게 부식시킨다. 정답 ④ |
| 32 에틸렌(C₂H₄)이 수소와 반응할 때 일으키는 반응은? ① 환원반응 ② 분해반응 ③ 제거반응 ④ 첨가반응 | C₂H₄ + H₂ → C₂H₆(에탄): 첨가반응 정답 ④ |
| 33 CH₄ + CL₂ → CH₃Cl + HCl, CH₃Cl → CH₂Cl₂ + HCl과 같은 반응은 어떤 반응인가? ① 첨가 ② 치환 ③ 중합 ④ 축합 | 메탄의 수소 원자 1개가 염소 원자 1개로 치환된 반응 정답 ② |
| 34 다음 1기압[atm]과 같지 않은 것은? ① 760[mmHg] ② 0.9807[bar] ③ 10.332[mH₂O] ④ 101.3[kPa] | 1[atm] = 1.01325[bar] 정답 ② |
| 35 다음 가스의 일반적인 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 질소는 안정된 가스로 불활성가스라고도 하며, 고온·고압에서도 금속과 화합하지 않는다. ② 산소는 액체공기를 분류하여 제조하는 반응성이 강한 가스로 그 자신이 잘 연소한다. ③ 염소는 반응성이 강한 가스로 강재에 대하여 상온, 건조한 상태에서 현저한 부식성을 갖는다. ④ 아세틸렌은 은(Ag), 수은(Hg) 등의 금속과 반응하여 폭발성물질을 생성한다. | ①질소는 안정된 가스로 불활성가스라고도 하며, 고온·고압에서 철화합물을 생성한다. ②산소는 액체공기를 분류하여 제조하는 반응성이 강한 가스로 그 자신이 잘 연소하지 않는다. ③염소는 반응성이 강한 가스로 강재에 대하여 상온, 습한 상태에서 현저한 부식성을 갖는다. 정답 ④ |
| 36 다음 중 표준상태에서 가스상 탄화수소의 점도가 가장 높은 가스는? ① 에탄 ② 메탄 ③ 부탄 ④ 프로판 | 탄화수소의 점도는 탄소수가 증가하면 점도는 감소한다. ·에탄 : C₂H₆ ·메탄 : CH₄ ·부탄 : C₄H₁₀ ·프로판 : C₃H₈ 정답 ② |
| 37 아세틸렌을 분해폭발을 방지하기 위하여 첨가하는 희석제가 아닌 것은? ① 에틸렌 ② 산소 ③ 질소 ④ 염소 | 아세틸렌을 압축하여 온도에 관계없이 2.5[MPa]의 압력으로 할 때는 질소·메탄·일산화탄소·에틸렌 등의 희석제를 첨가한다. 정답 ② |
| 38 다음 중 시안화수소에 안정제를 첨가하는 주된 이유는? ① 분해 폭발하므로 ② 산화폭발을 일으킬 염려가 있으므로 ③ 시안화수소는 강한 인화성 액체이므로 ④ 소량의 수분으로도 중합하여 그 열로 인해 폭발할 위험이 있으므로 | 소량의 수분으로도 중합하여 그 열로 인해 폭발할 위험이 있으므로(중합폭발) - 중합폭발 안정제 : 황산(H2SO4), 아황산가스(SO2), 동, 동망, 염화칼슘(CaCl2), 인산(H3PO4), 오산화인(PO5) 정답 ④ |
| 39 부탄 1[m^3]을 완전 연소시키는 데 필요한 이론 공기량은 약 몇 [m^3]인가?(단 , 공기 의 산소농도는 21[v%]이다.) ① 5 ② 23.8 ③ 6.5 ④ 31 | 부탄의 완전 연소 반응식 C4H10 + 6.5O2 -> 4CO2 + 5H2O 부탄 1 Nm3를 연소하는 데 필요한 이론 산소량은 6.5 Nm3입니다. 이론 공기량 계산 공기량은 산소량을 이용하여 구하면 다음과 같습니다. (공기 중 산소 비율: 21%) 공기량 = (1 / 0.21) * 6.5 = 30.95 [Nm3] 정답 ④ |
| 40 물을 전기분해하여 수소를 얻고자 할 때 주로 사용되는 전해액은 무엇인가? ① 25[%] 정도의 황산수용액 ② 1[%] 정도의 묽은 염산수용액 ③ 10[%] 정도의 탄산칼슘수용액 ④ 20[%] 정도의 수산화나트륨수용액 | 전해액 전기분해 시 전해조에 넣어서 이온 전도의 매체 역할을 하는 용액으로 물을 수소 기체와 산소 기체로 분리하기 위해서는 수산화나트륨을 넣어 준다. 정답 ④ |
| 41 산소(O₂)에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 무색무취의 기체이며 물에 약간 녹는다. ② 가연성가스이나 그 자신은 연소하지 않는다. ③ 용기의 도색은 일반 공업용이 녹색, 의료용이 백색이다. ④ 저장용기는 무계목 용기를 사용한다. | 산소는 자신은 연소하지 않고 연소를 도와주는 가스로 조연성가스(지연성가스)라고 한다. 정답 ② |
| 42 아세틸렌 충전 시 첨가하는 다공물질의 구비조건이 아닌 것은? ① 화학적으로 안정할 것 ② 기계적 강도가 클 것 ③ 가스의 충전이 쉬울 것 ④ 다공도가 적을 것 | 다공도가 클 것(다공도 75~92[%]) 정답 ④ |
| 43 압력에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 표준대기압이란 0[℃]에서 수은주 760 [mmHg]에 해당하는 압력을 말한다. ② 진공압력이란 대기압보다 낮은 압력으로 대기압력과 절대 압력을 합한 것이다. ③ 용기내벽에 가해지는 기체의 압력을 게이지압력이라 하며, 대기압과 압력계에 나타난 압력을 합한 것이다. ④ 절대압력이란 표준대기압 상태를 0으로 기준하여 측정한 압력을 말한다. | ② 진공압력이란 대기압보다 낮은 압력으로 절대압력에서 대기압력을 뺀 것이다. ③ 용기내벽에 가해지는 기체의 압력을 게이지압력이라 하며, 대기압력을 "0"으로 측정한 압력이다. ④ 절대압력이란 완전진공 상태를 "0"으로 기준하여 측정한 압력을 말한다. 정답 ① |
| 44 "가연성가스"리 함은 폭발한계의 상한과 하한의 차가 몇 [%] 이상인 것을 말하는가? ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 | 가연성가스란 함은 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한이 10[%] 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20[%] 이상인 것을 말한다. 정답 ④ |
| 45 고압가스의 일반적인 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 암모니아는 동을 부식하고, 고온·고압에서는 강재를 침식한다. ② 질소(N₂)는 안정한 가스로서 불활성가스라고도 하고, 고온에서도 금속과 화합하지 않는다. ③ 산소는 액체공기를 분류하여 제조하는 반응성이 강한 가스로 자신은 잘 연소한다. ④ 염소는 반응성이 강한 가스로 강재에 대하여 상온에서도 건조한 상태로 현저한 부식성을 갖는다. | - 질소 : 고온하에서 질화철을 생성하여 그 표면을 경화 시킨다. - 산소 : 조연성가스로서 자신은 연소하지 않는다. - 염소 : 습한 상태에서 강재를 부식시킨다. 정답 ① |
| 46 고온배관용 탄소강관의 규격 기호는? ① SPPH ② SPHT ③ SPLT ④ SPPW | ① SPPH(고압배관용 탄소강관) : 사용온도 350’C 이하,압력이 10MPa 이상 ② SPHT(고온배관용 탄소강관) : 350’C 이상의 고온에서 사용 ③ SPLT(저온배관용 탄소강관) : 빙점 이하의 낮은 온도에서 사용 ④ SPPW(수도용 아연도금강관) : 정수두 100m 이하 정답 ② |
| 47 기화기, 혼합기(믹서)에 의해서 기화한 부탄에 공기를 혼합하여 만들어지며, 부탄을 다량 소비하는 경우에 적절한 공급방식은? ① 생가스 공급방식 ② 공기혼합 공급방식 ③ 자연기화 공급방식 ④ 변성가스 공급방식 | ① 생가스 공급방식 : 기화기에 의하여 기화된 그대로의 가스를 공급하는 방식 ② 공기혼합 공급방식 : 기화기에서 기화된 부탄가스에 공기를 혼합하여 공급하는 방식 ④ 변성가스 공급방식 : 부탄을 고온의 촉매로서 분해하여 메탄, 수소, 일산화탄소, 등의 연질가스 등으로 변성시켜 공급하는 방식 정답 ② |
| 48 원동형의 관을 흐르는 물의 중심부의 유속을 피토관으로 측정햇더니 정압과 동압의 차가 수주 10[m]이었다. 이때 중심부의 유속은 약 몇 [m/s]인가? ① 10 ② 14 ③ 20 ④ 23 | 해설 및 용어설명 ¦ 속도(V) 계산식 V = √(2 * g * h) = √(2 * 9.8 * 10) = 14 [m/s] - V: 속도 (m/s) - g: 중력가속도 (9.8 m/s²) - h: 높이 또는 수두 (10 m) 정답 ② |
| 49 펌프의 회전수를 1,000[rpm]에서 1,200[rpm]으로 변화시키면 동력은 약 몇배가 되는가? ① 1.3 ② 1.5 ③ 1.7 ④ 2.0 | 펌프의 상사법칙 동력은 회전수의 세제곱에 비례 (1,200/1,000)³ = 1.728 ≈ 1.7배 정답 ③ |
| 50 다음 중 공기 액화분리장치의 주요 구성요소가 아닌것은? ① 공기압축기 ② 팽창밸브 ③ 열교환기 ④ 수취기 | 수취기: 수분혼입 시 동결이 되어 밸브 배관을 폐쇄시킬 우려가 있으므로 수취기를 설치, 장치 또는 원료 중의 드레인응축수 등을 제거한다. 산소 또는 천연메탄을 수송하기 위한 배관과 이에 접속하는 압축기와의 사이에 설치한다. 정답 ④ |
| 51 나사압축기에서 숫로터 직경 150[mm], 로터 길이 100[mm] 숫로터 회전수 350[rpm]이라고 할 때 이론적 토출량은 약 몇 [m³/min]인가? (단, 로터 형상에 의한 계수(Cᵥ)는 0.4760이다) ① 0.11 ② 0.21 ③ 0.37 ④ 0.47 | 나사압축기 Q = Cᵥ×D²×L×N에서 Q = 0.476×0.15²×0.1×350 = 0.3749 정답 ③ |
| 52 다음 유량계 중 간접 유량계가 아닌 것은? ① 피토관 ② 오리피스 미터 ③ 벤투리 미터 ④ 습식가스 미터 | ·직접식 유량계 : 습식 가스미터, 건식 가스미터 ·간접식 유량계 : 오리피스, 벤투리, 피토관, 면적식 유량계 정답 ④ |
| 53 다음 중 왕복식 펌프에 해당하는 것은? ① 기어펌프 ② 베인펌프 ③ 터빈펌프 ④ 플런저펌프 | ·원심식 펌프 : 터빈, 볼류트 ·왕복식 펌프 : 피스톤, 플런저, 다이어프램 ·회전식 펌프 : 기어, 나사, 베인 정답 ④ |
| 54 부하변화가 큰 곳에 사용되는 정압기의 특성을 의미하는 것은? ① 정특성 ② 동특성 ③ 유량특성 ④ 속도특성 | 정압기의 특성 ·정특성 : 2차압력과 유량과의 관계 ·동특성 : 부하변동에 대한 응답의 신속성 ·유량특성 : 밸브의 열림과 유량과의 관계 정답 ② |
| 55 루트미터에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 설치공간이 크다. ② 일반 수용가에 적합하다. ③ 스트레이너가 필요 없다. ④ 대용량의 가스측정에 적합하다. | 루트미터 특성 ·대용량 가스측정에 적합하다. ·중압가스의 계량이 가능하다. ·설치면적이 작고, 연속흐름으로 맥동현상이 없다. ·설치면적이 작고, 설치 후의 유지관리가 필요하다. ·여과기의 설치 및 설치 후의 유지관리가 필요하다. ·0.5[㎥/hr] 이하의 적은 유량에는 부동의 우려가 있다. ·구조가 비교적 복잡하다. 정답 ④ |
| 56 LP가스의 이송설비 중 압축기에 의한 공급방식의 설명으로 틀린 것은? ① 이송시간이 짧다. ② 재액화의 우려가 없다. ③ 잔가스 회수가 용이하다. ④ 베이퍼록 현상의 우려가 없다. | 압축기에 의한 공급방식의 특징 ·이송시간이 짧다. ·재액화 우려가 있다. ·잔가스 회수가 용이하다. ·베이퍼록 현상의 우려가 없다. 정답 ② |
| 57 열전대 온도계 보호관의 구비조건에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 압력에 견디는 힘이 강할 것 ② 외부 온도변화를 열전대에 전하는 속도가 느릴 것 ③ 보호관 재료가 열전대에 유해한 가스를 발생시키지 않을 것 ④ 고온에서도 변형되지 않고 온도의 급변에도 영향을 받지 않을 것 | 외부 온도변화를 열전대에 전하는 속도가 빠를것 정답 ② |
| 58 분석법 중 '쌍극자모멘트의 알짜변화, 진동 짝지음, Nernst 백열등, Fourier 변환분광계'와 관계있는 것은? ① 질량분석법 ② 흡광광도법 ③ 적외선 분광분석법 ④ 킬레이트 적정법 | 적외선 분광분석법은 분자의 진동 중 쌍극자 모멘트의 변화를 일으킬 진동에 의하여 적외선에 흡수가 일어나는 것을 이용한 것이다. 정답 ③ |
| 59 도로에 매설된 도시가스 배관의 누출여부를 검사하는 장비로서 적외선 흡광특성을 이용한 가스누출감지기는? ① FID ② OMD ③ OD 검지기 ④ 반도체식 검지기 | · FID(수소 불꽃 이온화 검출기) : 유기물이 수소-공기 불꽃에서 연소될때 양이온과 전자가 생성되는 불꽃 이온화 현상에 바탕을 둔 것 - OMD(Optical Methane Detector) : 기체의 광에 대한 흡수특성을 이용하여 기체의 농도를 측정 정답 ② |
| 60 왕복펌프에 사용하는 밸브 중 점성액이나 고형물이 들어 있는 액에 적합한 밸브는? ① 원판밸브 ② 윤형밸브 ③ 플레트밸브 ④ 구(球)밸브 | 구밸브 점성액이나 고형물이 들어있는 액에 적합 정답 ④ |

2017년 3회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 액화 염소가스의 1일 처리능력이 38,000[kg]일 때 수용정원이 350명인 공연장과의 안전거리는 얼마를 유지해야 하는가? ① 17[m] ② 21[m] ③ 24[m] ④ 27[m] | 독성·가연성가스 안전거리 기준 처리 및 저장능력; 1종 보호시설; 2종 보호시설. 1만 이하; 17[m]; 12[m]. 1만 초과~2만 이하; 21[m]; 14[m]. 2만 초과~3만 이하; 24[m]; 16[m]. 3만 초과~4만 이하; 27[m]; 18[m]. 4만 초과~5만 이하; 30[m]; 20[m]. 정답 ④ |
| 02 용기의 재검사 주기에 대한 기준 중 옳지 않은 것은? ① 용접용기로서 신규검사 후 15년 이상 20년 미만인 용기는 2년마다 재검사 ② 500[L] 이상 이음매 없는 용기는 5년마다 재검사 ③ 저장탱크가 없는 곳에 설치한 기화기는 2년마다 재검사 ④ 압력용기는 4년마다 재검사 | · 압력용기는 4년마다 재검사 · 저장탱크가 없는 곳에 설치한 기화기는 3년마다 재검사 · 500[L] 이상 이음매 없는 용기는 5년마다 재검사 - 용접용기로서 신규검사 후 15년 이상 20년 미만인 용기는 2년마다 재검사 정답 ③ |
| 03 습식 아세틸렌 발생기의 표면온도는 몇 [℃] 이하로 유지하여야 하는가? ① 30 ② 40 ③ 60 ④ 70 | 습식 아세틸렌 발생기의 표면온도는 70[℃] 이하로 유지해야 하며 발생기의 최적온도는 50~60[℃]이다. 정답 ④ |
| 04 다음 가연성 중 위험성이 가장 큰 것은? ① 수소 ② 프로판 ③ 아세틸렌 ④ 산화에틸렌 | ·수소(4~75[%]) 위험도 = (75-4)/4 = 17.75 ·프로판(2.1~9.5[%]) 위험도 = (9.5-2.1)/2.1 = 3.52 ·아세틸렌(2.5~81[%]) 위험도 = (81-2.5)/2.5 = 31.4 ·산화에틸렌(3~80[%]) 위험도 = (80-3)/3 = 25.7 정답 ③ |
| 05 LPG 사용시설의 기준에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 연소기 사용압력이 3.3[kPa]를 초과하는 배관에는 배관용 밸브를 설치할 수 있다. ② 배관이 분기되는 경우에는 주 배관에 배관용 밸브를 설치한다. ③ 배관의 관경이 13[mm] 이상의 것은 3[m]마다 고정장치를 한다. ④ 배관의 이음부(용접이음 제외)와 전기 접속기와는 15[cm] 이상의 거리를 유지한다. | 배관의 고정간격 기준 (mm = A) 배관 호칭지름; 고정 간격. 13[mm] 미만; 1[m] 마다. 13[mm] 이상 33[mm] 미만; 2[m] 마다. 33[mm] 이상; 3[m] 마다. 정답 ③ |
| 06 후부 취출식 탱크에서 탱크 주 밸브 및 긴급차단장치에 속하는 밸브와 차량의 뒷 범퍼의 수평거리는 얼마 이상 떨어져 있어야 하는가? ① 25[cm] ② 30[cm] ③ 40[cm] ④ 60[cm] | 탱크 주 밸브 및 긴급차단장치에 속하는 밸브와 차량의 뒷 범퍼 거리 : 40[cm] 정답 ③ |
| 07 시안화수소를 충전한 용기는 충전 후 얼마를 정치해야 하는가? ① 4시간 ② 8시간 ③ 16시간 ④ 24시간 | 시안화수소는 충전 후 24시간동안 정치하여, 중합폭발을 방지하기 위하여 60일 이내 다른 용기로 재충전한다. 정답 ④ |
| 08 고압가스를 차량으로 운반할 때 몇 [km] 이상의 거리를 운행하는 경우에 중간에 휴식을 취한 후 운행하도록 되어 있는가? ① 100 ② 200 ③ 300 ④ 400 | 200[km] 이상의 거리를 운행하는 경우에는 중간에 충분한 휴식을 취한 후 운행할 것 정답 ② |
| 09 지하에 매설된 도시가스 배관의 전기방식 기준으로 틀린 것은? ① 전기방식 전류가 흐르는 토양 중에 있는 배관 등의 방식전위 상한값은 포화황산동 기준전극으로 -0.85[V] 이하일 것 ② 전기방식 전류가 흐르는 상태에서 자연전위와의 전위변화가 최소한 -300[mV] 이하일 것 ③ 배관에 대한 전위 측정은 가능한 배관 가까운 위치에서 실시할 것 ④ 전기 방식 시설의 관대지전위 등을 2년에 1회 이상 점검할 것 | ·배관의 방식전위 상한값 : -0.85[V] 이하일 것(포화 황산동 기준전극) ·배관의 방식전위 하한값 : -2.5[V] 이상일 것(포화 황산동 기준 전극) ·전기방식 전류가 흐르는 상태에서 자연전위와의 전위변화는 최소한 -300[mV] 이하일 것 ·관대지전위는 1년 1회 이상 점검할 것 정답 ④ |
| 10 다음 중 공기 중에서의 폭발범위가 가장 넓은 가스는? ① 황화수소 ② 암모니아 ③ 산화에틸렌 ④ 프로판 | ·황화수소 : 4.3-45[%] ·암모니아 : 15-28[%] ·산화에틸렌 : 3-80[%] ·프로판 : 2.1-9.5[%] 정답 ③ |
| 11 다음 중 독성가스 제해설비를 갖추어야 하는 시설이 아닌 것은? ① 아황산가스 및 암모니아 충전설비 ② 염소 및 황화수소 충전설비 ③ 프레온가스를 사용하는 냉동제조시설 및 충전시설 ④ 염화메탄 충전설비 | 독성가스의 제해설비 아황산가스·암모니아·염소·염화메탄·산화에틸렌·시안화수소·포스겐 또는 황화수소의 충전설비에는 제해설비를 갖출 것 정답 ③ |
| 12 아세틸렌 용기에 대한 다공물질 충전검사 적합판정 기준은? ① 다공물질은 용기 벽에 따라서 용기 안지름의 1/200 또는 1[mm]를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다. ② 다공물질은 용기 벽에 따라서 용기 안지름의 1/200 또는 3[mm]를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다. ③ 다공물질은 용기 벽에 따라서 용기 안지름의 1/100 또는 5[mm]를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다. ④ 다공물질은 용기 벽에 따라서 용기 안지름의 1/100 또는 10[mm]를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다. | 다공물질은 용기 벽에 따라서 용기 안지름의 1/200 또는 3[mm]를 초과하는 틈이 없는 것을 적합한 것으로 한다. 정답 ② |
| 13 다음 중 폭발성이 예민하므로 마찰 및 타격으로 격렬히 폭발하는 물질에 해당되지 않는 것은? ① 황화질소 ② 메틸아민 ③ 염화질소 ④ 아세틸라이드 | 메틸아민 : 강한 암모니아 냄새가 나는 무색의 독성가스이다. 정답 ② |
| 14 독성가스 제조시설 식별표지의 글씨 색상은? (단, 가스의 명칭은 제외한다) ① 백색 ② 적색 ③ 노란색 ④ 흑색 | 식별표지 ·가스의 명칭을 적색으로 기재한다. ·경계표지는 별도로 게시한다. ·문자와의 크기는 가로·세로 10[cm] 이상으로 하고, 30[m] 이상 떨어진 위치에서도 알 수 있도록 한다. ·식별표지의 바탕색은 백색, 글씨는 흑색으로 한다. 정답 ④ |
| 15 지하에 매설하는 도시가스 배관의 재료로 사용할 수 없는 것은? ① 가스용 폴리에틸렌관 ② 압력 배관용 탄소강관 ③ 압출식 폴리에틸렌 피복강관 ④ 분말용착식 폴리에틸렌 피복강관 | 지하에 매설하는 배관 ·KS D 3589(폴리에틸렌 피복강관) ·KS D 3607(분말용착식 폴리에틸렌 피복강관) ·KS M 3514(가스용 폴리에틸렌관) 정답 ② |
| 16 액화석유가스가 공기 중에 누출 시 그 농도가 몇 [%]일 때 감지할 수 있도록 냄새가 나는 물질(부취제)을 섞는가? ① 0.1 ② 0.5 ③ 1 ④ 2 | 부취제의 농도는 0.1[%]이다(1/1,000) 정답 ① |
| 17 가스도매사업시설에서 배관 지하매설의 설치기준으로 옳은 것은? ① 산과 들 이외의 지역에서 배관의 매설깊이는 1.5[m] 이상 ② 산과 들에서의 배관의 매설깊이는 1[m] 이상 ③ 배관은 그 외면으로부터 수평거리로 건축물까지 1.2[m] 이상 거리 유지 ④ 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 1.2[m] 이상 거리 유지 | ·산과 들 이외 지역 : 매설깊이 1.2[m] 이상 ·산과 들 : 매설깊이 1[m] 이상 ·배관 외면에서 건축물까지 1.5[m] 이상 거리 유지 ·배관 외면에서 다른 시설물과 0.3[m] 이상 거리 유지 정답 ② |
| 18 독성가스의 저장탱크에는 가스의 용량이 그 저장탱크 내용적의 90[%]를 초과하는 것을 방지하는 장치를 설치하여야 한다. 이 장치를 무엇이라고 하는가? ① 경보장치 ② 액면계 ③ 긴급차단장치 ④ 과충전방지장치 | 독성 가스 저장탱크에는 가스 충전이 그 저장 탱크 내용적의 90[%]를 초과하는 것을 방지하는 과충전방지장치를 설치하여야 한다. 정답 ④ |
| 19 지상에 액화석유가스(LPG) 저장탱크를 설치할 때 냉각살수장치는 일반적인 경우 그 외면으로부터 몇 [m] 이상 떨어진 곳에서 조작할 수 있어야 하는가? ① 2 ② 3 ③ 5 ④ 7 | 저장탱크 및 그 지주에는 외면으로부터 5[m] 이상 떨어진 곳에서 조작할 수 있는 냉각살수장치를 그 외에 유효한 냉각장치를 설치할 것 정답 ③ |
| 20 LP 가스가 충전된 납붙임 용기 또는 접합용기는 얼마의 온도범위에서 가스누출 시험을 할 수 있는 온수시험탱크를 갖추어야 하는가? ① 20[℃] 이상, 32[℃] 미만 ② 35[℃] 이상, 45[℃] 미만 ③ 46[℃] 이상, 50[℃] 미만 ④ 52[℃] 이상, 60[℃] 미만 | 액화석유가스가 충전된 납붙임 또는 접합용기는 46[℃] 이상 50[℃] 미만으로 가스누출시험을 할 수 있는 온수시험탱크를 갖출 것 정답 ③ |
| 21 다음 용기종류별 부속품의 기호가 옳지 않은 것은? ① 저온용기의 부속품: LT ② 압축가스 충전용기 부속품: PG ③ 액화가스 충전용기 부속품: LPG ④ 아세틸렌가스 충전용기 부속품: AG | ·액화석유가스 충전용기 부속품: LPG ·액화석유가스를 제외한 액화가스 충전용기 부속품: LG 정답 ③ |
| 22 다음은 이동식 압축천연가스 자동차충전시설을 점검한 내용이다. 이 중 기준에 부적합한 경우는? ① 이동충전차량과 가스배관구를 연결하는 호스의 길이는 6[m]이었다. ② 가스배관구 주위에는 가스배관구를 보호하기 위하여 높이 40[cm], 두께 13[cm]인 철근콘크리트 구조물이 설치되어 있다. ③ 이동충전차량과 충전설비 사이의 거리는 8[m]이었고, 이동충전차량과 충전설비 사이에 강판제 방호벽이 설치되어 있었다. ④ 충전설비 근처 및 충전설비에서 6[m] 이상 떨어진 장소에 수동 긴급차단장치가 각각 설치되어 있었으며 눈에 잘 띄었다. | 이동식 압축도시가스자동차 충전의 시설·기술·검사기준 ·이동충전차량과 가스배관구를 연결하는 호스의 길이는 5[m] 이하로 한다. ·가스배관구 주위에는 이동충전차량의 충돌로부터 가스배관구를 보호하기 위하여 다음 기준에 따라 방호조치를 한다. · 두께 12[cm] 이상의 철근콘크리트 - 보호대의 높이는 80[cm] 이상으로 한다.(개정 19.4.5) - 가스배관구와 가스배관구 사이 또는 이동충전차량과 충전설비 사이에는 8[m]이상의 거리를 유지한다. 다만, 가스배관구와 가스배관구 사이 또는 이동충전차량과 충전설비 사이에 방호벽을 설치한 경우에는 그러하지 아니한다· - 충전설비 근처 및 충전설비로부터 5[m] 이상 떨어진 장소에는 수동 긴급 차단장치를 각각 설치하며, 쉽게 식별할 수 있도록 한다. * 기존 높이 30[cm]에서 80[cm]로 개정되어 보기 (2)도 부적합한 경우가 되었습니다. 이점 참고바랍니다. 정답 ① |
| 23 아르곤(Ar)가스 충전용기의 도색은 어떤 색상으로 하여야 하는가? ① 백색 ② 녹색 ③ 갈색 ④ 회색 | 가스용기 도색 구분 가스; 공업용; 의료용. 산소; 녹색; 백색. 수소; 주황색; -. 액화탄산가스; 청색; 회색. 액화석유가스; 밝은 회색; -. 아세틸렌; 황색; -. 암모니아; 백색; -. 액화염소; 갈색; -. 질소; 회색; 흑색. 아산화질소; 회색; 청색. 헬륨; 회색; 갈색. 에틸렌; 회색; 자색. 사이클로프로판; 회색; 주황색. 기타의 가스; 회색; -. 정답 ④ |
| 24 액화암모니아 50[kg]을 충전하기 위하여 용기의 내용적은 몇 [L]로 하여야 하는가? (단, 암모니아의 정수 C는 1.86이다) ① 27 ② 40 ③ 70 ④ 93 | W = V/C 50[kg] = V/1.86 V = 93 정답 ④ |
| 25 가스폭발에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 폭발범위가 넓은 것은 위험하다. ② 가스의 비중이 큰 것은 낮은 곳에 체류할 위험이 있다. ③ 안전간격이 큰 것일수록 위험하다. ④ 폭굉은 화염 전파속도가 음속보다 크다. | 안전간격이 작은 가스일수록 폭발하기 쉬운 위험한 가스로 취급된다. 정답 ③ |
| 26 내용적 1천[L] 이상인 초저온가스를 용기의 단열성능 시험결과 합격기준은 몇 [kcal/h·℃·L] 이하인가? ① 0.0005 ② 0.001 ③ 0.002 ④ 0.005 | 단열성능시험 초저온용기의 단열성능은 용기 내에서 실시하여 침입열량이 0.0005[kcal/h·℃·L] 이하의 경우를 합격 ·내용적이 1천[L] 이상인 경우 0.002[kcal/h·℃·L] 이하의 경우를 합격으로 한다. 정답 ③ |
| 27 배관 표지판은 배관이 설치되어 있는 경로에 따라 배관 위치를 정확히 알 수 있도록 설치하여야 한다. 지상에 설치된 배관은 몇 [m] 이하의 간격으로 설치하여야 하는가? ① 100 ② 300 ③ 500 ④ 1,000 | 배관 표지판 지하에 설치된 배관은 500[m] 이하의 간격으로, 지상에 설치된 배관은 1,000[m] 이하의 간격으로 설치하여야 하며, 배관의 위치를 알기 어려운 곳, 분리되는 곳, 다른 가스 배관과 교차되는 곳 등에는 표지판으로 갈음할 수 있다. 정답 ④ |
| 28 도시가스에 안전하게 공급되어 사용되기 위한 조건으로 옳지 않은 것은? ① 공급하는 가스에 공기 중의 혼합비율의 용량이 1/1,000 상태에서 감지할 수 있는 냄새가 나는 물질을 첨가해야 한다. ② 정압기 출구에서 측정한 가스압력은 1.5[kPa] 이상 2.5[kPa] 이내를 유지해야 한다. ③ 웨버지수는 표준웨버 지수의 ±4.5[%] 이내를 유지해야 한다. ④ 도시가스 중 유해성분은 건조한 도시가스 1[㎥]당 황전량은 30[mg] 이하를 유지해야 한다. | 상압 통상의 사용태에서 사용하는 최고압력으로서 정압기 출구측 압력이 2.5[kPa]이하인 경우에는 2.5[kPa]을 말하여 그 밖의 것은 일반도시가스 사업자가 설정한 정압기의 최대출구압력을 말한다. 정답 ② |
| 29 다음 중 고압가스 처리설비로 볼 수 없는 것은? ① 저장탱크에 부속된 펌프 ② 저장탱크에 부속된 안전밸브 ③ 저장탱크에 부속된 압축기 ④ 저장탱크에 부속된 기화장치 | "처리설비" 란 압축·액화 그 밖의 방법으로 가스를 처리할 수 있는 것 중 고압가스의 처리설비와 저장탱크에 부속된 펌프·압축기 및 기화장치를 포함한다. 정답 ② |
| 30 암모니아 충전용기로서 내용적이 1,000L 이하인 것은 부식여유 두께의 수치가 ( A )[mm]이고, 염소 충전용기로서 내용적이 1,000니를 초과하는 것은 부식여유 두께의 수치가 ( B )[mm]이다. A와 B에 알맞은 부식 여유치는? ① A:1, B:3 ② A:2, B:3 ③ A:1, B:5 ④ A:2, B:5 | 부식여유 두께 수치 용기의 종류; 부식 여유 두께[mm]. 암모니아 충전용기; 1,000[L] 이하인 것; 1. 1,000[L] 초과한 것; 2. 염소 충전용기; 1,000[L] 이하인 것; 3. 1,000[L] 초과한 것; 5. 따라서 A=1, B=5 → 정답 ③ 정답 ③ |
| 31 다음 비열에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 단위는 [kcal/kg·℃]이다. ② 비열이 크면 열용량이 크다. ③ 비열이 크면 온도가 빨리 상승한다. ④ 구리(銅)는 물보다 비열이 적다. | 비열은 단위 질량의 어떤 물질의 온도를 단위 온도만큼 올리는 데 필요한 열량을 말한다. 비열이 작으면 온도가 빨리 상승한다. 정답 ③ |
| 32 프로판 60[mol%], 부탄가스 40[mol%]의 혼합가스 1[mol]을 완전연소시키기 위하여 필요한 이론 공기량은 약 몇 [mol]인가? (단, 공기 중 산소는 21[mol%]이다) ① 17.7 ② 20.7 ③ 23.7 ④ 26.7 | C₃H₈ + 5O₂ → 3CO₂ + 4H₂O C₄H₁₀ + 6.5O₂ → 4CO₂ + 5H₂O ·프로판 : 5[mol] 산소 × 60[%] = 3[mol] ·부탄가스 : 6.5[mol] 산소 × 40[%] = 2.6[mol] ·이론공기량 계산 : (3+2.6) × 100/21 = 26.67 정답 ④ |
| 33 황화수소에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 건조된 상태에서 수은, 동과 같은 금속과 반응한다. ② 무색의 특유한 계란 썩는 냄새가 나는 기체이다. ③ 고농도를 다량으로 흡입할 경우에는 인체에 치명적이다. ④ 농질산, 발열질산 등의 산화제와 심하게 반응한다. | 습한 상태에서 수은, 동과 같은 금속과 반응한다. 정답 ① |
| 34 메탄 95[%] 및 에탄 5[%]로 구성된 천연가스 1[㎥]의 진발열량은 약 몇 [kcal]인가? (단, 표준상태에서 메탄의 진발열량은 8,124[cal/L], 에탄은 14,602[cal/L]이다) ① 8,151 ② 8,242 ③ 8,353 ④ 8,448 | 8,124 × 0.95 + 14,602 × 0.05 = 8,447.9[kcal/m³] 정답 ④ |
| 35 기체의 체적이 커지면 밀도는? ① 작아진다. ② 커진다. ③ 일정하다. ④ 체적과 밀도는 무관하다. | 밀도 = m/V이다. 밀도 = [g]/[L] 정답 ① |
| 36 일반적인 기체에 있어서 정압비열과 정적비열과의 관계는? ① 정적비열 < 정압비열 ② 정적비열 = 2× 정압비열 ③ 정적비열 > 정압비열 ④ 정적비열 = 정압비열 | 비열비 K = Cp/Cv > 1이다. 정압비열(Cp) > 정적비열(Cv)이다. 정답 ① |
| 37 다음 탄화수소에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 외부의 압력이 커지게 되면 비등점은 낮아진다. ② 탄소수가 같을 때 포화 탄화수소는 불포화 탄화수소보다 비등점이 높다. ③ 이성체 화합물에서는 normal은 iso보다 비등점이 높다. ④ 분자 중의 탄소 원자수가 많아질수록 비등점은 높아진다. | 외부압력이 낮아지면 끓는점도 낮아지게 된다. 정답 ① |
| 38 파리핀계 탄화수소 중 가장 간단한 형의 화합물로서 불순물을 전혀 함유하지 않는 도시가스의 원료는? ① 액화천연가스 ② 액화석유가스 ③ off 가스 ④ 나프타 | 파리핀계 탄화수소 중 불순물을 전혀 함유하지 않는 도시가스의 원료: 액화천연가스(LNG) 정답 ① |
| 39 다음 산소에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 폭발한계는 공기 중과 비교하면 산소 중에서는 현저하게 넓어진다. ② 화합반응을 사용하는 경우에는 산화물이 생성되어 폭발의 원인이 될 수 있다. ③ 산소는 치료의 목적으로 의료에 널리 이용되고 있다. ④ 환원성을 이용하여 금속 제련에 사용한다. | 산소는 산화성 가스 고압가스로 분류되어 있으며, 화재를 일으키거나 강렬하게 하는 산화제로 분류되어 있다. 환원성이 아닌 산화성을 이용하여 금속 제련에 사용한다. 정답 ④ |
| 40 프로판가스 1[kg]의 기화열은 약 몇 [kcal]인가? ① 75 ② 92 ③ 102 ④ 539 | 프로판 1[kg]의 기화열은 101.8[kcal]이다. 정답 ③ |
| 41 다음 가스의 일반적인 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 질소는 안정된 가스로 불활성가스라고도 하며, 고온·고압에서도 금속과 화합하지 않는다. ② 산소는 액체공기를 분류하여 제조하는 반응성이 강한 가스로 그 자신이 잘 연소한다. ③ 염소는 반응성이 강한 가스로 강재에 대하여 상온, 건조한 상태에서도 현저한 부식성을 갖는다. ④ 아세틸렌은 은(Ag), 수은(Hg) 등의 금속과 반응하여 폭발성 물질을 생성한다. | ①질소는 안정된 가스로 불활성가스라고도 하며, 고온 고압하 질화철을 생성한다. ②산소는 액체공기를 분류하여 제조하는 반응성이 강한 가스로 그 자신이 잘 연소하지 않는다. ③염소는 반응성이 강한 가스로 강재에 대하여 상온, 습한 상태에서 현저한 부식성을 갖는다. 정답 ④ |
| 42 다음 가스 중 열전도율이 가장 큰 것은? ① H₂ ② N₂ ③ CO₂ ④ SO₂ | 열전도율은 비중이 낮을수록 열전도율은 크다. ·비중 : 보통 0[℃], 1기압[표준상태]인 공기의 무게에 대한 같은 부피의 기체 무게로 나타낸다. ① H₂ : 2/29=0.067 ② N₂ : 28/97=0.97 ③ CO₂ : 44/29=1.52 ④ SO₂ : 64/29=2.21 정답 ① |
| 43 다음 중 액화석유가스의 주성분이 아닌 것은? ① 부탄 ② 헵탄 ③ 프로판 ④ 프로필렌 | LPG 주성분 : 탄소수 3~4개인 저급탄화수소 ·부탄 : C₄H₁₀, 헵탄 : C₇H₁₆, 프로판 : C₃H₈, 프로필렌 : C₃H₆ 정답 ② |
| 44 다음 각 가스의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 수소는 고온, 고압에서 탄소강과 반응하여 수소취성을 일으킨다. ② 산소는 공기액화 분리장치를 통해 제조하며, 질소와 분리 시 비등점 차이를 이용한다. ③ 일산화탄소의 국내 독성 허용농도는 LC₅₀ 기준으로 50[ppm]이다. ④ 암모니아는 붉은 리트머스를 푸르게 변화시키는 성질을 이용하여 검출할 수 있다. | 일산화탄소의 TLV-TWA 기준 허용농도 50[ppm]이고, LC₅₀ 기준은 3,760이다. 정답 ③ |
| 45 다음 중 가스크로마토그래피의 캐리어가스로 사용되는 것은? ① 헬륨 ② 산소 ③ 질소 ④ 염소 | 캐리어가스(전개제)의 종류 : 수소(H₂), 헬륨(He), 아르곤(Ar), 질소(N₂) 정답 ① |
| 46 땅속의 애노드에 강제 전압을 가하여 피방식 금속재를 캐소드로 하는 전기방식법은? ① 희생양극법 ② 외부전원법 ③ 선택배류법 ④ 강제배류법 | 외부전원법 : 외부전원의 음극에 연결되어 전자를 방춣라는 전극을 캐소드라 한다. 그러므로 그 경우에는 쌍이 되는 전극은 양극 혹은 애노드라 부른다. 정답 ② |
| 47 아세틸렌 용기의 안전밸브 형식으로 가장 많이 사용되는 것은? ① 가용전식 ② 파열판식 ③ 스프링식 ④ 중추식 | 안전밸브 종류: 스프링식, 가용전식, 파열판식 등이 있다. ·가용전식 : 아세틸렌, 염소 산화에틸렌 등이 사용 ·파열판식 : 산소, 수소, 질소 아르곤 등의 압축가스 용기에 사용 ·스프링식 : LPG 용기 ·중추식 : 저압가스용 배관 정답 ① |
| 48 가스관(강관)의 특징으로 틀린 것은? ① 구리관보다 강도가 높고 충격에 강하다. ② 관의 차수가 큰 경우 구리관보다 비경제적이다. ③ 관의 접합 작업이 용이하다. ④ 연관이나 주철관에 비해 가볍다. | 강관의 특징 ·구리관보다 강도가 높고 충격에 강하다. ·관 차수가 큰 경우 구리관보다 경제적이다. ·관의 접합 작업이 용이하다. ·연관이나 주철관에 비해 가볍다. 정답 ② |
| 49 수소나 헬륨을 냉매로 사용한 냉동방식으로 실린더 중에 피스톤과 보조 피스톤으로 구성되어 있는 액화사이클은? ① 클라우드 공기액화사이클 ② 린데 공기액화사이클 ③ 필립스 공기액화사이클 ④ 캐피자 공기액화사이클 | • 린데(Linde)식 공기액화 장치 압축된 공기는 열교환기에 들어가 액화기에서 액화하지 않고 나오는저온 공기와 열 교환을 하여 저온이 되어, 팽창밸브를 통하여 단열팽창시킨 후 온도를 강하시켜 액화기로 보내진다. 이때 공기는 액화기에서 액화되어 나오고 일부는 열교환기로 다시 보내져 압축가스와 열을 교환하게 되어 온도가 상승하여 압축기로 흡입된다. • 카피자(Kapitza)식 공기 액화장치 클라우드식과유사한 방식으로비교적 7latm] 정도의 저압의 압축공기로 하여금 팽창기인 터빈을 돌려 외부로부터 일을 하게 하여 공기의 엔탈파를 감소시킴으로서 온도를 강하시켜 액화하는 방법이다. 클라우드(Claude)식 공기 액화장치 단열 팽창기에서 압축기와 반대로 실린더 내에서 압축공기를 팽창시켜 피스톤을 밀어주어 외부에서 일을 하게 된 공기는 자신이 갖고 있던 엔탈피가 감소하게 되어 온도가 강하되는 것을 이용하여 액화시키는 원리의 장치이다. • 필립스(Phillips)식 공기 액화장치 이 방법은 수소 헬륨을 냉매로 한 것이 특징이며 하나의 실린더에 피스톤과 보조피스톤이 있어서 이 양 피스톤이 팽창기와 압축기의 역할을 하는 것으로 장치가 구조가 간단하고 소형이다. • 캐스 케이드(Cascade)식 공기 액화장치 여러 대의 압축기를 이용하여 각단의 압축기를 통과하는 동안에 비점이 점차 낮은 냉매를 사용하여 저 비점의 기체를 액화하는 사이클 방식이다. 정답 ③ |
| 50 수소가스 분석방법으로 가장 적당한 것은? ① 팔라듐관 연소법 ② 헴펠법 ③ 황산바륨 침전법 ④ 흡광 광도법 | 수소분석법으로 연소분석법 중 분별연소법에서 팔라듐관 및 산화구리법이 있다. • 헴펠법 : CO2, GHOz, CO 주로 분석 • 황산비륨 침전법: 연소가스를 침전법 과산화수소수에 : 염화비름을 흡수시킨 후 가하여 황산바름으로 침전 후 중량법으로 정량(유황산화물 분석방법 • 흡광광도법 : 용액에 흡수되는 빛의 양은 그 용액의 농도와 관계가 있다. 이것을 응용하여 용액 중의 물질을 정량하는 방법 정답 ① |
| 51 LPG, 액화가스와 같은 저비점의 액체에 가장 적합한 펌프의 축봉 장치는? ① 싱글시일형 ② 더블시일형 ③ 언밸런스시일형 ④ 밸런스시일형 | 메카니컬 시일 형식 • 세트형식 : 인사이드(고정면이 펌프측에 있는 것), 아웃사이드(회전면이 펌프측에 있는 것 • 시일형식 : 싱글형(접촉면이 1개로 된 것), 더블형(접촉면이 2개로 된 것 • 면압 밸런스 형식 : 언밸런스(펌프의 내압이 실의 습동면에 직접 받는 경우 사용), 밸런스(펌프의 내압이 4~5[kg/cm²1일 때, 액체가스와같이 저비점의 액체일 때 사용) 정답 ④ |
| 52 다음중 비접촉식 온도계에 해당하는 것은? ① 열전온도계 ② 압력식온도계 ③ 광고온도계 ④ 저항온도계 | 비접촉식 온도계 광고온도계, 광전관식, 방사온도계, 색온도계 정답 ③ |
| 53 공기액화 분리기 내의 CO₂를 제거하기 위해 NaOH 수용액을 사용한다. 1.0[kg]의 CO₂를 제거하기 위해서는 약 몇 [kg]의 NaOH를 가해야 하는가? ① 0.9 ② 1.8 ③ 3.0 ④ 3.8 | 2NaOH + CO₂ → Na₂CO₃ + H₂O 80:44 = x:1 x = 1.8 정답 ② |
| 54 다음 중 정유가스(off 가스)의 주성분은? ① H₂ + CH₄ ② CH₄ + CO ③ H₂ + CO ④ CO + C₃H₈ | 정유가스(off 가스) : H₂ + CH₄ 정답 ① |
| 55 다음 중 주철관에 대한 접합법이 아닌 것은? ① 기계적 접합 ② 소켓 접합 ③ 플레어 접합 ④ 빅토릭 접합 | 플레어 접합(Flare Joint) 동관의 선단부를 나팔형으로 넓혀서 이음본체의 원뿔면에 슬리브와 너트에 의해 체결한다. 정답 ③ |
| 56 펌프의 캐비테이션 발생에 따라 일어나는 현상이 아닌 것은? ① 양정곡선이 증가한다. ② 효율곡선이 저하한다. ③ 소음과 진동이 발생한다. ④ 깃에 대한 침식이 발생한다. | 양정곡선, 효율곡선이 저하한다. 정답 ① |
| 57 다이어프램식 압력계의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 정확성이 높다. ② 반응속도가 빠르다. ③ 온도에 따른 영향이 작다. ④ 미소압력을 측정할 때 유리하다. | 온도에 따른 영향을 받기 쉽다. 정답 ③ |
| 58 다음 중 저온장치에서 사용되는 저온단열법의 종류가 아닌 것은 ? ① 고진공 단열법 ② 분말진공 단열법 ③ 다층진공 단열법 ④ 단층진공 단열법 | 진공단열법 • 고진공 단열법 : 10-10 [Tor] 이하의 고진공을 한 방법으로서 주로 보온병 등에 이용 • 분말진공 단열법 : 단열하고자 하는 공간에 미세한 분말을 충진하고 여기에 다시 압력을 낮추어 분말의 지름을 크게크게 하여진공단열효과를 얻는 이용 방법으로서 주로 공업용 및 대형장치에 사용 • 다 진공 단열법 단열하고자 하는 공간에 복사방지용 시일드판으로서 알루미늄 박판과 공간제로서 그리스물을 서로 다수 포개어 10 [Torr] 정도의 고진공에 둔 단열법으로 주로 초저온용에 이용 정답 ④ |
| 59 2,000[rpm]으로 회전하는 펌프를 3,500[rpm]으로 변환하는 경우 펌프의 유량과 양정은 몇 배가 되는가? ① 유량 : 2.65, 양정 : 4.12 ② 유량 : 3.06, 양정 : 1.75 ③ 유량 : 3.06, 양정 : 5.36 ④ 유량 : 1.75, 양정 : 3.06 | 펌프의 상사법칙 유량은 회전수에 비례, 양정은 회전수 제곱에 비례, 동력은 회전수 세제곱에 비례 Q = (3,500/2,000) = 1.75 H = (3,500/2,000)² = 3.06 정답 ③ |
| 60 원심식 압축기의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 용량 조정 범위는 비교적 좁고, 어려운 편이다. ② 압축비가 크며, 효율이 대단히 높다. ③ 연속토출로 맥동현상이 크다. ④ 서징현상이 발생하지 않는다. | 원심식 압축기 ·토출가스가 맥동이 없고 안정적이다. ·유량이 적은 경우에는 효율이 저하한다. ·각 회전수에 있어서 어느 풍량 이하가 되면 서징을 일으키고 운전이 불안정하다. 정답 ① |

2018년 1회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 가스누출자동차단기를 설치하여도 설치목적을 달성할 수 없는 시설이 아닌 것은? ① 개방된 공장의 국부난방시설 ② 경기장의 성화대 ③ 상하방향, 전후 방향, 좌우 방향 중에 2방향 이상이 외기에 개방된 가스 사용시설 ④ 개방된 작업장에 설치된 용접 또는 절단시설 | 가스누출자동차단장치를 설치하여도 설치목적을 달성할 수 없는 시설 ·개방된 공장의 국부난방시설 ·개방된 작업장에 설치된 용접 또는 절단시설 ·체육관, 수영장, 농수산시장 등 가스사용시설 ·경기장의 성화대 ·상하방향, 전후 방향, 좌우 방향 중에 3방향 이상이 외기에 개방된 가스사용시설 정답 ③ |
| 02 수소폭명기는 수소와 산소의 혼합비가 얼마일 때를 말하는가? (단, 수소 : 산소의 비이다) ① 1:2 ② 2:1 ③ 1:3 ④ 3:1 | 수소폭명기 2H₂ + O₂ → 2H₂O 정답 ② |
| 03 가스가 누출된 경우에 제2의 누출을 방지하기 위해서 방류둑을 설치한다. 방류둑을 설치하지 않도록 되는 저장탱크는? ① 저장능력 1,000톤 이상의 액화질소 탱크 ② 저장능력 10톤 이상의 액화암모니아 탱크 ③ 저장능력 1,000톤 이상의 액화산소 탱크 ④ 저장능력 5톤 이상의 액화염소 탱크 | 방류둑을 설치해야 하는 저장탱크 ·가연성가스 및 산소 저장능력 1,000톤 이상이 되는 저장탱크 ·독성가스 저장능력이 5톤 이상 되는 저장탱크 ·독성가스를 사용하는 수액기의 내용적이 10,000[L] 이상일 때 정답 ① |
| 04 배관을 지하에 매설하는 경우 배관은 그 외면으로부터 도로 밑의 다른 시설물과 몇 [m] 이상의 거리를 유지하여야 하는가? ① 0.2 ② 0.3 ③ 0.5 ④ 1 | 배관 외면으로부터 도로 밑 다른 시설물과 0.3[m] 이상 거리 유지 정답 ② |
| 05 사람이 사망하기 시작하는 폭발압력은 약 몇 [kPa]인가? ① 70 ② 700 ③ 1,700 ④ 2,700 | 사람이 사망하기 시작하는 폭발압력 : 700[kPa] 정답 ② |
| 06 도시가스 배관에 설치하는 전위 측정용 터미널의 간격을 옳게 나타낸 것은? ① 희생양극법 : 300[m] 이내, 외부전원법 : 400[m] 이내 ② 희생양극법 : 300[m] 이내, 외부전원법 : 500[m] 이내 ③ 희생양극법 : 400[m] 이내, 외부전원법 : 500[m] 이내 ④ 희생양극법 : 400[m] 이내, 외부전원법 : 600[m] 이내 | 전기방식시설의 유지관리를 위하여 다음에서 정한 장소와 그 밖에 배관에 따라서 희생양극법은 300[m] 이내의 간격으로, 외부전원법은 500[m] 이내의 간격으로 정답 ② |
| 07 LPG 충전·저장·집단공급·판매시설·영업소의 안전성 확인 적용대상 공정이 아닌 것은? ① 지하탱크를 지하에 매설한 후의 공정 ② 배관의 지하매설 및 비파괴시험 공정 ③ 방호벽 또는 지상형 저장탱크의 기초시설 공정 ④ 공정상 부득이하여 안전성 확인 시 실시하는 내압·기밀 시험 공정 | LPG 충전·저장·집단공급·판매시설·영업소의 안전성 확인 적용대상 공정 ·배관의 지하매설 전 비파괴시험 공정 ·방호벽 또는 지상형 저장탱크 기초시설공정 ·공정상 부득이하여 안전성 확인 시 실시하는 내압·기밀 공정 ·지하탱크를 지하에 매설한 전의 공정 정답 ① |
| 08 다음 괄호 안에 들어갈 수 있는 경우로 옳지 않은 것은? 액화천연가스의 저장설비 및 처리설비는 그 외면으로부터 사업소 경계까지 일정거리 이상의 안전거리를 유지하여야 한다. 이때 사업소 경계가 ( )의 경우에는 이들의 반대편 끝을 경계로 보고 있다.. ① 산 ② 호수 ③ 하천 ④ 바다 | 사업소 경계를 반대편 끝으로 보는 경우 : 호수, 하천, 바다, 도로 ·산은 입구를 사업소경계로 본다. 정답 ① |
| 09 의료용 가스용기의 도색 구분 표시로 틀린 것은? ① 산소 – 백색 ② 질소 – 청색 ③ 헬륨 – 갈색 ④ 에틸렌 – 자색 | 가스용기 도색 구분 (의료용 질소=흑색) 가스; 공업용; 의료용. 산소; 녹색; 백색. 수소; 주황색; -. 액화탄산가스; 청색; 회색. 액화석유가스; 밝은 회색; -. 아세틸렌; 황색; -. 암모니아; 백색; -. 액화염소; 갈색; -. 질소; 회색; 흑색. 아산화질소; 회색; 청색. 헬륨; 회색; 갈색. 에틸렌; 회색; 자색. 사이클로프로판; 회색; 주황색. 기타의 가스; 회색; -. 정답 ② |
| 10 도시가스 공급배관을 차량이 통행하는 폭 8[m] 이상인 도로에 매설할 때의 깊이는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가? ① 1.0 ② 1.2 ③ 1.5 ④ 2.0 | ·폭 8[m] 이상의 도로 : 1.2[m] 이상 ·폭 4[m] 이상 8[m] 미만인 도로 : 1[m] 이상 정답 ② |
| 11 다음 중 독성가스가 아닌 것은? ① 아크릴로니트릴 ② 벤젠 ③ 암모니아 ④ 펜탄 | 독성가스 : 아크릴로니트릴, 벤젠, 암모니아 정답 ④ |
| 12 도시가스 배관의 매설심도를 확보할 수 없거나 타 시설물과 이격거리를 유지하지 못하는 경우에는 보호관을 설치한다. 다만, 고압배관일 경우 보호관의 두께 기준은? ① 3[mm] ② 4[mm] ③ 5[mm] ④ 6[mm] | 고압 배관의 경우 6[mm], 고압배관 이외의 배관의 경우에는 4[mm] 이상의 두께를 가지는 보호관을 설치 정답 ④ |
| 13 가연성가스 제조시설의 고압가스설비는 그 외면으로부터 산소제조시설의 고압가스설비와 몇 [m] 이상의 거리를 유지하여야 하는가? ① 5 ② 8 ③ 10 ④ 15 | · 가연성가스제조시설의 고압가스설비 외면으로부터 다른 가연성가스 제조시설의 고압가스설비까지의 거리는 5[m] 이상으로 한다. · 가연성가스제조시설의 고압가스설비 외면으로부터 산소제조시설의 고압가스설비까지의 거리는 10[m] 이상으로 한다. 정답 ③ |
| 14 고압가스특정제조사업소의 고압가스설비에서 이상사태가 발생하였을 때 그 설비 내의 내용물을 긴급하고 안전하게 이송하여 연소시키기 위한 설비는? ① 내부반응설비장치 ② 벤트스택 ③ 인터록 ④ 플레어스택 | 플레어스택은 긴급이송설비로 이송되는 가스를 연소하는 장치 정답 ④ |
| 15 액화석유가스 저장시설의 액면계 설치기준으로 틀린 것은? ① 액면계는 평형반사식 유리액면계 및 평형투시식 유리 액면계를 사용할 수 있다. ② 유리액면계에 사용되는 유리는 KS B 6208(보일러용 수면계유리) 중 기호 B 또는 P의 같은 이상 이어야 한다. ③ 유리를 사용한 액면계에는 액면의 확인을 명확하게 하기 위하여 필요한 최저면 이외의 부분을 금속 등으로 덮개로 보호하여 액면계의 파손을 방지하는 조치를 한 것으로 한다. ④ 액면계 상·하에는 수동식 및 자동식 스톱밸브를 각각 설치한다. | 유리를 사용한 액면계에는 액면을 확인하기 위하여 필요한 최소면적 이외의 부분을 금속제 등의 덮개로 보호하여 액면계의 파손을 방지하는 조치를 한 것으로 한다. 정답 ③ |
| 16 가스누출경보기의 검지부를 설치할 수 있는 장소는? ① 증기, 물방울, 기름기 섞인 연기 등이 직접 접촉될 우려가 있는 곳 ② 주위온도 또는 복사열에 의한 온도가 섭씨 40[℃] 미만인 곳 ③ 설비 등에 가려져 누출가스의 유동이 원활하지 못한 곳 ④ 차량, 그 밖의 작업 등으로 인하여 경보기가 파손될 우려가 있는 곳 | 설치 불가한 곳 • 증기, 물방울, 기름 섞인 연기 등이 직접 접촉될 우려가 있는 곳 • 주위온도 또는 복사열에 의한 온도가 섭씨 40도 이상이 되는 곳 • 설비 등에 가려져 누출가스의 유통이 원활하지 못한 곳 • 차량 및 그 밖의 작업 등으로 인하여 경보기가 파손될 우려가 있는 곳 정답 ② |
| 17 고압가스의 인허가 및 검사의 기준이 되는 '처리능력'을 산정함에 있어 기준이 되는 온도 및 압력은? ① 온도 : 섭씨 15[℃], 게이지압력 : 0파스칼 ② 온도 : 섭씨 15[℃], 게이지압력 : 1파스칼 ③ 온도 : 섭씨 0[℃], 게이지압력 : 0파스칼 ④ 온도 : 섭씨 0[℃], 게이지압력 : 1파스칼 | '처리능력'이란 처리설비 또는 감압설비에 의하여 압축·액화 그 밖의 방법으로 1일에 처리할 수 있는 가스의 양으로서 섭씨 0도, 게이지압력 0파스칼의 상태를 기준으로 한다. 정답 ③ |
| 18 가스의 종류를 연소성에 따라 구분한 것이 아닌 것은? ① 가연성가스 ② 조연성가스 ③ 불연성가스 ④ 압축가스 | · 연소성에 따른 분류 : 가연성, 조연성, 불연성 · 저장형태에 따른 분류 : 압축가스, 액화가스, 용해가스 정답 ④ |
| 19 가스의 폭발범위에 영향을 주는 인자로서 가장 거리가 먼 것은? ① 비열 ② 압력 ③ 온도 ④ 조성 | 폭발의 4요인 온도, 압력, 조성, 용기의 크기와 형태 정답 ① |
| 20 액화질소 35톤을 저장하려고 할 때 사업소 밖의 제 1종 보호시설을 유지하여야 하는 안전거리는 최소 몇 [m]인가? ① 8 ② 9 ③ 11 ④ 13 | 산소·독성·가연성가스 저장설비 이격거리 액화질소 35톤 → 3만 초과 4만 이하 → 1종 보호시설 13[m] 처리능력; 1종 보호시설; 2종 보호시설. 1만 이하; 8[m]; 5[m]. 1만 초과~2만 이하; 9[m]; 7[m]. 2만 초과~3만 이하; 11[m]; 8[m]. 3만 초과~4만 이하; 13[m]; 9[m]. 4만 초과; 14[m]; 10[m]. 정답 ④ |
| 21 고압가스 충전용기의 운반기준으로 틀린 것은? ① 염소와 아세틸렌, 암모니아 또는 수소는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니한다. ② 가연성가스와 산소를 동일차량에 적재하여 운반하는 때에는 그 충전용기의 밸브가 서로 마주 보도록 적재한다. ③ 충전용기와 위험물안전관리법에서 정하는 위험물과는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니한다. ④ 독성가스를 운반하는 차량에는 적재된 독성가스로 인한 위해를 예방하기 위하여 소화설비, 인명보호장비 및 응급조치 장치를 갖출 것 | 가연성가스와 산소를 동일차량에 적재하여 운반하는 때에는 그 충전용기의 밸브가 서로 마주 보지 아니하도록 적재할 것 정답 ② |
| 22 액화석유가스의 안전관리에 필요한 안전관리책임자가 해임 또는 퇴직하였을 때에는 며칠 이내에 다른 안전관리자를 선임하여야 하는가? ① 10일 ② 15일 ③ 20일 ④ 30일 | 해임 또는 퇴직 후 30일 이내에 다른 안전관리자를 선임하여야 한다. 정답 ④ |
| 23 내용적 1[L] 이상인 초저온가스용 용기의 단열성능 시험결과 합격기준은 몇 [kcal/h·℃·L] 이하인가? ① 0.0005 ② 0.001 ③ 0.002 ④ 0.005 | 단열성시험 : 초저온용기의 단열성능시험은 용기마다 실시하여 침입열량이 0,0005 [kcal/h·℃·L] (내용적이 1천[L] 이상인 것은 0.002[kcal/h·℃·L] 이하의 경우를 합격으로 한다. 정답 ③ |
| 24 액화석유가스 공급시설 중 저장설비의 주위에는 경계책 높이 를 몇 [m] 이상으로 설치하도록 하고 있는가? ① 0.5 ② 1.0 ③ 1.5 ④ 2.0 | 저장설비의 주위에는 높이 1.5km 이상의 경계책을 설치 하여 외부인의 출입을 방지할 수 있도록 조치할 것. 다만, 용기보관실을 설치하여 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한 경우에는 경계책을 설치하지 않을 수 있다. 정답 ③ |
| 25 도시가스 배관의 설치장소나 구경에 따라 적절한 배관재료와 접합방법을 선정하여야 한다. 다음 중 배관재료의 선정기준으로 틀린 것은? ① 배관 내의 가스흐름이 원활한 것으로 한다. ② 내부의 가스압력과 외부로부터의 하중 및 충격하중 등에 견디는 강도를 갖는 것으로 한다. ③ 토양 지하수 등에 대하여 강한 부식성을 갖는 것으로 한다. ④ 절단가공이 용이한 것으로 한다. | 배관의재료는 토양 지하수 등에 대하여 내식성을 가진 것으로 한다. 정답 ③ |
| 26 다음 중 안전관리상 압축을 금지하는 경우가 아닌 것은? ① 수소 중 산소의 용량이 3%] 함유되어 있는 경우 ② 산소 중 에틸렌의 용량이 3% 함유되어 있는 경우 ③ 아세틸렌 중 산소의 용량이 3[%] 함유되어 있는 경우 ④ 산소 중 프로판의 용량이 3[%] 함유되어 있는 경우 | 압축금지 • 가연성가스(아세틸렌 에틸렌 및 수소는 제외한다. 이하 같다) 중 산소용량 이 전체 용량의 4[%] 이상인 것 • 산소 중의 가연성가스의 용량이 전체 용량의 4%] 이상인 것 • 아세틸렌 에틸렌 또는 수소 중의 산소용량이 전체 용량의 2% 이상인 것 • 산소 중의 아세틸렌-에틸렌 및 수소의 용량 합계가 전체 용량의 2[%] 이상인 것 정답 ④ |
| 27 산소 또는 천연메탄을 수송하기 위한 배관과 이에 접속하는 압축기와의 사이에 반드시 설치하여야 하는 것은? ① 표시판 ② 압력계 ③ 수취기 ④ 안전밸브 | 수취기(Drain Separator) 수분 혼입 시 동결이 되어 밸브배관을 폐쇄시킬 우려가 있으므로 수취기를 설치, 장치 또는 원료 중의 드레인(응축수 등)을 제거한다. 배관과 이에 접속하는 압축기와의 사이에 설치한다. 정답 ③ |
| 28 내부반응 감시장치를 설치하여야 할 특수반응 설비에 해당하지 않는 것은? ① 암모니아 2차 개질로 ② 수소화 분해반응기 ③ 싸이크로헥산 제조시설의 벤젠 수침 반응기 ④ 산화에틸렌 제조시설의 아세틸렌 중합기 | 내부반응 감시장치를 설치하여야 할 특수반응 설비 암모니아 2차 개질로, 에틸렌제조시설의 아세틸렌수첨탑, 산화에틸렌제조 시설의 에틸렌과 산소 또는 공기와의 반응기 싸이크로헥산제조시설의 벤젠수첨 반응기, 석유정제에 있어서 중유직접수첨탈황반응기, 수소화분해반응기 저밀도폴리에틸렌중합기 또는 메탄올합성반응탑 정답 ④ |
| 29 다음 가스 중 독성이 강한 순서부터 바르게 나열된 것은? ① COCl₂ > Cl₂ > H₂S > CO ② Cl₂ > COCl₂ > CO > H₂S ③ COCl₂ > CO > H₂S > Cl₂ ④ COCl₂ > Cl₂ > CO > H₂S | 독성가스 LC₅₀ 값 (낮을수록 독성 강함) LC₅₀: COCl₂(5) > Cl₂(293) > H₂S(444) > CO(3760) 가스명; LC₅₀[ppm]. 포스겐(COCl₂); 5. 염소(Cl₂); 293. 황화수소(H₂S); 444. 일산화탄소(CO); 3,760. 정답 ① |
| 30 정압기실 주위에는 경계책을 설치하여야 한다. 이때 경계책을 설치한 것으로 보는 경우가 아닌 것은? ① 철근콘크리트 및 콘크리트블록제로 지상에 설치된 정압기 ② 도로의 지하에 설치되어 사람과 차량의 통행에 영향을 주는 장소로서 경계책 설치가 부득이한 정압기실 ③ 정압기가 건축물 안에 설치되어 있어 경계책을 설치할 수 있는 공간이 없는 정압기실 ④ 매몰형 정압기 | • 경계표지를 설치한 경우에는 경계책를 설치한 것으로 본다. • 철근콘크리트 및 콘크리트블럭재로 지상에 설치된 정압기실 • 도로의 지하 또는 도로와 인접하게 설치되어 사람과 차량의 통행에 영향을 주는 장소로서 경계책 설치가 부득이한 정압기실 ·정입기가 건축물 안에 설치되어 있어 경계책를 설치할 수 있는 공간이 없는 정압기실 • 상부덮개에 시건조치를 한 매몰형정압기 • 일반도시가스사업자를 관할하는 시장·군수·구청장이 경계책 설치가 불가능하다고 인정하는 다음 경우에 해당하는 정압기실 • 공원지역, 녹지지역 등에 설치된 경우 • 그 밖에 부득이한 경우 정답 ④ |
| 31 열역학적 계(System)가 주위와의 열교환을 하지 않고 진행되는 과정을 무슨 과정이라고 하는가? ① 단열과정 ② 등온과정 ③ 등압과정 ④ 동적과정 | 단열은 주위의 열이 출입이 없는 상태를 말한다. 정답 ① |
| 32 다음 LNG와 SNG에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 액상 상태의 나프타를 LNG라 한다. ② SNG는 대체 천연가스 또는 합성 천연가스를 말한다. ③ LNG는 액화석유가스를 말한다. ④ SNG는 각종 도시가스의 총칭이다. | ·LNG : 액화천연가스 ·LPG : 액화석유가스 ·SNG : 대체 천연가스 또는 합성 천연가스 정답 ② |
| 33 다음 중 표준대기압에 해당되지 않는 것은? ① 760[mmHg] ② 14.7[PSI] ③ 0.101[MPa] ④ 1,013[bar] | 1[atm] = 1.01325[bar] = 101,325[Pa] = 14.7[psi]이다. 정답 ④ |
| 34 다음 암모니아에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 무색무취의 가스이다. ② 암모니아가 분해하면 질소와 수소가 된다. ③ 물에 잘 용해된다. ④ 유안 및 요소의 제조에 이용된다. | 암모니아는 자극적인 냄새가 나는 기체이다. 정답 ① |
| 35 다음 비열에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 어떤 물질 1[kg]을 1[℃] 변화시킬 수 있는 열량이다. ② 일반적으로 금속은 비열이 작다. ③ 비열이 크면 물질일수록 온도의 변화가 쉽다. ④ 물의 비열은 약 1[kcal/kg·℃]이다. | 비열은 단위 질량의 어떤 물질의 온도를 단위 온도만큼 올리는 데 필요한 열량을 말한다. 비열이 작으면 온도가 빨리 상승한다. 정답 ③ |
| 36 진공압이 57[cmHg]일 때 절대압력은? (단, 대기압은 760[mmHg]이다) ① 0.19[kg/cm²·a] ② 0.26[kg/cm²·a] ③ 0.31[kg/cm²·a] ④ 0.38[kg/cm²·a] | (760-570)/760 × 1.0332[kg/cm²] = 0.26 정답 ② |
| 37 다음 수소(H₂)에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 3중 수소는 방사능을 갖는다. ② 밀도가 크다. ③ 금속재료를 취화시키지 않는다. ④ 열전달율이 아주 작다. | 수소의 특징 ·밀도가 작다=[g]/[L]=2[g]/22.4[L] ·수소취성 –탈탄반응 ·열전달율이 아주 크다. 정답 ① |
| 38 다음 아세틸렌에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 연소 시 고열을 얻을 수 있어 용접용으로 쓰인다. ② 압축하면 폭발을 일으킨다. ③ 2중 결합을 가진 불포화탄화수소이다. ④ 구리, 은과 반응하여 폭발성의 화합물을 만든다. | 아세틸렌 : 3중 결합을 가진 불포화 탄화수소 정답 ③ |
| 39 다음의 가스가 누출될 때 사용되는 시험지와 변색상태를 옳게 짝지어진 것은? ① 포스겐 : 하리슨시약 – 청색 ② 황화수소 : 초산납시험지 – 흑색 ③ 시안화수소 : 초산벤젠지 – 적색 ④ 일산화탄소 : 요오드칼륨전분지 – 황색 | 가스별 시험지 및 변색 상태 가스명; 시험지; 변색. 염소; Kl전분지; 청색. 시안화수소; 질산구리벤젠지; 청색. 암모니아; 리트머스시험지; 청색. 아세틸렌; 염화제1동착업지; 적색. 일산화탄소; 염화파라듐지; 흑색. 황화수소; 연당지(초산납시험지); 흑갈색. 포스겐; 하리슨시험지; 심등색. 정답 ② |
| 40 국제단위계는 7가지의 SI기본단위로 구성된다. 다음 중 기본 량과 SI기본단위가 틀리게 짝지어진 것은? ① 질량 – 킬로그램[kg] ② 길이 – 미터[m] ③ 시간 – 초[s] ④ 몰질량 – 몰[mol] | 7가지 SI 기본단위 : 길이(m), 질량(kg), 시간(s), 전류(A), 온도(K), 물질량(mol), 광도(cd) 정답 ④ |
| 41 다음 탄화수소(CₙHₘ)의 완전연소식 CₙHₘ + (m + n/4)O₂ → mCO₂ +( )H₂O에서 괄호 안에 알맞은 것은? ① n ② n/2 ③ m ④ m/2 | 탄화수소계 가연성가스 연소방정식 탄소(C)와 수소(H)로 이루어진 탄화수소계 가연성가스 연소방정식은 CₙHₘ + (m+n/4)O₂ → nCO₂ + m/2H₂O 가연성가스 CₙHₘ이 완전연소하면 이산화탄소 CO₂, 물 H₂O가 발생하고 불완전 연소하면 일산화탄소 CO가 발생한다. 정답 ② |
| 42 메탄(CH₄)의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 무색, 무취의 기체로 잘 연소한다. ② 무극성이며 물에 대한 용해도가 크다. ③ 염소와 반응하여 염소화합물을 만든다. ④ 니켈 촉매에서 고온에서 산소 또는 수증기를 반응시키면 CO와 H₂를 발생한다. | 무색, 무극의 기체로 불용해성 가스이다. 정답 ② |
| 43 하버 - 보시법으로 암모니아 44[g]을 제조하려면 표준상태에서 수소는 약 몇 [L]가 필요한가? ① 22 ② 44 ③ 87 ④ 100 | 하버 - 보시법 암모니아 합성의 한 방식으로 질소와 수소를 합성시켜 암모니아를 합성하는 반 N₂ + 3H₂ → 2NH₃ (3×22.4)[L) : 34g = x (L) : 44g x = 44/34×(3×22.4) = 86.96[L] 정답 ③ |
| 44 다음 중 수분이 존재하였을 때 일반 강재를 부식시키는 가스는? ① 일산화탄소 ② 수소 ③ 황화수소 ④ 질소 | 수분존재 시 일반강재를 부식시키는 가스 종류 : 황화수소, 염소 정답 ③ |
| 45 다음 중 제2종 영구기관은 존재할 수 없다. 제2종 영구기관은 '존재 가능성을 부인한다'라고 표현되는 법칙은? ① 열역학 0법칙 ② 열역학 1법칙 ③ 열역학 2법칙 ④ 열역학 3법칙 | ① 열역학 제법칙 : 열평형의 법칙 ② 열역학 제법 : 에너지 보존의 법적일은 열로 열은 일로 변환이 가능) ③ 열역학 제2법칙 : 제2종 영구기관인 효율이 100%인 열기관은 제작이 불가능하다. ④ 열역학 제법칙 : 어떤 방법으로도 자연계에서는 절대온도 OK에는 도달할 수 없다. 정답 ③ |
| 46 시간당 200톤의 물을 20[cm]의 내경을 갖는 PVC파이프로 수송하였다. 관 내의 평균유속은 약 몇 [m/s]인가? ① 0.9 ② 1.2 ③ 1.8 ④ 3.6 | Q = A × V V = 200[㎥/h] / (π/4 × (0.2[m])² × 3,600) = 1.768[m/s] * 200ton=200×103 kg 여기서,물의 밀도=1000kg/m 200×10 kgx m³/1000 kg = 200m³ 정답 ③ |
| 47 부르동관 압력계 사용 시의 주의사항으로 옳지 않은 것은? ① 사전에 지시의 정확성을 확인하여 들 것 ② 안전장치가 부착된 안전한 것을 사용할 것 ③ 온도나 진동, 충격 등의 변화가 적은 장소에서 사용 할 것 ④ 압력계에 가스를 유입하거나 빼낼 때는 신속히 조작 할 것 | • 항상 검사를 받고, 지시의 정확성을 확인할 것 • 진동, 충격, 온도 변화가 적은 장소에 설치할 것 • 안전장치(사이펀판, 스톱밸브를 사용할 것 • 압력계에 가스를 넣거나 빼낼 때는 조작을 서서히 할 것 정답 ④ |
| 48 다음 중 저압식 공기액화 분리장치에서 사용되지 않는 장치는? ① 여과기 ② 축냉기 ③ 액화기 ④ 중간냉각기 | •저압식 액화분리 : 압축공기는 수세정탑을 거쳐 축냉기로 송입되어 원료공기와 불순 장치 질소류가 서로 교환된다. • 고압식 액화분리 장치 : 압축공기는 약 15[atm] 정도의 중간단에서 CO₂ 흡수기에서 돌아온 공기는 150~200[atm] 정도로 압축되어 중간냉각기를 거쳐 유분리기로 들어간다. 정답 ④ |
| 49 펌프를 운전할 때 송출압력과 송출유량이 주기적으로 변하여 펌프의 토출구 및 흡입구에서 압력계의 지침이 흔들리는 현상을 무엇이라고 하는가? ① 맥동(Surging)현상 ② 진동(Vibration)현상 ③ 공동(Cavitation)현상 ④ 수격(Water Hammering)현상 | • 공동(Cavitation)현상 : 밀폐된 용기 속에서 물의 증기압이 낮아지면 바점도 낮아지므로 펌프본체 내부의 저압부에서 물의 일부가 기화하여 기포가 생성, 펌프에 큰 기계적 손상을 주는 현상 • 수격(Water Hammering)현상 : 관로 속을 가득 차 흐르는 물 등의 유체 속도를 급격히 변화시켰을 때에 생기는 압력 변화로 인해 관에 타격을 주는 작용 • 맥동(Surging)현상 : 펌프를사용하는 관로에서 주기적으로 힘을 가하지 않았음에도 토출압력이 주기적으로 변화하며 진동과 소음이 발생하는 현상 정답 ① |
| 50 다음 중 상온취성의 원인이 되는 원소는? ① S ② P ③ Cr ④ Mn | 인(P) : 상온에서 취성발생 정답 ② |
| 51 소용돌이를 유체 중에 일으켜 소용돌이의 발생수가 유속과 비례하는 것을 응용한 형식의 유량계는? ① 오리피스식 ② 부자식 ③ 와류식 ④ 전자식 | 와류식 유량계 유체의 흐름 속에 Shedder(막대바)를 설치하면, 일정한 규칙성을 가지고 와류가 발생한다. 이 때 발생되는 와류를 Piezo센서가 감지, 주파수로 변환하여 유량을 측정한다. 정답 ③ |
| 52 도시가스에 가스누출 시 신속한 인지를 위해 냄새나는 물질(부취제)를 첨가하고, 정기적으로 농도를 측정하도록 하고 있다. 다음 중 농도측정방법이 아닌 것은? ① 오더(Odor)미터법 ② 주사기법 ③ 냄새주머니법 ④ 헴펠(Hempel)법 | 부취 농도 측정 방법 ·사람에 의한 방법 : Odor미터법, 주사기법, 냄새주머니법 ·가스분석기에 의한 방법 : 무취실법 * 헴펠법(Hempel법)은 시료 기체에 다양한 흡수액을 차례로 접촉시켜 부피 감소량(감량)을 측정함으로써, 기체 혼합물 속에 포함된 특정 성분 가스를 정량적으로 분석하는 화학적 '흡수 및 연소법'입니다. 가스기사 등 국가기술자격 시험에서 자주 출제되는 핵심 이론입니다. 정답 ④ |
| 53 다음 중 전기방식법에 속하지 않는 것은? ① 희생양극법 ② 외부전원법 ③ 배류법 ④ 피복방식법 | 전기방식법 : 희생양극법, 외부전원법, 선매배유법, 강제배유법 * 피복방식법(Coating/Wrapping)은 금속 및 콘크리트 구조물의 표면을 페인트, 도금, 플라스틱 등으로 감싸서 물과 산소 등 부식 유발 물질의 침입을 물리적으로 차단하는 부식 방지 기술입니다. 철강재의 수명을 획기적으로 연장하며, 해양·지하 구조물 보호에 필수적입니다. 정답 ④ |
| 54 다음 중 액면계의 측정방식에 해당하지 않는 것은? ① 압력식 ② 정전용량식 ③ 초음파식 ④ 환상천평식 | • 직접식 측정방법 : 유리관식 액면계, 검척식 액면계, 플로트식 액면계 편위식 액면계 • 간접식 측정방법 : 압력식 액면계, 퍼지식 액면계, 방사선식 액면계, 초음파 식 액면계, 정전용량식 액면계 정답 ④ |
| 55 가스액화분리장치의 축냉기에 사용되는 축냉제는? ① 규조토 ② 자갈 ③ 암모니아 ④ 희가스 | 캐피자 사이클 : 축냉제로 자갈을 사용 정답 ② |
| 56 다음 중 비접촉식 온도계에 해당하지 않는 것은? ① 광전관 온도계 ② 색 온도계 ③ 방사 온도계 ④ 압력식 온도계 | • 접촉식 온도계 : 열팽창식, 압력식, 전기식, 제겔콘, 바이메탈식 • 비접촉식 온도계 : 방사온도계, 광고온도계, 광전관식, 색온도계 정답 ④ |
| 57 20[RT]의 냉동능력을 갖는 냉동기에서 응축온도가 30[℃], 증발온도가 -25[℃]일 때 냉동기를 운전하는 데 필요한 냉동기의 성적계수(COP)는 약 얼마인가? ① 4.5 ② 7.5 ③ 14.5 ④ 17.5 | COP = T₂/(T₁-T₂) = (273-25)/((273+30)-(273-25)) = 4.5 정답 ① |
| 58 언로딩형과 로딩형이 있으며 대용량이 요구되고, 유량제어 범위가 넓은 경우에 적합한 정압기는? ① 피셔식 정압기 ② 레이놀드식 정압기 ③ 파일럿식 정압기 ④ 액셜플로식 정압기 | ① 피셔(Fisher)식 정압기 - 구조: 직동식(직접 작동식) 정압기의 대표적인 형태입니다. - 원리: 2차측 압력을 다이어프램(막판)에 직접 받아, 스프링의 힘과 균형을 이루며 메인 밸브를 개폐합니다. - 특징: 구조가 단순하고 고장이 적으며 가격이 저렴합니다. - 한계: 오프셋(Offset, 유량 변화에 따른 압력 변동)이 커서 유량 변화가 심한 대용량 공급처에는 부적합하며, 주로 소용량 지역정압기나 단독 사용자 시설에 사용됩니다. ② 레이놀드(Reynolds)식 정압기 - 구조: 메인 정압기 외에 보조 정압기(파일럿)와중추(무게추)를 조합한 형식입니다. - 원리: 가스의 압력과 중추의 무게를 이용해 메인 다이어프램을 구동합니다. - 특징: 직동식에 비해 압력 조절 능력이 비교적 안정적이며, 오프셋이 작습니다. - 한계: 구조가 복잡하고 부피가 크며, 고압이나 대용량 가압에는 다소 한계가 있어 주로 중압 이하의 지역정압기에 한정되어 사용됩니다. ③ 파일럿(Pilot)식 정압기 (정답) - 구조: 보조 조절 밸브(파일럿)를 장착하여 메인 밸브의 구동력을 얻는 방식입니다. - 원리: 2차 압력의 미세한 변화를 파일럿이 감지하여 구동 압력을 증폭시킨 뒤, 이 힘으로 메인 다이어프램을 부드럽고 강력하게 움직입니다. - 형식: 구동 압력을 방출하며 제어하는 언로딩(Unloading)형과 압력을 공급하며 제어하는 로딩(Loading)형이 있습니다. - 특징: 오프셋이 거의 없어 압력 제어 정밀도가 매우 높고, 유량 제어 범위가 넓어 대용량 지구정압기에 가장 널리 쓰입니다. ④ 액셜플로(Axial Flow)식 정압기 - 구조: 가스가 직선 방향(축 방향)으로 흐르도록 설계된 정압기입니다. - 원리: 밸브 구조 내부에 신축성이 있는 고무 슬리브(Sleeve)가 들어있어, 제어 압력에 따라 고무가 수축·팽창하면서 유량을 조절합니다. - 특징: 가스 흐름이 직선이어서 소음이 매우 적고 유체 저항이 작아 대용량 수송에 유리합니다. 구조가 콤팩트하고 정비가 쉬워 고압 간선이나 대형 지구정압기에 자주 채택됩니다. 정답 ③ |
| 59 나사압축기(Screw Compressor)의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 흡입, 압축, 토출의 3행정으로 이루어져 있다. ② 기체에는 맥동이 없고 연속적으로 송출한다. ③ 토출압력의 변화에 의한 용량변화가 크다. ④ 소음방지장치가 필요하다. | 나사압축기 : 토출압력의 변화에 의한 용량변화가 작음 • 흡입, 압축, 토출의 3행정 • 기체에는 맥동이 없고 연속적으로 송출 • 토출압력의 변화에 의한 용량변화가 작음 • 소음방지장치 필요 정답 ③ |
| 60 유속이 일정한 장소에서 전압과 정압의 차이를 측정하여 속수에 따른 유속을 측정하는 형식의 유량계는? ① 피토관식 유량계 ② 열선식 유량계 ③ 전자식 유량계 ④ 초음파식 유량계 | 피토관식 유량계 : 피토관을 유체 중에 꽂아두면, 전압(T), 정압(S)을 차압계에 연결 차압에 따라 계산하여 유속, 유량을 구한다. 정답 ① |

2018년 3회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 요오드화 칼륨(KI전분지)를 이용하여 어떤 가스의 누출여부를 검지한 결과 시험지가 청색으로 변하였다. 이때 누출된 가스의 명칭은? ① 시안화수소 ② 아황산가스 ③ 황화수소 ④ 염소 | 가스별 시험지 및 변색 상태 가스명; 시험지; 변색. 염소; KI전분지; 청색. 시안화수소; 질산구리변전지; 청색. 암모니아; 리트머스시험지; 청색. 아세틸렌; 염화제1동작업지; 적색. 일산화탄소; 염화파라듐지; 흑색. 황화수소; 연당지; 흑갈색. 포스겐; 하리슨시험지; 심등색. 정답 ④ |
| 02 2종 금속의 양끝의 온도차에 따른 열기전력을 이용하여 온도를 측정하는 온도계는? ① 베크만 온도계 ② 바이메탈식 온도계 ③ 열전대 온도계 ④ 전기저항 온도계 | 열전대 온도계 · 열전대의 열기전력을 이용한 온도계를 말한다. 2종의 금속쌍 단을 접합하여 한쪽 접점 점온으로 유지하고 다른 쪽 접점의 온도가 변화함에 따라 발생하는 열기전력의 값에서 온도를 구한다. 정답 ③ |
| 03 액화산소 등과 같은 극저온 저장탱크의 액면 측정에 주로 사용되는 액면계는? ① 헬프슨식 액면계 ② 슬립 투브식 액면계 ③ 크랭크식 액면계 ④ 마그네틱식 액면계 | 차압식(헬프슨식) 액면계 · 액화산소 등과 같은 국저온의 저장탱크의 상단부를 액면계로 연결하고 전자밸프를 사용하여 액면을 측정하는 방식 정답 ① |
| 04 가스용 금속플렉시블 호스에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 이음쇠는 플레어(Flare) 또는 유니온(Union)의 접속 기능이 있어야 한다. ② 호스의 최대 길이는 10,000[mm] 이내로 한다. ③ 호스길이의 허용오차는 +3[%], -2[%] 이내로 한다. ④ 튜브는 금속재료서 주름가공으로 제작하여 쉽게 굽혀질 수 있는 구조로 한다. | • 배관용호스는 튜브와 이음쇠를 구분하고 튜브는 최대 길이 50(m), 이음쇠는 각 직경별로 구분한다. • 튜브의 길이 허용오차는 +3[%], -2[%] 이내로 한다. 정답 ② |
| 05 적외선 흡광방식으로 차량에 탑재하여 메탄의 누출 여부를 탐지하는 것은? ① FID(Flame Ionization Detector) ② OMD(Optical Methane Detector) ③ ECD(Electron Capture Detector) ④ TCD(Thermal Conductivity Detector) | • 수소염이온화식 가스검지기(FID) : 수소 연소노즐, 이온수집기와 함께 대극 및 배기구로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 전류전압변환회로, 감도조절부, 신호 감쇄부 등으로 구성한다. • 광학메탄검지기(OMD) : 적외선 흡광법을 기초로 제작된 제품으로 메탄이 흡수하는 적외선 파장을 사용하여 메탄이 흡수된 만큼 빛의 도달률이 떨어지는 것을 수광부 센서가 측정하여 메탄량을 측정하는 방식 • 전자포획형 검출기(ECD) : 방사선 동위원소로부터 방출된 베타선이 운반 가스를 전리하여 미소전류를 흘려보낼 때 시료 중의 할로겐이나 산소와 같이 전자포획력이 강한 화합물에 의하여 전자가 포획되어 전류가 감소 하는 것을 이용하는 방법 •열전도도 검출기(TCD) : 금속 필라멘트 또는 전기저항체를 검출소자로 직류전기를 공급하는 안정된에여기에 금속판 들어본체와 하여있는 전원회로, 저류조절기, 신호검출전기회로, 신호감쇄부 등으로 구성한다. 정답 ② |
| 06 암모니아 합성 중에서 고압 합성에 사용되는 방식은? ① 카자레법 ② 뉴 파우더법 ③ 케미크법 ④ 구우데법 | 암모니아 합성법 · 고압 : 클로우드법, 카자레법 · 저압 : 케로그, 구우데법 정답 ① |
| 07 액화석유가스 이송용 펌프에서 발생하는 이상 현상으로 가장 거리가 먼 것은? ① 캐비테이션 ② 수격작용 ③ 오일포밍 ④ 베이퍼록 | 오일포밍(Oil Foaming) 현상 프레온 냉동장치에서만 일어나는 현상으로 압축기가 정지하고 있는동안 크랭크 케이스내의 압력이 높아지고 온도가 저하되면 윤활유는 그 입력과 그 온도에 상당하는 냉매를 용해하고 있다가 압축기를 갑자기 재기동 시 크랭크 케이스 내의 압력이 급격히 저하되면 윤활유와 냉매가 분리되는데 이때 유면이 약동하고 심하게 거품이 일어나는 현상 정답 ③ |
| 08 다음 각종 온도계에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 저항 온도계는 이종금속 2종류의 양단을 용접 또는 납붙임으로 양단의 온도가 다를 때 발생하는 열기전력의 변화를 측정하여 온도를 구한다. ② 유리제 온도계의 봉입액으로 수은을 쓴 것은 -30~300[℃] 정도의 범위에서 사용된다. ③ 온도계의 온도감출부는 열용량이 크면 좋다. ④ 바이메탈식 온도계는 온도에 따라 전기적 변화를 이용한 온도이다. | · 저항 온도계 : 도선나 반도체의 전기 저항이 온도에 따라 변하는 성질을 이용하여 온도를 측정하는 장치이다. · 온도계의 온도감출부는 열용량이 작은 것이 좋다. · 바이메탈식 온도계는 다른 2종류의 금속을 접합하고 금속편의 휘어짐을 이용한 장치이다. 정답 ② |
| 09 액식 압력계에 사용되는 액체의 구비조건으로 틀린 것은? ① 화학적으로 안정되어야 한다. ② 모세현상이 없어야 한다. ③ 점도와 팽창계수가 작아야 한다. ④ 온도변화에 의한 밀도변화가 커야 한다. | 온도 변화에 따른 밀도 변화가 작아야 한다. 정답 ④ |
| 10 내용적 50[L]의 용기에 수압 30[kgf/cm²]를 가해 내압시험을 하였다. 이 경우 30[kgf/cm²]의 수압을 걸었을 때 용기의 용적이 50.5[L]로 늘어났고, 압력을 제거하니 용기의 용적이 50.025[L]로 되었다. 항구증가율은 얼마인가? ① 0.3[%] ② 0.5[%] ③ 3[%] ④ 5[%] | 항구증가율 = 항구증가량/전증가량 = (50.025 - 50)/(50.5 - 50) × 100 = 5[%] (합격기준 : 10[%] 이하) 정답 ④ |
| 11 실린더 중에 피스톤과 보조 피스톤이 있고, 상부에 팽창기, 하부에 압축기로 구성되어 있으며, 수소, 헬륨을 냉매로 하는 것이 특징인 공기액화장치는? ① 카르노식 액화장치 ② 필립스식 액화장치 ③ 린데식 액화장치 ④ 클라우드식 액화장치 | ① 카르노식 (Carnot) - 포인트: 이론적 이상 사이클 - 설명: 현실 구현 불가. 효율 비교용 기준. ② 필립스식 (Philips) - 포인트: 수소/헬륨, 피스톤 2개 (실린더 하나에 피스톤+보조 피스톤). - 설명: 문제에 나온 형태. 초저온 소형 액화에 사용. ③ 린데식 (Linde) - 포인트: 줄-톰슨 효과 (Joule-Thomson), 고압 고팽창 (압축기+팽창밸브). - 설명: 밸브로 교축 팽창시켜 액화 (가장 기본적). ④ 클라우드식 (Claude) - 포인트: 팽창기(엔진) 사용, 린데식 개량. - 설명: 가스가 일을 하면서 온도를 낮춤. 대량 생산용. 정답 ② |
| 12 고온배관용 탄소강관의 규격 기호는? ① SPPH ② SPHT ③ SPLT ④ SPPW | ·SPPH(고압배관용 탄소강관) : 사용온도 350[℃] 이하, 압력 10[MPa] 이상 ·SPHT(고온배관용 탄소강관) : 350[℃] 이상의 고온에서 사용 ·SPLT(저온배관용 탄소강관) : 빙점 이하의 낮은 온도에서 사용 ·SPPW(수도용 아연도금강관) : 정수두 100[m] 이하 정답 ② |
| 13 탄소 2[kg]를 완전히 연소시킬 때 발생되는 연소가스는 약 몇 [kg]인가? ① 3.67 ② 7.33 ③ 5.87 ④ 8.89 | 탄소 연소식 C + O₂ → CO₂ 탄소 12[kg]이 연소 시 이산화탄소 44[kg]이 발생하므로 44/12 × 2 = 7.33 정답 ② |
| 14 펌프의 회전수를 1,000[rpm]에서 1,200[rpm]으로 변화시키면 동력은 약 몇 배가 되는가? ① 1.3 ② 1.5 ③ 1.7 ④ 2.0 | 상사법칙 유량은 회전수에 비례, 양정은 회전수 제곱에 비례, 동력은 회전수 세제곱에 비례 (1,200/1,000)³ = 1.7배 정답 ③ |
| 15 LPG, 액화가스와 같은 저비점의 액체에 가장 적합한 펌프의 축봉 장치는? ① 싱글시일형 ② 더블시일형 ③ 언밸런스시일형 ④ 밸런스시일형 | 메카니칼 시일 형식 ·싱글형 : 접촉점이 1개로 된 것 ·더블형 : 접촉점이 2개로 된 것 ·면 밸런스 형식 : 언밸런스(펌프의 내압이 실의 습동면에 직접 받는 경우 사용), 밸런스(펌프의 내압이 4~5[kg/cm²]일 때, 액체가스와 같이 저비점의 액체일 때 사용) 정답 ④ 정답 ④ |
| 16 다음 압력이 가장 큰 것은? ① 1.01[MPa] ② 5[atm] ③ 100[inHg] ④ 88[psi] | ①1.01/0.101 × 1[atm] = 10[atm] ②5[atm] ③100[inHg] × 2.54[cm] / 76[cmHg] = 3.34[atm] ④88/14.7 × 1[atm] = 5.99[atm] 정답 ① |
| 17 냄새가 나는 물질(부취제)의 구비조건이 아닌 것은? ① 독성이 없을 것 ② 저농도에서도 냄새가 알 수 있을 것 ③ 완전연소하고 연소 후에는 유해물질을 남기지 않을 것 ④ 일상생활의 냄새와 구분되지 않을 것 | 일상생활의 냄새와 구분될 것 정답 ④ |
| 18 이상기체에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 일정온도에서 기체 부피는 압력에 비례한다. ② 일정압력에서 부피는 온도에 반비례한다. ③ 일정부피에서 압력은 온도에 반비례한다. ④ 보일 – 샤를의 법칙을 따르는 기체이다. | 보일 - 샤를 법칙을 만족한다. P₁V₁/T₁ = P₂V₂/T₂ 체적은 압력에 반비례하고 절대온도에 비례한다. 정답 ④ |
| 19 산소가스가 27[℃]에서 130[kgf/cm²]의 압력으로 50[kg]이 충전되어 있다. 이때 부피는 몇 [㎥]인가? (단, 산소의 정수는 26.5[kgf·m/kg·K]) ① 0.25[㎥] ② 0.28[㎥] ③ 0.30[㎥] ④ 0.43[㎥] | PV = GRT에서 V = GRT/P = 50 × 26.5 × (27 + 273)/130 × 10⁴ = 0.306 정답 ③ |
| 20 공기 중에 10[vol%] 존재 시 폭발의 위험성이 없는 가스는? ① CH₃Br ② C₂H₆ ③ C₂H₄O ④ H₂S | 각 가스의 폭발범위 ·CH₃Br : 13.5~14.5[%] ·C₂H₆ : 3~12.4[%] ·C₂H₄O : 3~80[%] ·H₂S : 4~46[%] 정답 ① |
| 21 완전진공을 0으로 하여 측정한 압력을 의미하는 것은? ① 절대압력 ② 게이지압력 ③ 표준대기압 ④ 진공압력 | ·절대압력 : 완전진공 상태를 0으로 측정한 압력 ·게이지압력 : 대기압을 0으로 측정한 압력 정답 ① |
| 22 프로판 60[mol%], 부탄 40[mol%]의 혼합가스 1[mol]을 완전연소시키기 위하여 필요한 이론 산소량은 약 몇 [mol]인가? ① 5.25 ② 5.26 ③ 5.60 ④ 5.80 | C₃H₈ + 5O₂ → 3CO₂ + 4H₂O C₄H₁₀ + 6.5O₂ → 4CO₂ + 5H₂O ·프로판 : 5 × 0.6 = 3[mol] 정답 ③ ·부탄 : 6.5 × 0.4 = 2.6[mol] 합계 = 5.6[mol] 정답 ① |
| 23 질소가스의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 암모니아 합성원료이다. ② 공기의 주성분이다. ③ 방전용으로 사용된다. ④ 산화방지제로 사용된다. | 질소는 치환용으로 사용된다. 정답 ③ |
| 24 도시가스의 주원료인 메탄의 비점은 약 얼마인가? ① -50[℃] ② -82[℃] ③ -120[℃] ④ -162[℃] | 메탄의 비점 : -162[℃] 정답 ④ |
| 25 500[kcal/h]의 열량을 일[kgf·m/s]로 환산하면 얼마가 되는가? ① 59.3 ② 500 ③ 4,215.5 ④ 213,500 | 500 × 427 / 3,600 = 59.3[kgf·m/s] 1[kcal] = 427[kgf·m] 정답 ① |
| 26 0[℃], 1[atm]에서 5[L]인 기체가 273[℃], 1[atm]에서 차지하는 부피는 약 몇 [L]인가? (단, 이상기체로 가정한다) ① 2 ② 5 ③ 8 ④ 10 | 보일-샤를의 법칙 P₁V₁/T₁ = P₂V₂/T₂ 1×5/273 = 1×x/(273+273) x = 10 정답 ④ |
| 27 대기압이 1.0332[kgf/cm²]이고, 게이지압력이 10[kgf/cm²]일 때 절대압력은 약 몇 [kgf/cm²]인가? ① 8.9668 ② 10.332 ③ 11.0332 ④ 103.32 | 절대압력 = 대기압 + 게이지압 = 1.0332 + 10 = 11.0332 정답 ③ 정답 ③ |
| 28 수소 20[v%], 메탄 50[v%], 에탄 30[v%] 조성의 혼합가스가 공기와 혼합된 경우 폭발하한계의 값은? (단, 폭발하한계 값은 각각 수소 4[v%], 메탄 5[v%], 에탄 3[v%]이다) ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 | 르 샤틀리에 법칙 100/L = 20/4 + 50/5 + 30/3 L = 4 정답 ② |
| 29 다음 중 가연성가스 취급장소에서 사용 가능한 방폭 공구가 아닌 것은? ① 알루미늄 합금공구 ② 베릴륨 합금공구 ③ 고무공구 ④ 나무공구 | 점화원의 발생을 방지하기 위하여 베릴륨 합금공구, 고무공구, 나무공구를 사용한다. 정답 ① |
| 30 일기예보에서 주로 사용하는 1헥토파스칼은 약 몇 [N㎡]에 해당하는가? ① 1 ② 10 ③ 100 ④ 1,000 | [Pa](파스칼) = [N/㎡] 1[hPa](헥토파스칼) = 100[N/㎡] 정답 ③ |
| 31 도시가스사용시설에서 배관의 호칭지름이 25[mm]인 배관은 몇 [m] 간격으로 고정하여야 하는가? ① 1[m] 마다 ② 2[m] 마다 ③ 3[m] 마다 ④ 4[m] 마다 | 배관의 고정간격 기준 (mm = A) 배관 호칭지름; 고정 간격. 13[mm] 미만; 1[m] 마다. 13[mm] 이상 33[mm] 미만; 2[m] 마다. 33[mm] 이상; 3[m] 마다. 정답 ② |
| 32 공기 중에서의 폭발범위가 가장 넓은 가스는? ① 황화수소 ② 암모니아 ③ 산화에틸렌 ④ 프로판 | ·황화수소 : 4.3~45[%] ·암모니아 : 15~28[%] ·산화에틸렌 : 3~80[%] ·프로판 : 2.1~9.5[%] 정답 ③ |
| 33 고식 압축도시가스 자동차 충전의 시설·기술·검사 기준에서 저장설비, 처리설비, 압축가스설비 및 충전설비는 인화성물질 또는 가연성물질 저장소로부터 얼마 이상의 거리를 유지하여야 하는가? ① 5[m] ② 8[m] ③ 12[m] ④ 20[m] | 저장설비·처리설비·압축가스 설비 및 충전설비는 인화성 물질 또는 가연성 물질의 저장소로부터 8[m] 이상의 거리를 유지하여야 한다. 정답 ② |
| 34 방폭 전기기기의 구조별 표시방법 중 내압 방폭구조의 표시 방법은? ① d ② o ③ p ④ e | 방폭구조 종류 및 기호 기호; 방폭구조; 비고. d; 내압 방폭구조. o; 유입 방폭구조. p; 압력 방폭구조. e; 안전증 방폭구조. ia/ib; 본질안전 방폭구조. s; 특수 방폭구조. 정답 ① |
| 35 일반도시가스사업자 정압기 입구측의 압력이 0.5[MPa]인 경우 안전밸브 분출구의 크기는 얼마 이상으로 해야 하는가? ① 30A 이상 ② 30A 이상 ③ 50A 이상 ④ 100A 이상 | ·정압기에 설치하는 안전밸브 분출구의 크기는 다음 기준 이상으로 한다. ·정압기 입구의 압력이 0.5[MPa] 이상인 것은 50A 이상으로 한다. ·정압기 입구 압력이 0.5[MPa] 미만인 것은 정압기의 설계 공명에 따라 다음 기준에 의한 크기로 한다. 정답 ③ |
| 36 독성 가스 배관은 안전한 구조를 갖도록 하기 위해 2중관 구조로 하여야 한다. 다음 가스 중 2중관으로 하지 않아도 되는 가스는? ① 암모니아 ② 염화에탄 ③ 시안화수소 ④ 에틸렌 | 2중관으로 하여야 하는 가스 염소, 포스겐, 영화에탄, 아황산가스, 시안화수소, 황화수소, 산화에틸렌, 아황산가스 암모니아 정답 ④ |
| 37 다음 가스의 일반적인 성질에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 암모니아(HCl)는 암모니아와 접촉하면 백연을 발생한다. ② 시안화수소(HCN)는 복숭아 냄새가 나는 맹독성 기체이다. ③ 염소(Cl₂)는 청록색의 자극성 냄새가 나는 맹독성 기체이다. ④ 수소(H₂)는 저온·고압하에서 탄소강과 반응하여 수소취성을 일으킨다. | 수소는 고온하에서 탄소강과 반응하여 수소취성을 일으킨다. 정답 ④ 정답 ④ |
| 38 다음 중 가스 크로마토그래피의 캐리어가스로 사용되는 것은? ① 헬륨 ② 산소 ③ 질소 ④ 염소 | 캐리어가스(전개제)의 종류 : 수소(H₂), 헬륨(He), 아르곤(Ar), 질소(N₂) 정답 ③ 정답 ④ |
| 39 다음 중 수분이 존재하였을 때 일반 강재를 부식시키는 가스는? ① 일산화탄소 ② 수소 ③ 황화수소 ④ 질소 | 수분존재 시 일반강재를 부식시키는 가스 종류 : 황화수소, 염소 정답 ④ 정답 ④ |
| 40 다음 중 액화석유가스의 주성분이 아닌 것은? ① 부탄 ② 헵탄 ③ 프로판 ④ 프로필렌 | LPG 주성분 : 탄소수 3~4개인 저급탄화수소 정답 ② ·헵탄 : C₇H₁₆ (탄소수 7개로 LPG 주성분 아님) 정답 ③ |
| 41 다음 수소(H₂)에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 3중 수소는 방사능을 갖는다. ② 밀도가 크다. ③ 금속재료를 취화시키지 않는다. ④ 열전달율이 아주 크다. | 수소의 특징 ·밀도가 작다 정답 ③ ·수소취성 – 팰탄반응 ·열전달율이 아주 크다. 정답 ③ |
| 42 프로판 60[mol%], 부탄가스 40[mol%]의 혼합가스 1[mol]을 완전연소시키기 위하여 필요한 이론 공기량은 약 몇 [mol]인가? (단, 공기 중 산소는 21[mol%]이다) ① 17.7 ② 20.7 ③ 23.7 ④ 26.7 | 이론공기량 계산 : (3+2.6) × 100/21 = 26.67 정답 ② |
| 43 다음 LNG와 SNG에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 액상 상태의 나프타를 LNG라 한다. ② SNG는 대체 천연가스 또는 합성 천연가스를 말한다. ③ LNG는 액화석유가스를 말한다. ④ SNG는 각종 도시가스의 총칭이다. | ·LNG : 액화천연가스 ·SNG : 대체 천연가스 또는 합성 천연가스 정답 ③ 정답 ③ |
| 44 다음 비열에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 어떤 물질 1[kg]을 1[℃] 변화시킬 수 있는 열량이다. ② 일반적으로 금속은 비열이 작다. ③ 비열이 크면 온도가 빨리 상승한다. ④ 물의 비열은 약 1[kcal/kg·℃]이다. | 비열이 작으면 온도가 빨리 상승한다. 정답 ③ |
| 45 다음 중 표준상태에서 가스상 탄화수소의 점도가 가장 높은 가스는? ① 에탄 ② 메탄 ③ 부탄 ④ 프로판 | 탄화수소의 점도는 탄소수가 증가하면 점도 감소한다. 정답 ③ 정답 ③ |
| 46 고식 암축도시가스 자동차 충전의 저장설비 및 완충탱크 안전장치의 방출관 시설기준으로 옳은 것은? ① 방출관은 지상으로부터 20[m] 이상의 높이 또는 저장설비 및 완충탱크의 정상부로부터 10[m] 이상 중 높은 위치로 한다. ② 방출관은 지상으로부터 15[m] 이상의 높이 또는 저장설비 및 완충탱크의 정상부로부터 5[m] 이상 중 높은 위치로 한다. ③ 방출관은 지상으로부터 10[m] 이상의 높이 또는 저장설비 및 완충탱크의 정상부로부터 3[m] 이상 중 높은 위치로 한다. ④ 방출관은 지상으로부터 5[m] 이상의 높이 또는 저장설비 및 완충탱크의 정상부로부터 2[m] 이상 중 높은 위치로 한다. | 방출관은 지상으로부터 5[m] 이상의 높이 또는 저장설비 및 완충탱크의 정상부로부터 2[m] 이상 중 높은 위치로 한다. 정답 ④ |
| 47 염소의 재해 방지용으로 사용되는 제독제가 될 수 없는 것은? ① 소석회 ② 탄산소다 수용액 ③ 가성소다 수용액 ④ 물 | 독성가스 제독제 종류 가스 종류; 제독제 종류. 염소; 가성소다 수용액, 탄산소다 수용액, 소석회 정답 ④. 포스겐; 가성소다 수용액, 소석회. 황화수소; 가성소다 수용액, 탄산소다 수용액. 시안화수소; 가성소다 수용액. 아황산가스; 가성소다 수용액, 탄산소다 수용액. 암모니아·산화에틸렌·염화메탄; 물. 정답 ④ |
| 48 가연성가스의 검지경보장치 중 반드시 방폭성능을 갖지 않아도 되는 것은? ① 수소 ② 일산화탄소 ③ 암모니아 ④ 아세틸렌 | 가연성가스의 검지경보장치 중 반드시 방폭성능을 갖지 않아도 되는 것 암모니아, 브롬화메탄, 공기 중에서 자연발화하는 가스 정답 ③ |
| 49 액화석유가스 자동차기 충전소에 설치하는 충전기의 충전 호스 기준에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 충전기의 충전호스의 길이는 5[m] 이내이다만, 자동차 제조공장에 설치하는 것을 제외한다 ② 충전기의 충전호스에 부착하는 가스주입기는 원터치형으로 한다. ③ 자동차 제조공장 중에 설치된 충전기에 부착하는 가스주입기는 원터치형으로 하지 않을 수 있다. ④ 자동차 제조공장 중에 설치된 충전호스의 길이는 5[m] 이상으로 할 수 있다. | 충전호스 ·충전기의 충전호스의 길이는 5[m] 이내이다만, 자동차 제조공장에 설치하는 경우에 그 길이를 제외한다고 하고, 그 곳에 충전되는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 정전기제거장치를 설치할 것 정답 ③ ·충전호스에 과도한 인장력이 가해졌을 때 충전기와 가스주입기가 분리될 수 있는 안전장치를 설치할 것 ·충전호스에 부착하는 가스주입기는 원터치형으로 한다. 정답 ③ |
| 50 가스보일러 설치기준에 따라 반밀폐식 가스보일러의 공통 배기방식에 대한 기준으로 틀린 것은? ① 공동배기구의 정상부에서 최상층 보일러의 역류방지장치 거부 하단까지의 거리가 5[m]인 경우 공동배기구에 연결시킬 수 있다. ② 공동배기구 유효단면적 계산식(A = Q×0.6×K×F+P)에서 P는 배기통의 수평투영면적[mm²]을 의미한다. ③ 공동배기구는 굴곡 없이 수직으로 설치하여야 한다. ④ 공동배기구는 화재에 의한 피해확산 방지를 위하여 방화 댐퍼(Damper)를 설치하여야 한다. | ·연면의 유효단면적은 다음 계산식에 따른 면적 이상으로 한다. A에서, A : 공동배기구 유효단면적[mm²] Q : 가스보일러의 가스소비량 합계[kcal/h] K : 형상계수 F : 가스보일러의 동시사용률 P : 배기통의 수평투영면적[mm²] ·공동배기구 및 배기통에는 방화댐퍼를 설치하지 않는다. 정답 ④ |
| 51 염소(O₂)가스의 위험성에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 독성가스이다. ② 무색이고, 청긴한 가스이다. ③ 수분 존재 시 금속에 강한 부식성을 갖는다. ④ 유기화합물과 반응하여 폭발적인 화합물을 형성한다. | 황록색의 기체로 스독약 냄새나 난다. 상온에서 극히 반응이 쉬운 산화성 가스이므로 부식시킨다. 정답 ② |
| 52 플레어 스택의 높이는 지표면에 미치는 복사열이 얼마 이하가 되도록 설치하여야 하는가? ① 1,000[kcal/m²·h] ② 2,000[kcal/m²·h] ③ 3,000[kcal/m²·h] ④ 4,000[kcal/m²·h] | 플레어 스택의 높이는 화염, 독성의 연소생성물 등을 확산시키기 위해 200[m] 높이까지 설치할 수 있으나 복사열과 소음을 고려하여야 한다. 일반적으로 스택의 높이는 바로 밑의 지표면에서 복사열이 4,000[kcal/m²·h] 이하가 되도록 하여야 한다. 정답 ④ 정답 ④ |
| 53 저장탱크의 지하설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 철망, 뼈 및 바닥의 두께가 각각 30[cm] 이상인 방수 조치를 한 철근콘크리트 박은 곳에 설치한다. ② 지면으로부터 저장탱크의 정상부까지의 길이는 1[m] 이상으로 한다. ③ 저장탱크를 설치한 곳의 주위에는 지상에 경계표지를 한다, 지리설비에는 가스누출검지경보장치를 설치한다. ④ 저장탱크를 매설한 곳의 주위에는 지상에 경계표지를 한다, 지리설비에는 가스누출검지경보장치를 설치한다. | 지하저장탱크의 일부부분은 지면으로부터 0.6[m] 이상 아래에 있어야 한다. 정답 ② 정답 ② |
| 54 배관 내의 상용압력이 4[MPa]인 도시가스 배관의 압력이 상승하여 경보장치의 경보가 발생하기 시작하는 시점은? ① 4[MPa] 초과 시 ② 4.2[MPa] 초과 시 ③ 5[MPa] 초과 시 ④ 5.2[MPa] 이상 시 | 배관 안의 압력이 최고사용압력의 1.05배(최고사용압력이 4[MPa] 이상인 경우에는 최고사용압력에 0.2[MPa]를 더한 압력)를 초과한 때 경보장치가 경보를 발한다. 정답 ② 다만, 배관 압력을 최고사용압력보다 낮게 운용할 경우에는 운용하는 압력의 1.05배로 할 수 있다. 정답 ② |
| 55 용기에 충전하는 시안화수소의 순도는 몇 [%] 이상으로 구성되어 있는가? ① 90 ② 95 ③ 98 ④ 99.5 | 시안화수소의 안전성 ·순도 98[%] 이상으로서 착색된 아닌 것은 60일이 경과되기 전에 다른 용기에 옮겨 충전하지 아니할 수 있다. ·안정제로는 아황산, 황산 등을 사용한다. ·맹독성가스이므로 흡수장치나 재액화 장치를 설치하여야 한다. ·1일 1회 이상 질산구리변전지로 누출을 검지하여야 한다. 정답 ③ |
| 56 내용적이 300[L]인 용기에 액화암모니아를 저장하려고 한다. 이 저장설비의 저장능력은 얼마인가? (단, 액화암모니아의 충전 정수는 1.86이다) ① 161[kg] ② 232[kg] ③ 297[kg] ④ 558[kg] | 액화가스 충전용기 – 탱크로리 W = V₂/C W = 300[L]/1.86 = 161[kg] 정답 ① |
| 57 다음 가스 중 위험도가 가장 큰 것은? ① 프로판 ② 일산화탄소 ③ 아세틸렌 ④ 암모니아 | ·프로판(2.1~9.5[%]) 위험도 = (9.5-2.1)/2.1 = 3.52 ·일산화탄소(12.5~74[%]) 위험도 = (74-12.5)/12.5 = 4.92 ·아세틸렌(2.5~81[%]) 위험도 = (81-2.5)/2.5 = 31.4 ·암모니아(15~28[%]) 위험도 = (28-15)/15 = 0.87 정답 ③ |
| 58 도시가스 배관의 굴착공사 작업에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 가스 배관과 수평거리 1[m] 이내에서는 파일박기를 하지 아니한다. ② 항타기는 가스배관과 수평거리가 2[m] 이상 되는 것 설치한다. ③ 가스배관의 주위를 굴착하고자 할 때에는 가스배관의 좌우 1[m] 이내의 부분은 인력으로 굴착한다. ④ 줄파기 1일 시공량 결정은 시공속도가 가장 느린 천공 작업에 맞추어 결정한다. | 도시가스배관과 수평거리 30[cm] 이내에서는 파일박기를 하지 말 것 정답 ① |
| 59 내용 이에졸 제품의 용기에 기재할 사항으로 틀린 것은? ① 사용부위에 계속하여 장기간 사용하지 말 것 ② 가연한 인체에서 10[cm] 이상 떨어져서 사용할 것 ③ 온도가 40[℃] 이상 되는 장소에 보관하지 말 것 ④ 불 속에 버리지 말 것 | 에어졸은 인체에서 20[cm] 이상 이격한다. 정답 ② |
| 60 I·쌔가 통행하기 곤란한 지역의 경우 액화석유가스충전 용기를 오토바이에 적재하여 운반할 수 있다. 다음 중 오토바이에 탑재하여 운반할 수 있는 충전용기 기준에 적합한 것은? ① 충전량이 10[kg]인 충전용기 – 적재 충전용기 2개 ② 충전량이 13[kg]인 충전용기 – 적재 충전용기 3개 ③ 충전량이 20[kg]인 충전용기 – 적재 충전용기 3개 ④ 충전량이 20[kg]인 충전용기 – 적재 충전용기 4개 | 적재하는 충전용기는 충전량이 20[kg] 이하이고 적재수가 2개 이하인 경우 정답 ① |

2019년 1회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 일반도시가스 공급시설의 시설기준으로 틀린 것은? ① 가스공급 시설을 설치한 곳에는 누출된 가스가 머물지 아니하도록 환기설비를 설치한다. ② 공동구 안에는 환기장치를 설치하며 전기설비가 있는 공동구에는 그 전기설비를 방폭구조로 한다. ③ 저장탱크의 안전장치인 안전밸브나 파열판에는 가스방출관을 설치한다. ④ 저장탱크의 안전밸브는 다이어프램식 안전밸브로 한다. | 저장탱크의 안전밸브는 스프링식 안전밸브로 한다. 정답 ④ |
| 02 흡수식 냉동장치의 냉동능력 정의로 올바른 것은? ① 발생기를 가열하는 1시간의 입열량 3천320[kcal]를 1일의 냉동능력 1톤으로 본다. ② 발생기를 가열하는 1시간의 입열량 6천640[kcal]를 1일의 냉동능력 1톤으로 본다. ③ 발생기를 가열하는 24시간의 입열량 3천320[kcal]를 1일의 냉동능력 1톤으로 본다. ④ 발생기를 가열하는 24시간의 입열량 6천640[kcal]를 1일의 냉동능력 1톤으로 본다. | 흡수식 냉동장치의 냉동능력 발생기를 가열하는 1시간의 입열량 6천640[kcal]를 1일의 냉동능력 1톤으로 본다. 정답 ② |
| 03 고압가스용 재충전금지 용기는 안전성 및 호환성을 확보하기 위하여 일정 치수를 갖는 것으로 하여야 한다. 이에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 납붙임 부분은 용기 본체 두께의 4배 이상의 길이로 한다. ② 다음 최고충전압력[MPa]의 수치와 내용적[L]의 수치와의 곱이 100이하로 한다. ③ 최고충전압력이 35.5[MPa] 이하이고 내용적이 20[L] 이하로 한다. ④ 최고충전압력이 3.5[MPa] 이상인 경우에는 내용적이 5[L] 이하로 한다. | 용기는 그 용기의 안전성 및 호환성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 치수를 갖는 것으로 한다. ·최고충전압력[MPa]의 수치와 내용적[L]의 수치와의 곱이 100이하로 한다. ·최고충전압력이 22.5[MPa] 이하이고 내용적이 25[L] 이하로 한다. ·최고충전압력이 3.5[MPa] 이상인 경우에는 내용적이 5[L] 이하로 한다. ·납붙임 부분은 용기 몸체 두께의 4배 이상의 길이로 한다. 정답 ③ |
| 04 특정설비 재검사 면제대상이 아닌 것은? ① 차량에 고정된 펌프 ② 초저온 압력용기 ③ 역화방지장치 ④ 독성가스배관용 밸브 | 특정설비의 재검사시간은 다음 표와 같다. 다만 다음의 하나에 해당하는 특장설비는 재검사대상에서 제외한다. ·의재밸지장치 ·특가스 배관용 밸브 ·자동차가스 자동주입기 ·냉동 특장설비 ·시식 기화장치 ·저장탱크로 이외의 차량에 고정된 탱크에 부착되지 않은 안전밸브 및 긴급차단밸브 ·저장탱크 및 압력용기 중 다음에서 정한 것 정답 ① |
| 05 고압가스 운반책임자를 꼭 동승하여야 하는 경우로서 틀린 것은? ① 압축가스인 수소 500[㎥]를 적재하여 운반할 경우 ② 압축가스인 산소 800[㎥]를 적재하여 운반할 경우 ③ 액화석유가스를 충전한 납붙임용기 1,000[kg]을 적재하여 운반할 경우 ④ 액화석유가스를 충전한 탱크로리로서 3,000[kg]을 적재하여 운반할 경우 | 고압가스 운반책임자 동승 기준 압축가스: 가연성 300[㎥] 이상 시 / 산소 600[㎥] 이상 시 액화가스: 가연성 3,000[kg] 이상 시 / 독성 1,000[kg] 이상 시 특수가스 화학물량 : 100만분의 200 초과, 100만분의 1,000 이하 압축가스 : 1,000[㎥] 이상 액화가스 : 1,000[kg] 이상 정답 ③ |
| 06 고압가스 충전용기의 운반기준으로 틀린 것은? ① 충전용기를 차량에 싣고 운반할 때에는 붉은 글씨로 '위험고압가스'라는 경계표지를 할 것 ② 운반 중의 충전용기는 항상 50[℃] 이하로 유지할 것 ③ 외부 작업 시에는 완충판에서 취급하며 이를 항상 차량에 비치할 것 ④ 추락을 방지하기 위하여 로프 등으로 긴결할 것 | 운반 중의 충전용기는 항상 40[℃] 이하로 유지할 것 정답 ② |
| 07 고압가스안전관리법의 적용을 받는 가스는? ① 철도차량의 에어콘디셔너 안의 고압가스 ② 냉동능력 3톤 미만인 냉동설비 안의 고압가스 ③ 용접용 아세틸렌가스 ④ 액화브롬화메탄에 제조설비 외에 있는 액화브롬화메탄 | 고압가스 안전관리법 시행령 [별표1] 적용범위에서 제외되는 고압가스 ·에너지이용합리화법에 의한 인가 그 도한 인가 그 도한 인가에 따른 가스 ·선박안전법의 적용을 받는 선박 안의 고압가스 ·항공법의 적용을 받는 항공기 안의 고압가스에 의한 설치 설비 안의 고압가스 ·내자의건을 사용 등 토류공사에 사용되는 압축장치 안의 고압가스 ·오토크레이브 안의 고압가스(아세틸렌 및 수소 혼재를 사이클을 제외) ·동차용의 아세틸렌가스 ·동자의 아세틸렌가스가 아닌 것에 있는 액화브롬화메탄 정답 ③ |
| 08 다음 중 동일차량에 적재하여 운반할 수 없는 경우는? ① 산소와 질소 ② 질소와 탄산가스 ③ 탄산가스와 아세틸렌 ④ 염소와 아세틸렌 | 염소와 아세틸렌, 암모니아 또는 수는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니할 것 정답 ④ |
| 09 고압가스 배관에서 최고사용압력이 0.2[MPa] 이상 1[MPa] 미만인 경우 공지의 폭은 얼마로 정해져 있는가? (단, 전용 공업 지역 이외의 경우이다) ① 3[m] 이상 ② 5[m] 이상 ③ 9[m] 이상 ④ 15[m] 이상 | 최고사용압력별 공지의 폭 최고사용압력; 공지의 폭. 0.2[MPa] 미만; 5[m]. 0.2[MPa] 이상 1[MPa] 미만; 9[m]. 1[MPa] 이상; 15[m]. 정답 ③ |
| 10 부탄가스용 연소기의 명판에 기재할 사항이 아닌 것은? ① 연소기명 ② 제조자의 형식호칭 ③ 연소기 재질명 ④ 제조(로트)번호 | 명판 기재사항 ·연소기명(부탄가스용 연소기) ·제조자의 형식호칭(모델번호) ·사용가스명(액화부탄가스) ·제조번호 및 수입 연월 ·품질보증기간 및 온도 ·제조지역 또는 그 약칭 ·정격전압[V] 및 소비전력[W] 정답 ③ |
| 11 아황산가스 제독제로 갖추어야 할 것이 아닌 것은? ① 가성소다 수용액 ② 소석회 ③ 탄산소다 수용액 ④ 물 | 독성가스 제독제 종류 가스 종류; 제독제 종류. 염소; 가성소다 수용액, 탄산소다 수용액, 소석회. 황화수소; 가성소다 수용액, 탄산소다 수용액. 시안화수소; 가성소다 수용액. 암모니아·산화에틸렌·염화메탄; 물. 정답 ② |
| 12 고압가스배관을 지하에 매설하는 경우의 설치기준으로 틀린 것은? ① 배관은 건축물과는 1.5[m], 지하도로 및 터널과는 10[m] 이상의 거리를 유지한다. ② 가열가스의 배관은 그 가스가 혼입될 우려가 있는 수도시설과는 300[m] 이상의 거리를 유지한다. ③ 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 0.3[m] 이상의 거리를 유지한다. ④ 지표면으로부터 배관의 외면까지 매설깊이는 산이나 들에서는 1.2[m] 이상, 그 밖의 지역에서는 1.0[m] 이상으로 한다. | 고압가스배관 매설깊이 ·산 들 : 1[m] 이상 ·그 밖의 지역 : 1.2[m] 이상 정답 ④ |
| 13 도시가스 사업소 내에서 긴급사태 발생 시 필요한 연락을 신속히 할 수 있도록 통신시설을 갖추어야 한다. 이때 인터폰을 설치하는 경우의 통신범위는 어느 것인가? ① 안전관리자가 상주하는 사업소와 현장 사업소의 사이 ② 사업소 내 전체 ③ 종업원 상호 간 ④ 사업소 책임자와 종업원 상호 간 | 통신설비 설치 대상 장소 구분; 설치하는 통신설비. 안전관리자 사업소 ↔ 현장사업소; 구내전화, 구내방송, 인터폰, 페이징. 사업소 안 전체; 구내방송, 사이렌, 휴대용확성기, 메가폰. 종업원 상호 간; 페이징설비, 트랜시버, 메가폰. 정답 ① |
| 14 고압가스관계자가 실시하는 용기의 안전점검 및 유지관리의 기준으로 틀린 것은? ① 용기 아랫부분의 부식상태를 확인한 것 ② 완성검사 도래 여부를 확인한 것 ③ 밸브의 그랜드너트가 고정핀으로 이탈방지를 위한 조치가 되어 있는지의 여부를 확인할 것 ④ 용기가 쓰러져 있거나 프로텍터가 부착되어 있는지의 여부를 확인할 것 | 재검사 도래 여부를 확인할 것 정답 ② |
| 15 일반도시가스 사업자 정압기의 분해점검 실시 주기는? ① 3개월에 1회 이상 ② 6개월에 1회 이상 ③ 1년에 1회 이상 ④ 2년에 1회 이상 | 일반도시가스 사업자 정압기 분해점검 정압기는 2년에 1회 이상 분해점검을 실시하고 필터는 가스공급 개시 후 1월 이내 및 가스공급개시 후 매년 1회 이상 작동상황을 점검한다. 정답 ④ |
| 16 공기액화분리장치에서의 액화산소 내의 액화산소 5[L] 중 아세틸렌의 질량이 얼마를 초과할 때 폭발방지를 위하여 운전을 중지하고 액화산소를 방출시켜야 하는가? ① 0.1[mg] ② 5[mg] ③ 50[mg] ④ 500[mg] | 공기액화분리기에 설치된 액화산소 안의 액화산소 5[L] 중 아세틸렌 5[mg] 또는 탄화수소 중 탄소의 질량이 500[mg]을 넘을 경우 운전을 중지하고 액화산소를 방출시켜야 한다. 정답 ① 정답 ② |
| 17 가연성가스를 취급하는 장소에는 누출된 가스의 폭발사고를 방지하기 위하여 전기설비를 방폭구조로 한다. 다음 중 방폭구조가 아닌 것은? ① 안전증 방폭구조 ② 내열 방폭구조 ③ 압력 방폭구조 ④ 내압 방폭구조 | 방폭구조 종류 내압방폭구조, 압력방폭구조, 유입방폭구조, 안전증방폭구조, 본질안전방폭구조, 특수방폭구조 정답 ② |
| 18 고압가스시설의 가스누출감지경보장치 중 검지부 설치수량의 기준으로 틀린 것은? ① 전속물 내에 설치되어 있는 압축기, 펌프 및 열교환기 등 고압가스설비군의 바닥면 둘레가 22[m]인 시설에 검지부 2개 설치 ② 에틸렌제조시설의 아세틸렌 수첨탑으로서 그 주위에 누출된 가스가 채류하기 쉬운 장소의 바닥면 둘레가 30[m]인 경우에 검지부 3개 설치 ③ 가열로가 있는 제조설비의 주위에 가스가 채류하기 쉬운 장소의 바닥면 둘레가 18[m]인 경우에 검지부 1개 설치 ④ 염소충전용 접속구 군의 주위에 검지부 2개 설치 | ·건축물 안 : 둘레 10[m]에 대하여 1개 이상 ·건축물 밖 : 둘레 20[m]에 대하여 1개 이상 정답 ① |
| 19 액화석유가스의 사용시설 중 관경이 33[mm] 이상의 배관은 몇 [m]마다 고정, 부착하는 조치를 하여야 하는가? ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 | 배관의 고정(mm = A) ·배관의 호칭치름 13[mm] 미만 : 1[m] 마다 ·13[mm] 이상 33[mm] 미만 : 2[m] 마다 ·33[mm] 이상 : 3[m] 마다 정답 ③ |
| 20 차량에 고정된 탱크 중 독성가스는 내용적을 얼마 이하로 하여야 하는가? ① 12,000[L] ② 15,000[L] ③ 16,000[L] ④ 18,000[L] | 차량에 고정된 탱크 내용량 ·가연성가스 18,000[L] 초과하지 말 것 ·독성가스 12,000[L] 초과하지 않을 것 정답 ① |
| 21 산소 압축기의 내부 윤활유로 사용되는 것은? ① 다라벤진유 ② 진한 황산 ③ 양질의 광유 ④ 물 또는 10[%] 묽은 글리세린수 | 압축기별 내부 윤활유 압축기 종류; 윤활유. 산소 압축기; 물 또는 10[%] 이하의 묽은 글리세린수. 수소 압축기; 진한 황산. 염소 압축기; 양질의 광유. 공기 압축기; 양질의 광유. 정답 ④ |
| 22 고압가스 용기보관의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 용기보관장소 주위 2[m] 이내에는 화기를 두지 말 것 ② 가연성가스, 독성가스 및 산소의 용기는 각각 구분하여 용기보관장소에 놓을 것 ③ 가연성가스를 저장하는 것은 방폭 휴대용 손전등 외에는 등화를 휴대하지 말 것 ④ 충전용기와 잔가스용기는 서로 단단히 결속하여 넘어지지 않도록 할 것 | 충전용기와 잔가스용기는 구분하여 보관할 것 정답 ④ 정답 ④ |
| 23 LPG를 수송할 때의 주의사항으로 틀린 것은? ① 운전 중이나 정차 중에도 허가된 장소를 제외하고는 담배를 피워서는 안 된다. ② 운전자는 운전기술자 외에 LPG의 취급 및 소화기 사용 등에 관한 지식을 가져야 한다. ③ 누출됨을 알았을 때는 가까운 경찰서, 소방서에게 즉시 운행하여 알린다. ④ 주차할 때는 안전한 장소를 주차하며, 운반책임자와의 동시에 차량에서 이탈하지 않는다. | 누출됨을 알았을 때에는 주정차하여 즉시 가까운 경찰서, 소방서에게 즉시 알린다. 정답 ③ 정답 ③ |
| 24 다음 중 용기보관 장소에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 용기보관소 경계표지는 해당 용기보관소 또는 보관실의 출입구 등 외부로부터 보기 쉬운 곳에 게시한다. ② 수소 용기보관 장소에는 겨울철 실내온도가 내려가므로 상부의 통풍구를 막아야 한다. ③ 용기보관소에는 계량기 등 작업에 필요한 물건 외에는 두지 않는다. ④ 가연성가스와 산소의 용기는 각각 구분하여 용기보관장소에 놓는다. | 용기보관장소에는 겨울철 실내온도가 내려가더라도 상부의 통풍구를 개방상태여야 한다. 정답 ② |
| 25 고압가스안전관리의 적용을 받는 고압가스의 종류 및 범위로서 틀린 것은? ① 상용의 온도에서 압력이 1[MPa] 이상의 되는 압축가스 ② 섭씨 35[℃]의 온도에서 압력이 0[Pa]를 초과하는 아세틸렌가스 ③ 상용의 온도에서 압력이 0.2[MPa] 이상이 되는 액화가스 ④ 섭씨 35[℃]의 온도에서 압력이 0[Pa]를 초과하는 액화 가스 중 액화시안화수소 | 섭씨 15[℃]의 온도에서 압력이 이를 초과하는 아세틸렌 가스 정답 ② |
| 26 다음 중 가연성이며 독성인 가스는? ① 아세틸렌, 프로판 ② 아황산가스, 포스겐 ③ 수소, 이산화탄소 ④ 암모니아, 산화에틸렌 | 독성이면서 가연성인 가스 일산화탄소, 산화에틸렌, 시안화수소, 암모니아, 브롬화메탄, 트리메틸아민, 황화수소, 아크릴알데히드, 아크릴로니트릴, 벤젠, 염화메탄, 모노메틸아민, 이황화탄소, 석탄가스 등 정답 ④ |
| 27 시안화수소의 충전 시 사용되는 안정제가 아닌 것은? ① 암모니아 ② 황산 ③ 염화칼슘 ④ 인산 | 중합반응을 방지하기 위한 첨가제로 황산, 아황산가스, 오산화인, 동, 동망, 염화칼슘, 오산화인(PO) 등 정답 ① |
| 28 특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준으로 틀린 것은? ① 저장지설의 주위에는 보기 쉽게 경계표지를 할 것 ② 가스설비에는 그 설비의 안전을 확보하기 위하여 승인 등으로 인한 부식방지조치를 할 것 ③ 독성가스의 감압설비와 그 가스의 반응설비 긴의 배관에는 일류방지장치를 할 것 ④ 고압가스의 저장량이 300[kg] 이상인 용기 보관의 배경방벽으로 할 것 | 특성가스의 감압설비와 그 가스의 반응설비 사이에는 긴급 시 가스가 역류되는 것을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 마련할 것 정답 ③ 정답 ③ |
| 29 발열량이 9,500[kcal/m³]이고, 가스비중이 0.65인 가스의 웨버지수는 얼마인가? ① 6,175 ② 9,500 ③ 11,780 ④ 14,615 | 웨버지수 = 발열량/√비중 = 9,500/√0.65 = 11,783 정답 ③ |
| 30 액화가스를 충전하는 탱크는 그 내부에 액면요동을 방지하기 위한 무엇을 설치하여야 하는가? ① 방파판 ② 안전밸브 ③ 액면계 ④ 긴급차단장치 | 방파판(Bapple Plate) 액화가스를 수송하기 위한 차량에 고정된 탱크 차량운행에 의하여 탱크 내의 액이 요동하는 것을 방지하기 위하여 탱크 내에 설치하는 것을 방진익(액면요동 방지). 정답 ① |
| 31 다음 중 헨리법칙이 잘 적용되지 않는 가스는? ① 수소 ② 산소 ③ 이산화탄소 ④ 암모니아 | 헨리의 법칙 기체의 물에 대한 용해도는 압력에 비례, 온도에 반비례한다. 이 법칙은 물에 잘 녹지 않는 불용성 및 난용성 기체에 적용되고, 물에 잘 녹는 기체에는 적용되지 않는다. 이 헨리의 법칙에 잘 적용되는 기체는 수소, 산소, 질소, 이산화탄소 등이고 반면 암모니아, 염화수소 등은 잘 적용되지 않는 기체이다. 정답 ④ 정답 ④ |
| 32 다음 중 임계압력[atm]이 가장 높은 가스는? ① CO ② C₂H₄ ③ HCN ④ Cl₂ | ①CO : 35[atm] ②C₂H₄ : 50.5[atm] ③HCN : 53.2[atm] ④Cl₂ : 76.1[atm] 정답 ④ |
| 33 천연가스의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 주성분은 메탄이다. ② 무성이고, 청결한 가스이다. ③ 공기보다 무거워 누출 시 바닥에 고인다. ④ 발열량이 약 9,500~10,500[kcal/m³] 정도이다. | 천연가스의 주성분은 메탄으로 공기보다 가벼워(비중 약 0.6) 누출 시 상부로 이동한다. 정답 ③ |
| 34 액화석유가스에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 프로판, 부탄을 주성분으로 한 가스를 액화한 것이다. ② 물에 잘 녹으며, 유지류 또는 천연고무를 잘 용해시킨다. ③ 기체의 경우 공기보다 무거우나 액체의 경우 물보다 가볍다. ④ 실온, 상압에서 기체이나 가압이나 냉각을 통해 액화가 가능하다. | 액화석유가스는 물에 불용해성이 되는 가스이며, 천연고무, 유지류, 윤활유를 용해시킨다. 정답 ② |
| 35 송수량 12,000[니/min], 전양정 45[m]인 블루트 펌프의 회전수를 1,000[rpm]에서 1,100[rpm]으로 변화시킨 경우 축동력은 약 몇 [PS]인가? (단, 펌프의 효율은 80[%]) ① 165 ② 180 ③ 200 ④ 250 | 1. 회전수 1,000[rpm] 펌프의 동력 계산 [PS] = (γ × Q × H) / (75 × 60 × η) = 1,000 × 12 × 45 / (75 × 0.8 × 60) = 150[PS] 2. 상사법칙 적용 : 동력은 회전수 세제곱에 비례한다. (1,100/1,000)³ × 150 = 199.65[PS] 정답 ③ |
| 36 진탕형 오토클레이브의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 가스누출의 가능성이 적다. ② 고압력에 사용할 수 있고 반응물의 오손이 적다. ③ 장치 전체가 진동하므로 압력에는 본체로부터 떨어져 설치한다. ④ 뚜껑판에 뚫어진 구멍에 축매가 끼어들어갈 염려가 있다. | 진탕형은 뚜껑판에 뚫어진 구멍에 촉매가 끼어들어갈 염려가 있다. 정답 ④ |
| 37 프로판 60[mol%], 부탄가스 40[mol%]의 혼합가스 1[mol]을 완전연소시키기 위하여 필요한 이론 공기량은 약 몇 [mol]인가? (단, 공기 중 산소는 21[mol%]이다) ① 17.7 ② 20.7 ③ 23.7 ④ 26.7 | C₃H₈ + 5O₂ → 3CO₂ + 4H₂O C₄H₁₀ + 6.5O₂ → 4CO₂ + 5H₂O ·프로판 : 5[mol] 산소 × 60[%] = 3[mol] ·부탄가스 : 6.5[mol] 산소 × 40[%] = 2.6[mol] 이론공기량 계산 : (3+2.6) × 100/21 = 26.67 정답 ④ |
| 38 황화수소에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 건조된 상태에서 수은, 동과 같은 금속과 반응한다. ② 무색의 특유한 계란 썩는 냄새가 나는 기체이다. ③ 고농도를 다량으로 흡입할 경우에는 인체에 치명적이다. ④ 농질산, 발열질산 등의 산화제와 심하게 반응한다. | 습한 상태에서 수은, 동과 같은 금속과 반응한다. 정답 ① |
| 39 기체의 체적이 커지면 밀도는? ① 작아진다. ② 커진다. ③ 일정하다. ④ 체적과 밀도는 무관하다. | 밀도 = m/V이다. 체적이 커지면 밀도가 작아진다. 정답 ① |
| 40 다음 암모니아에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 무색무취의 가스이다. ② 암모니아가 분해하면 질소와 수소가 된다. ③ 물에 잘 용해된다. ④ 유안 및 요소의 제조에 이용된다. | 암모니아는 자극적인 냄새가 나는 기체이다. 정답 ① |
| 41 다음 비열에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 어떤 물질 1[kg]을 1[℃] 변화시킬 수 있는 열량이다. ② 비열이 크면 열용량이 크다. ③ 비열이 크면 온도가 빨리 상승한다. ④ 물의 비열은 약 1[kcal/kg·℃]이다. | 비열이 작으면 온도가 빨리 상승한다. 정답 ③ |
| 42 다음 1기압[atm]과 같지 않은 것은? ① 760[mmHg] ② 0.9807[bar] ③ 10.332[mH₂O] ④ 101.3[kPa] | 1[atm] = 1.01325[bar] 정답 ② |
| 43 다음 아세틸렌에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 연소 시 고열을 얻을 수 있어 용접용으로 쓰인다. ② 압축하면 폭발을 일으킨다. ③ 2중 결합을 가진 불포화탄화수소이다. ④ 구리, 은과 반응하여 폭발성의 화합물을 만든다. | 아세틸렌 : 3중 결합을 가진 불포화 탄화수소 정답 ③ |
| 44 다음 중 게이지압력을 옳게 표시한 것은? ① 게이지압력 = 절대압력 - 대기압 ② 게이지압력 = 대기압 - 절대압력 ③ 게이지압력 = 대기압 + 절대압력 ④ 게이지압력 = 절대압력 + 진공압력 | ·절대압력 = 대기압 + 게이지압력 ·게이지압력 = 절대압력 - 대기압 정답 ① |
| 45 다음 각 가스의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 수소는 고온, 고압에서 탄소강과 반응하여 수소취성을 일으킨다. ② 산소는 공기액화 분리장치를 통해 제조하며, 질소와 분리 시 비등점 차이를 이용한다. ③ 일산화탄소의 국내 독성 허용농도는 LC₅₀ 기준으로 50[ppm]이다. ④ 암모니아는 붉은 리트머스를 푸르게 변화시키는 성질을 이용하여 검출할 수 있다. | 일산화탄소의 TLV-TWA 기준 허용농도 50[ppm]이고, LC₅₀ 기준은 3,760이다. 정답 ③ 정답 ③ |
| 46 다음 중 저압식 공기액화 분리장치에서 사용되지 않는 장치는? ① 여과기 ② 축냉기 ③ 액화기 ④ 중간냉각기 | 중간냉각기는 고압식 액화분리 장치에 사용된다. 정답 ④ |
| 47 다음 정유가스(off 가스)의 주성분은? ① H₂ + CH₄ ② CH₄ + CO ③ H₂ + CO ④ CO + C₄H₈ | 정유가스(off 가스) : H₂ + CH₄ 정답 ① |
| 48 표준물질에 대한 어떤 물질의 밀도의 비를 무엇이라고 하는가? ① 비중 ② 비중량 ③ 비용 ④ 비열 | 비중 표준물질에 대한 어떤 물질의 밀도의 비 정답 ① |
| 49 다음 중 폭발범위가 가장 넓은 가스는? ① 암모니아 ② 메탄 ③ 황화수소 ④ 일산화탄소 | ·암모니아 : 15~28[%] ·메탄 : 5~15[%] ·황화수소 : 4.3~45[%] ·일산화탄소 : 12.5~74[%] 정답 ④ |
| 50 10[L] 용기에 들어있는 산소의 압력이 10[MPa]이다. 이 기체를 20[L] 용기에 옮겨놓으면 압력은 몇 [MPa]로 변하는가? ① 2 ② 5 ③ 10 ④ 20 | 보일의 법칙에 의해 풀이를 하면 P₁V₁ = P₂V₂ 10×10 = 20×x x = 10×10/20 = 5[MPa] 정답 ② |
| 51 수소와 산소 또는 공기와의 혼합기체에 점화하면 급격히 화합하여 폭발하므로 위험하다. 이 혼합기체를 무엇이라고 하는가? ① 염소 폭명기 ② 수소 폭명기 ③ 산소 폭명기 ④ 공기 폭명기 | 수소는 폭발적으로 반응을 일으키는 폭명기이다. ·수소 폭명기 : 2H₂ + O₂→2H₂O ·염소 폭명기 : H₂ + Cl₂→2HCl ·불소 폭명기 : H₂ + F₂→2HF 정답 ② |
| 52 공기비가 클 경우 나타나는 현상이 아닌 것은? ① 통풍력이 강하여 배기가스에 의한 열손실 증대 ② 불완전연소에 의한 매연발생이 심함 ③ 연소가스 중 SO₃의 양이 증대되어 저온 부식 촉진 ④ 연소가스 중 NO₂의 발생이 심하여 대기오염 유발 | 실제공기량이 이론공기량으로 완연소가 되기 위해서는 공기비가 커야 한다. 지나치게 클 경우 배기가스량의 증가로 인해 연소의 열손실이 발생한다. 불완전연소는 공기비가 작을 경우 발생한다. 정답 ② |
| 53 다이어프램식 압력계의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 정확성이 높다. ② 반응속도가 빠르다. ③ 온도에 따른 영향이 작다. ④ 미소압력을 측정할 때 유리하다. | 온도에 따른 영향을 받기 쉽다. 정답 ③ |
| 54 도시가스에 가스누출 시 신속한 인지를 위해 냄새나는 물질(부취제)를 첨가하고, 장기적으로 농도를 측정하도록 하고 있다. 다음 중 농도측정방법이 아닌 것은? ① 오더(Odor)미터법 ② 주사기법 ③ 냄새주머니법 ④ 헴펠(Hempel)법 | 부취 농도 측정 방법 ·사람에 의한 방법 : Odor미터법, 주사기법, 냄새주머니법 ·가스분석기에 의한 방법 : 무취실법 정답 ④ |
| 55 도로에 매설된 도시가스 배관의 누출여부를 검사하는 장비로서 적외선 흡광특성을 이용한 가스누출감지기는? ① FID ② OMD ③ OD 검지기 ④ 반도체식 검지기 | ·FID수소 불꽃 이온화 검지기 : 유기물이 수소·공기 불꽃에서 연소될 때 감각이온과 전자가 생성되는 불꽃 이온화 현상에 의거하는 원리를 이용한 것 ·OMD : 기체의 광에 대한 흡수특성을 이용하여 기체의 농도를 측정 정답 ② |
| 56 압력계의 측정방법에는 탄성을 이용하는 것과 전기적 변화를 이용하는 방법 등이 있다. 다음 중 전기적 변화를 이용하는 압력계는? ① 부르동관식 압력계 ② 벨로즈 압력계 ③ 스트레인 게이지 ④ 다이어프램 압력계 | 전기적 변화 이용 : 스트레인게이지압력계, 급격한 압력 변동, 전기적방식, 피에조 전기 정답 ③ |
| 57 언로딩형과 로딩형이 있으며 대용량이 요구되고, 유량제어 범위가 넓은 경우에 적합한 정압기는? ① 피셔식 정압기 ② 페이늘드식 정압기 ③ 파일밋식 정압기 ④ 액셀플로식 정압기 | 파일밋식 정압기 언로딩형, 로딩형이 요구된다. 유량제어 범위가 넓은 경우 적합하다. 정답 ③ |
| 58 요오드화 칼륨지(전분지)를 이용하여 어떤 가스의 누출여부를 검지한 결과 시험지가 청색으로 변하였다. 이때 누출된 가스의 명칭은? ① 시안화수소 ② 아황산가스 ③ 황화수소 ④ 염소 | 가스명; 시험지; 변색. 염소; KI전분지; 청색. 시안화수소; 질산구리벤젠지; 청색. 암모니아; 리트머스시험지; 청색. 아세틸렌; 염화제1동착염지; 적색. 일산화탄소; 염화파라듐지; 흑색. 황화수소; 연당지; 흑색. 포스겐; 하리슨시험지; 심등색. 정답 ④ |
| 59 가스용 금속플렉시블 호스에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 아음식는 플레어(Flare) 또는 유니온(Union)의 접속 기능이 있어야 한다. ② 호스의 최대 길이는 10,000mm] 이내로 한다. ③ 호스길이의 허용오차는 +3[%), -2%] 이내로 한다. ④튜브는 금속제로서 주름가공으로 제작하여 쉽게 굽혀 질 수 있는 구조로 한다. | 배관용호스는 튜브와 이 쇠를 구분하고, 튜브는 최대 길이 50[m), 이음쇠는 각 직경별로 구분한다. 튜브의 길이허용오치는 +3[%), -2[%] 이내로 한다. 정답 ② |
| 60 실린더 중에 피스톤과 보조피스톤이 있고, 상부에팽창기, 하부에 압축기로 구성되어 있으며 , 수소, 헬륨을 냉매로 하는것이 특징인 공기액화장치는? ① 카르노식 액화장치 ② 필립스식 액화장치 ③ 린데식 액화장치 ④ 클라우드식 액화장치 | 필립스 액화장치 청색 피스톤과 보조피스톤 사용, 냉매로 수소, 헬륨 사용 정답 ② 정답 ② |

2019년 3회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 땅 속의 애노드에 강제 전압을 가하여 피방식 금속체를 캐소드로 하는 전기방식법은? ① 희생양극법 ② 외부전원법 ③ 선택배류법 ④ 강제배류법 | 외부전원법 : 외부전원의 음극에 연결되어 전자를 받을수 있는 전극을 캐소드라 한다. 그러므로 그 경우에는 쌍이 되는 전극은 양극 혹은 애노드가 된다. 정답 ② |
| 02 기화기, 혼합기(믹서)에 의해서 기화한 부탄에 공기를 혼합하여 만들어지며, 부탄을 다량 소비하는 경우에 적절한 공급방식은? ① 생가스 공급방식 ② 공기혼합 공급방식 ③ 자연기화 공급방식 ④ 변성가스 공급방식 | 공기혼합가스 공급방식 : 기화기에서 기화된 부탄가스에 공기를 혼합하여 공급하는 방식 정답 ② |
| 03 가스관관의 특징으로 틀린 것은? ① 구리관보다 강도가 높고 충격에 강하다. ② 관의 차수가 큰 경우 구리관보다 비경제적이다. ③ 관의 접합 작업이 용이하다. ④ 연관이나 주철관에 비해 가볍다. | 강관의 특징 ·구리관보다 강도가 높고 충격에 강하다. ·관 차수가 큰 경우 구리관보다 경제적이다. ·관의 접합 작업이 용이하다. ·연관이나 주철관에 비해 가볍다. 정답 ② |
| 04 다음 중 가장 낮은 온도는? ① -40[°F] ② 430[R] ③ -50[℃] ④ 240[K] | 각 보기의 온도를 [℃]로 통일하여 비교 ① 5/9×(-40-32) = -40[℃] ② 5/9 × 430-273 = -34[℃] ③ -50[℃] ④ 240-273 = -33[℃] 정답 ③ |
| 05 아세틸렌가스 폭발의 종류로서 가장 거리가 먼 것은? ① 중합폭발 ② 산화폭발 ③ 분해폭발 ④ 화합폭발 | ·중합폭발 : 아세틸렌으로 압축하면 분해 폭발할 우려가 있다. ·Cu, Hg, Ag 등의 금속과 화합 시 폭발성 물질인 아세틸라이드를 생성 ·산소 혼합 시 점화하면 산화폭발한다. 중합폭발 : 시안화수소 등 중합에 의해 폭발 정답 ① |
| 06 20[℃]의 물 50[kg]을 90[℃]로 올리기 위해 LPG를 사용하였다면, 이때 필요한 LPG의 양은 몇 [kg]인가? (단, LPG발열량은 10,000[kcal/kg]이고, 열효율은 50[%]이다) ① 0.5 ② 0.6 ③ 0.7 ④ 0.8 | Q(열량) = mCΔt ·m : 질량[kg] ·C : 비열[kcal/kg·℃] ·Δt : 온도차[℃] 물의 온도를 높이기 위하여 필요한 열량 = LPG 발열량×열효율×LPG의 양 = 50×1×(90-20) 이에 필요한 LPG양은 50×1×(90-20) / 10,000×0.5 = 0.7 ※ 물의 비열은 1kcal/kg·℃ 정답 ③ |
| 07 다음 중 압축가스에 속하는 것은? ① 산소 ② 염소 ③ 탄산가스 ④ 암모니아 | 압축가스 : 산소 액화가스 : 염소, 탄산가스, 암모니아 정답 ① |
| 08 LNG의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 냉열을 이용할 수 있다. ② 천연에서 산출된 천연가스를 약 -162[℃]이하로 냉각액화시킨 것이다. ③ LNG는 도시가스, 발전용 이외에 일반 공업으로도 쓰인다. ④ LNG로부터 기화한 가스는 부탄이 주성분이다. | LNG(Liquefied Natural Gas) 액화천연가스 주성분은 메탄이다. 정답 ④ |
| 09 부양기구의 수소 대체용으로 사용되는 가스는? ① 아르곤 ② 헬륨 ③ 질소 ④ 공기 | 부양기구 수소 대체용 가스는 공기보다 가벼워 사용 정답 ② |
| 10 시안화수소를 충전한 용기는 충전 후 얼마를 정치해야 하는가? ① 4시간 ② 8시간 ③ 16시간 ④ 24시간 | 시안화수소는 충전 후 24시간동안 정치하여, 중합폭발을 방지하기 위하여 60일 이내 다른 용기로 재충전한다. 정답 ④ |
| 11 아세틸렌(C₂H₂)에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 공기보다 무거워 낮은 곳에 체류한다. ② 카바이트(CaC₂)에 물을 넣어 제조한다. ③ 공기 중 폭발범위는 약 2.5~81[%]이다. ④ 흡열화합물이므로 압축하면 폭발을 일으킬 수 있다. | 아세틸렌의 분자량은 26[g]으로 공기의 분자량 29[g]보다 가벼우며 무색이다. 정답 ① |
| 12 황화수소에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 무색이다. ② 유독하다. ③ 냄새가 없다. ④ 인화성이 아주 강하다. | 황화수소 계란 썩은 냄새가 강한 가연성, 독성 가스 정답 ③ |
| 13 다음중 비접촉식 온도계에 해당하는 것은? ① 열전온도계 ② 압력식온도계 ③ 광고온도계 ④ 저항온도계 | 비접촉식 온도계 광고온도계, 광전관식, 방사온도계, 색온도계 정답 ③ |
| 14 나사압축기에서 숫로터 직경 150[mm], 로터 길이 100[mm] 숫로터 회전수 350[rpm]이라고 할 때 이론적 토출량은 약 몇 [m³/min]인가? (단, 로터 형상에 의한 계수(Cᵥ)는 0.4760이다) ① 0.11 ② 0.21 ③ 0.37 ④ 0.47 | 나사압축기 Q = Cᵥ×D²×L×N에서 Q = 0.476×0.15²×0.1×350 = 0.3749 정답 ③ |
| 15 다음 중 주철관에 대한 접합법이 아닌 것은? ① 기계적 접합 ② 소켓 접합 ③ 플레어 접합 ④ 빅토릭 접합 | 플레어 접합(Flare Joint) 관의 선단부를 나팔형으로 넓혀서 이음본체의 원뿔면에 슬리브와 너트에 의해 체결한다. 정답 ③ |
| 16 액화가스를 충전하는 탱크는 그 내부에 액면요동을 방지하기 위하여 무엇을 설치하여야 하는가? ① 방파판 ② 안전밸브 ③ 액면계 ④ 긴급차단장치 | 방파판(Bapple Plate) 액화가스를 수송하기 위한 차량에 고정된 탱크 차량운행에 의하여 탱크 내의 액이 요동하는 것을 방지하기 위하여 탱크 내에 설치하는 것을 방진익(액면요동 방지). 정답 ① |
| 17 아세틸렌을 용기에 충전 시 미리 용기에 다공물질을 채우는데 이때 다공도의 기준은? ① 75[%] 이상, 92[%] 미만 ② 80[%] 이상, 95[%] 미만 ③ 95[%] 이상 ④ 98[%] 이상 | 분해폭발로 인하여 압력을 가하여 충전할 수 없고 녹이면서 충전하므로 용해가스라 한다. 용제는 아세톤, DMF 등이며 용기 내부의 공간 확산을 방지하기 위하여 다공물질을 넣는다. 다공물질의 종류에는 석면, 규조토, 목탄, 석회, 다공성 플라스틱, 탄산마그네슘 등이 있다. 법규상의 다공도는 75~92[%]이다. 정답 ① |
| 18 초저온 용기의 단열성능 시험에 있어 침입열량 계산식이 다음과 같이 구해진다. 여기서 'q'가 의미하는 것은? Q = W·q / H·Δt·V ① 침입열량 ② 측정시간 ③ 기화한 가스량 ④ 시험용 가스의 기화잠열 | 침입열량 측정산정식에서 ·Q : 침입열량[kcal/h·℃·L] ·W : 기화한 가스량[kg] ·H : 측정시간[h] ·Δt : 시험용 가스의 비점과 대기온도와의 온도차[℃] ·V : 용기 내용적[L] ·q : 시험용 액화가스의 기화잠열[kcal/kg] 정답 ④ |
| 19 '설비가 잘못 조작되거나 정상적인 제조를 할 수 없을 경우 자동으로 원재료의 공급을 차단시키는 등 고압가스 제조설비 안의 제조를 제어하는 기능을 한다.' 어떤 안전설비에 대한 설명인가? ① 안전밸브 ② 긴급차단장치 ③ 인터록기구 ④ 벤트스택 | 인터록기구 고압가스설비 내에서 이상사태 발생 시 자동으로 원재료의 공급을 차단시키는 장치 정답 ③ |
| 20 조정압력이 3.3[kPa] 이하인 LP가스용 조정기 안전장치의 작동정지압력은? ① 5.04~7.0[kPa] ② 5.60~7.0[kPa] ③ 5.04~8.4[kPa] ④ 5.60~8.4[kPa] | 조정압력이 3.3[kPa] 이하인 압력조정기의 작동압력 ·작동표준압력 : 7.0[kPa] ·작동개시압력 : 5.60~8.4[kPa] ·작동정지압력 : 5.04[kPa]~8.4[kPa] 정답 ③ |
| 21 LPG 사용시설의 고압배관에서 이상 압력 상승 시 압력을 방출할 수 있는 안전장치를 설치하여야 하는 저장능력의 기준은? ① 100[kg] 이상 ② 150[kg] 이상 ③ 200[kg] 이상 ④ 250[kg] 이상 | 저장능력이 250[kg] 이상인 경우에는 용기 또는 소형 저장탱크에서 압력조정기 입구까지 고압배관에 이상압력 상승 시 압력을 방출할 수 있는 안전장치를 설치할 것 정답 ④ |
| 22 고압가스 판매소의 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 충전용기의 보관실은 불연재료를 사용한다. ② 가연성가스, 산소 및 독성가스 저장실은 각각 구분하여 보관한다. ③ 용기보관실 및 사무실은 동일 부지 안에 설치하지 않는다. ④ 산소, 독성가스 또는 가연성가스를 보관하는 용기보관실의 면적은 각 고압가스별로 10[m²] 이상으로 한다. | 용기보관실 및 사무실은 동일 부지 안에 설치하여야 한다. 정답 ③ |
| 23 차량에 고정된 탱크로반차량에서 돌출부속품의 보호조치에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 후부취출식 탱크의 주밸브는 차량의 뒷범퍼와의 수평거리가 30[cm] 이상 떨어져 있어야 한다. ② 부속품이 돌출된 탱크는 그 부속품의 손상으로 가스가 누출되는 것을 방지하는 조치를 하여야 한다. ③ 탱크주밸브와 긴급차단장치에 속하는 밸브를 조작상자 내에 설치한 경우 조작상자와 차량의 뒷범퍼와의 수평거리는 20[cm] 이상 떨어져 있어야 한다. ④ 탱크주밸브와 긴급차단장치에 속하는 부속품이 돌출된 저장탱크는 그 부속품을 차량의 좌측면이 아닌 곳에 설치한 단단한 조작상자 내에 설치하여야 한다. | 후부취출식 탱크의 주밸브는 차량의 뒷범퍼와의 수평거리가 40[cm] 이상 떨어져 있어야 한다. 정답 ① |
| 24 고압가스 일반제조시설의 밸브가 돌출된 충전용기에서 고압가스를 충전한 후 넘어짐 방지조치를 하지 않아도 되는 용량의 기준은 내용적이 몇 [L] 미만일 때인가? ① 5 ② 10 ③ 20 ④ 50 | 충전기기(내용적 5[L] 이하인 것을 제외한다에는 넘어짐 등에 의한 충격 및 밸브의 손상을 방지하는 등의 조치를 하고 난폭한 취급을 하지 아니할 것 정답 ① |
| 25 LPG 충전, 집단공급 저장시설의 공기에 의한 내압시험 시 상용압력의 일정 압력 이상으로 승압한 후 단계적으로 승압시킬 때, 상용압력의 몇 [%]씩 증가시켜 내압시험압력에 달하였을 때 이상이 없어야 하는가? ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 | 내압시험을 공기 등의 기체로 하는 경우에는 우선 상용압력의 50[%]까지 승압하고, 그 후에는 상용압력의 10[%]씩 단계적으로 승압하여 내압시험압력에 달하였을 때 누출 등의 이상이 없으면, 그 후 압력을 내려 상용압력으로 하였을 때 팽창, 누출 등의 이상이 없으면 합격으로 한다. 정답 ② |
| 26 다음 중 지진감지장치를 반드시 설치하여야 하는 도시가스 시설은? ① 가스도매사업자 인수기지 ② 가스도매사업자 정압기지 ③ 일반도시가스사업자 제조소 ④ 일반도시가스사업자 정압기 | 정압기지에는 지진감지장치를 설치한다. 정답 ② |
| 27 고압가스 용기 보관실에 충전 용기를 보관할 때의 기준으로 틀린 것은? ① 충전 용기와 잔가스 용기는 각각 구분하여 용기보관장소에 놓는다. ② 용기보관 장소의 주위 5[cm] 이내에는 화기 또는 인화성이나 발화성 물질을 두지 아니한다. ③ 충전 용기는 항상 40[℃] 이하의 온도를 유지하고, 직사일선을 받지 않도록 조치한다. ④ 가연성가스 용기보관장소에는 방폭형 휴대용 손전등 외에 화기를 휴대하고 들어가지 아니한다. | 용기보관장소의 주위 2[m] 이내에는 화기 또는 인화성이나 발화성 물질을 두지 않을 것 정답 ② |
| 28 충전용기를 차량에 적재하여 운반하는 도중에 주차하고자 할 때의 주의사항으로 옳지 않은 것은? ① 충전 용기를 적재한 차량은 제1종 보호시설로부터 15m 이상 떨어지고, 제2종 보호시설이 밀집된 지역은 피한다. ② 주차 시는 엔진을 정지시킨 후 주차브레이크를 걸어 놓는다. ③ 주차를 하고자 하는 주위의 교통상황, 지형조건, 화기 등을 고려하여 안전한 장소를 택하여 주차한다. ④ 주차 시에는 긴급한 사태에 대비하여 바퀴 고정목을 사용하지 않는다. | 주차 시에는 엔진을 정지시킨 후 주차브레이크를 걸고 차량 바퀴를 고정목으로 고정시킬 것 정답 ④ |
| 29 고압가스 저장탱크 및 처리설비에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 가연성 저장탱크를 2개 인접 설치 시에는 0.5[m] 이상의 거리를 유지한다. ② 지면으로부터 매설된 저장탱크 정상부까지의 길이는 100[cm] 이상으로 한다. ③ 저장탱크를 매설한 곳의 주위에는 지상에 경계표지를 한다, 지리설비에는 가스누출검지경보장치를 설치한다. ④ 저장탱크를 매설한 곳의 주위에는 지상에 경계표지를 한다. | 가연성탱크와 가연성탱크(산소탱크) 간의 설치 길이 1[m]나 두 직경의 합의 1/4 중 큰 거리 유지 정답 ① |
| 30 액화석유가스 판매사업소의 충전용기 보관실에 강제통풍장치씩 시 통풍능력의 기준은? ① 바닥면적 1[m²]당 0.5[m³/분] 이상 ② 바닥면적 1[m²]당 1.0[m³/분] 이상 ③ 바닥면적 1[m²]당 1.5[m³/분] 이상 ④ 바닥면적 1[m²]당 2.0[m³/분] 이상 | 통풍능력이 바닥면적 1[m²]마다 0.5[m³/mm] 이상으로 한다. 정답 ① |
| 31 다음 중 사용신고를 하여야 하는 특정고압가스에 해당하지 않는 것은? ① 게르만 ② 삼불화질소 ③ 사불화규소 ④ 오불화붕소 | 사용신고 특정고압가스 수소, 산소, 액화암모니아, 아세틸렌, 액화석유가스, 천연가스, 압축모노실란, 포스핀, 셀렌화수소, 게르만, 디실란, 오불화비소, 오불화인, 삼불화질소, 삼불화인, 사불화유황, 사불화규소, 삼불화붕소, 브롬화수소, 클로로실란, 액화산화에틸렌 정답 ④ |
| 32 도시가스시설의 설공사 또는 변경공사를 하는 때에 이루어지는 전공정 시공관리의 대상은? ① 도시가스사업자 외의 가스공급시설 설치자의 배관 설치공사 ② 가스도매사업자의 가스공급시설 설치공사 ③ 일반도시가스사업자의 정압기 설치공사 ④ 일반도시가스사업자의 제조소 설치공사 | 주요공정 시공관리 대상 ·일반도시가스사업자의 배관 및 도시가스사업자 외의 가스공급시설설치자의 배관설치공사 ·나로부터부가스, 바이오가스제조사업자 및 합성천연가스 제조사업자의 배관부속설비 정답 ① |
| 33 다음 굴착공사 중 굴착공사를 하기 전 도시가스사업자와 협의를 하여야 하는 것은? ① 굴착공사 예정지역 범위에 묻혀 있는 도시가스배관의 길이가 110[m]인 굴착공사 ② 굴착공사 예정지역 범위에 묻혀 있는 송유관의 길이가 200[m]인 굴착공사 ③ 해당 굴착공사로 인하여 압력이 3.2[kPa]인 도시가스배관의 길이가 30[m] 노출될 것으로 예상되는 굴착공사 ④ 해당 굴착공사로 인하여 압력이 0.8[MPa]인 도시가스배관의 길이가 8[m] 노출될 것으로 예상되는 굴착공사 | 도시가스배관의 안전에 관하여 협의를 하여야 하는 자 ·해당 굴착공사 예정지역 범위에 묻혀 있는 도시가스배관의 길이가 100미터 이상인 굴착공사 ·해당 굴착공사로 인하여 최고사용압력이 중압 이상인 배관이 100미터 이상 노출될 것으로 예상되는 굴착공사 정답 ① |
| 34 산화에틸렌 충전용기에는 질소 또는 탄산가스를 충전하는데 그 내부가스 압력의 기준으로 옳은 것은? ① 상온에서 0.2[MPa] 이상 ② 35[℃]에서 0.2[MPa] 이상 ③ 40[℃]에서 0.4[MPa] 이상 ④ 45[℃]에서 0.4[MPa] 이상 | 산화에틸렌의 저장탱크 및 충전용기는 45[℃]에서 내부가스 압력이 0.4[MPa] 이상이 되도록 질소가스 또는 탄산가스를 충전한다. 정답 ④ |
| 35 품질검사 기준 중 산소의 순도측정에 사용되는 시약은? ① 동·암모니아 시약 ② 발연황산 시약 ③ 피로카롤 시약 ④ 하이드로 썰파이드 시약 | ·산소 : 동·암모니아 시약 ·수소 : 피로카롤 또는 하이드로 썰파이드 시약 ·아세틸렌 : 발연황산시약, 브롬시약 정답 ① |
| 36 원심펌프의 양정과 회전속도의 관계는?(단, N₁ : 처음 회전수, N₂ : 변화된 회전수) ① (N₂/N₁) ② (N₂/N₁)² ③ (N₂/N₁)³ ④ (N₂/N₁)⁵ | 펌프의 상사법칙 유량은 회전수에 비례, 양정은 회전수 제곱에 비례, 동력은 회전수 세제곱에 비례 정답 ③ |
| 37 일반 도시가스 사업자 정압기의 분해점검 실시 주기는? ① 3개월에 1회 이상 ② 6개월에 1회 이상 ③ 1년에 1회 이상 ④ 2년에 1회 이상 | 도시가스사업법 시행규칙 [별표5]에 의하면 정압기는 설치 후 2년에 1회 이상 분해점검을 실시하고 1주일에 1회 이상 작동상황을 점검하며, 필터는 가스공급개시 후 1개월 이내 및 가스공급개시 후 매년 1회 이상 분해점검을 실시할 것 정답 ④ |
| 38 다음 중 독성(LC₅₀)이 강한 가스는? ① 염소 ② 시안화수소 ③ 산화에틸렌 ④ 불소 | 독성가스 TWA 및 LC₅₀ 기준 가스명; TWA 기준; LC₅₀ 기준. 염소; 1[ppm]; 293[ppm] 정답 ②. 시안화수소; 10[ppm]; 140[ppm]. 산화에틸렌; 50[ppm]; 2,900[ppm]. 불소; 0.1[ppm]; 185[ppm]. * 다른책에서는 시안화수소 수치가 약 355 ~ 400 [ppm]나와서 틀릴경우가 있습니다. *실험 조건의 차이: (반수치사농도)은 실험동물(흰쥐 등)에게 가스를 1시간 동안 노출시켰는지, 아니면 4시간 동안 노출시켰는지에 따라 데이터가 크게 달라집니다. * 출처의 차이: 국내 가스 자격증 수험서(모아바 등)나 일부 가스안전공사 자료집은 특정 실험 데이터를 인용하여 140[ppm]으로 일관되게 수록하고 있습니다. 반면, 화학물질안전원이나 고용노동부 MSDS의 다른 최신 실험 데이터에서는 355~400[ppm]으로 기록되기도 합니다. 정답 ② |
| 39 급랭 질소 용기의 문자 색상은? ① 백색 ② 적색 ③ 흑색 ④ 녹색 | ·백색 : 암모니아, 아세틸렌 ·황색 : LPG 나머지 : 백색 정답 ① |
| 40 내화구조의 가연성가스의 저장탱크 상호 간의 거리가 1[m] 또는 두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 1/4 길이 중 큰 쪽의 거리를 유지하지 못한 경우 물분무장치의 수량기준으로 옳은 것은? ① 4[L/m²·min] ② 5[L/m²·min] ③ 6.5[L/m²·min] ④ 8[L/m²·min] | 단열재의 두께가 해당 저장탱크의 주변 화재를 고려하여 충분한 내화성능을 가지는 것에서는 그 수량을 4[L/min]을 표준으로 하여 계산한 수량으로 한다. 정답 ① |
| 41 굴착공사시행자가 도시가스배관이 매설된 지역에서 굴착공사 시 굴착공사 착공 전에 가스배관에 대한 손상방지조치, 방호공법, 비상조치계획, 안전조치 등에 관한 내용이 포함된 가스안전영향평가서를 작성해야 하는 공사가 아닌 것은? ① 전기철도 ② 지하보도 ③ 지하차도 ④ 지하시설물 중 최고사용압력이 저압인 가스배관 | 도시가스사업법에 의하여 도시가스배관이 통과하는 지점에서 다음에 해당하는 건설공사인 경우 필히 가스안전영향평가서 ·도시철도지하에 설치하는 것만 해당한다 ·지하보도 ·지하상가 ·지하차도 정답 ④ |
| 42 수은을 이용한 U자관 압력계에서 액주높이(h) 600[mm], 대기압(P₁)은 1[kg/cm²]일 때 P₂는 약 몇 [kg/cm²]인가? ① 0.22 ② 0.92 ③ 1.82 ④ 9.16 | P₂ = P₁ + 수은의 압력압력=비중량×높이 즉, P₂ = 1 + 13.6×60/1,000 = 1.816[kg/cm²] ※ 수은의 비중량 13.6 정답 ③ |
| 43 다음 가연성 중 위험성이 가장 큰 것은? ① 수소 ② 프로판 ③ 아세틸렌 ④ 산화에틸렌 | ①수소(4~75[%]) 위험도 = (75-4)/4 = 17.75 ②프로판(2.1~9.5[%]) 위험도 = (9.5-2.1)/2.1 = 3.52 ③아세틸렌(2.5~81[%]) 위험도 = (81-2.5)/2.5 = 31.4 ④산화에틸렌(3~80[%]) 위험도 = (80-3)/3 = 25.7 정답 ③ |
| 44 다음 각 독성가스 누출 시 제독제로서 적합하지 않은 것은? ① 염소 : 탄산소다수용액 ② 포스겐 : 소석회 ③ 산화에틸렌 : 소석회 ④ 황화수소 : 가성소다 수용액 | 산화에틸렌, 암모니아, 염화메탄 : 물 정답 ③ |
| 45 저장탱크 내부의 압력이 외부의 압력보다 낮아져 파괴되는 것을 방지하기 위한 설비와 관계없는 것은? ① 압력계 ② 진공안전밸브 ③ 압력경보설비 ④ 벤트스택 | 부압방지장치 종류 압력계, 진공안전밸브, 압력경보설비, 균압관, 냉동제어설비, 송액설비 ·부압방지장치 종류 : 압력계, 진공안전밸브, 압력경보설비, 균냉밸브 ·벤트스텍 : 정상운전 또는 비상 운전 시 방출된 가스 또는 증기를 소각하지 않고 대기 중으로 안전하게 방출시키기 위하여 설치한 설비 정답 ④ |
| 46 다음은 탄화수소(CₙHₘ)의 완전연소식 CₙHₘ+(m+n/4)O₂→ mCO₂+( )H₂O에서 괄호 안에 알맞은 것은? ① n ② n/2 ③ m ④ m/2 | 탄화수소계 가연성가스 연소방정식 탄소이와 수소이로 이루어진 탄화수소계 가연성가스 연소방정식은 CₘHₙ+(m+n/4)O₂→mCO₂+(n/2)H₂O 가연성가스 CₘHₙ 완전연소하면 이산화탄소 CO₂ 및 H₂O가 발생하고 불완전연소하면 일산화탄소 CO가 발생한다. 정답 ② 정답 ② |
| 47 다음 가스의 일반적인 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 염소는 안정된 가스로 불활성가스라고도 하며, 고온, 고압에서도 금속과 화합하지 않는다. ② 산소는 액체공기를 분류하여 제조하는 반응성이 강한 가스로 그 자신이 잘 연소한다. ③ 염소는 반응성이 강한 가스로 강재에 대하여 상온, 건조한 상태에서도 현저한 부식성을 갖는다. ④ 아세틸렌은 은(Ag), 수은(Hg) 등의 금속과 반응하여 폭발성 물질을 생성한다. | ①염소는 안정된 가스로 불활성가스라고도 하며, 고온·고압에서 화합철을 생성한다. ②산소는 액체공기를 분류하여 제조하는 반응성이 강한 가스로 그 자신이 연소하지 않는다. ③염소는 반응성이 강한 가스로 강재에 대하여 상온, 습한 상태에서 현저한 부식성을 갖는다. 정답 ④ |
| 48 다음 산소에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 폭발한계는 공기 중과 비교하면 산소 중에서는 현저하게 넓어진다. ② 화합반응에 사용하는 경우에는 산화물이 생성되어 폭발의 원인이 될 수 있다. ③ 산소는 치료의 목적으로 의료계에 널리 이용되고 있다. ④ 환원성을 이용하여 금속 제련에 사용한다. | 방폭구역별 방폭구조 기준 위험장소; 방폭구조. 0종; 본질안전방폭구조, 0종 특수 방폭구조. 1종; 0종+내압·압력·안전증·유입·1종 특수 방폭구조. 2종; 0종 및 1종의 방폭구조, 2종 특수 방폭구조. 정답 ④ |
| 49 CH₄ + Cl₂ → CH₃Cl + HCl, CH₃Cl → CH₂Cl₂ + HCl과 같은 반응인가? ① 첨가 ② 치환 ③ 중합 ④ 축합 | 메탄의 수소 원자 1개가 염소 원자 1개로 치환된 반응 정답 ② |
| 50 다음 탄화수소에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 외부의 압력이 작아지게 되면 비등점은 낮아진다. ② 탄소수가 같을 때 포화 탄화수소는 불포화 탄화수소보다 비등점이 높다. ③ 이성체 화합물에서는 normal은 iso보다 비등점이 높다. ④ 분자 중의 탄소 원자수가 많아질수록 비등점은 높아진다. | 외부압력이 낮아지면 끓는점도 낮아지게 된다. 정답 ① |
| 51 다음 중 표준대기압에 해당되지 않는 것은? ① 760[mmHg] ② 14.7[PSI] ③ 0.101[MPa] ④ 1,013[bar] | 1[atm] = 1.01325[bar] = 1,013.25[mbar] 정답 ④ 정답 ④ |
| 52 메탄 9[%]및 에탄 5[%]로 구성된 천연가스 1[m³]의 진발열량은 약 몇 [kcal]인가? (단, 표준상태에서 메탄의 진발열량은 8,124[cal/L]이다. 에탄은 14,602[cal/L]이다) ① 8,151 ② 8,242 ③ 8,353 ④ 8,448 | 8,124 × 0.95 + 14,602 × 0.05 = 8,447.9[kcal/m³] 정답 ④ |
| 53 열역학적 계(System)가 주위와의 열교환을 하지 않고 진행되는 과정을 무슨 과정이라고 하는가? ① 단열과정 ② 등온과정 ③ 동압과정 ④ 등적과정 | 단열은 주위의 열이 출입이 없는 상태를 말한다. 정답 ① |
| 54 다음 비열에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 단위는 [kcal/kg·℃]이다. ② 비열이 크면 열용량이 크다. ③ 비열이 크면 온도가 빨리 상승한다. ④ 구리(銅)는 물보다 비열이 적다. | 비열이 작으면 온도가 빨리 상승한다. 정답 ③ |
| 55 액화산소, LNG 등에 일반적으로 사용될 수 있는 재료가 아닌 것은? ① Al 및 Al합금 ② Cu 및 Cu합금 ③ 고장력 주철강 ④ 18-8 스테인리스강 | 액화산소, LNG 등은 초저온 상태이므로 저온에 취성을 가지는 재질을 사용한다. 니켈, 구리, 알루미늄을 첨가한 재질을 사용한다(18-8 스테인리스크 18%, 니켈 8%). 정답 ③ |
| 56 공기액화분리기 내의 CO₂를 제거하기 위해 NaOH 수용액을 사용한다. 1.0[kg]의 CO₂를 제거하기 위해서는 약 몇 [kg]의 NaOH를 가해야 하는가? ① 0.9 ② 1.8 ③ 3.0 ④ 3.8 | CO₂가 NaOH에 흡수되는 반응식 CO₂ + 2NaOH → Na₂CO₃ + H₂O 반응식에 따라 CO₂ 1몰(44[g])을 흡수하기 위해서 NaOH 2몰(80[g])이 필요하다. 따라서, 비례식에 의해 계산하면 44 : 80 = 1 : x x = 80/44 = 1.82[kg] 정답 ② |
| 57 액화가스의 이송 펌프에서 발생하는 캐비테이션현상을 방지하기 위한 대책으로서 틀린 것은? ① 흡입 배관을 크게 한다. ② 펌프의 회전수를 크게 한다. ③ 펌프의 설치위치를 낮게 한다. ④ 펌프의 흡입구 부근을 냉각한다. | ·캐비테이션 : 유체의 속도변화에 의한 압력 변화로 인해 유체 내에 공동이 생기는 현상 ·방지책 : 펌프 설치위치를 낮춘다. 양흡입 펌프를 사용한다. 회전수를 낮춘다. 흡입구 부근을 냉각한다. 정답 ② |
| 58 샤를의 법칙에서 기체의 압력이 일정할 때 모든 기체의 부피는 온도가 1[℃] 상승함에 따라 0[℃] 때의 부피보다 어떻게 되는가? ① 22.4배씩 증가한다. ② 22.4배씩 감소한다. ③ 1/273씩 증가한다. ④ 1/273씩 감소한다. | 샤를의 법칙 가체의 절대온도와 부피관계에서 절대온도가 1[K(1℃)] 상승함에 따라 부피가 1/273씩 증가한다. 정답 ③ |
| 59 현열에 대한 가장 적절한 설명은? ① 물질의 상태 변화 없이 온도가 변할 때 필요한 열이다. ② 물질이 온도 변화 없이 상태가 변할 때 필요한 열이다. ③ 물질의 상태, 온도 모두 변할 때 필요한 열이다. ④ 물질이 온도 변화 없이 압력이 변할 때 필요한 열이다. | ·현열 : 물질의 상태 변화 없이 온도가 변할 때 필요한 열이다. 10[℃] 물 → -50[℃] 물 ·잠열 : 물질이 온도 변화 없이 상태가 변할 때 필요한 열이다. 0[℃] 얼음 → 0[℃] 물 정답 ① |
| 60 일반적인 기체에 있어서 정압비열과 정적비열과의 관계는? ① 정적비열 = 정압비열 ② 정적비열 = 2× 정압비열 ③ 정적비열 > 정압비열 ④ 정적비열 < 정압비열 | 비열비 K = Cp/Cv > 1이다. 정압비열(Cp) > 정적비열(Cv)이다. 정답 ④ |

2020년 1회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 도시가스사용시설에서 가스계량기는 절연조치를 하지 아니한 전선과는 몇 [cm] 이상의 거리를 유지하여야 하는가? ① 5 ② 15 ③ 30 ④ 150 | 가스계량기 설치 장소 이격거리 대상; 거리. 전기계량기·전기개폐기; 60[cm] 이상. 굴뚝·전기점멸기·전기접속기; 30[cm] 이상. 절연조치 않은 전선; 15[cm] 이상. 정답 ② |
| 02 도시가스 사용시설 중 20A 가스관에 대한 고정장치의 간격으로 옳은 것은? ① 1[m] ② 2[m] ③ 3[m] ④ 5[m] | 배관의 고정(mm = A) ·배관의 호칭치름 13[mm] 미만 : 1[m] 마다 ·13[mm] 이상 33[mm] 미만 : 2[m] 마다 ·33[mm] 이상 : 3[m] 마다 정답 ② |
| 03 다음 중 1종 보호시설이 아닌 것은? ① 가설건축물이 아닌 사람을 수용하는 건축물로서 독립된 부분의 연면적이 1,500[m²]인 건축물 ② 문화재보호에 의하여 지정문화재로 지정된 건축물 ③ 교회의 시설로서 수용능력이 200인(人)인 건축물 ④ 어린이집 및 어린이놀이터 | 1종 보호시설 ·학교·유치원·어린이집·놀이방·어린이놀이터·학원·병원을 포함한다, 도서관·청소년수련시설·경로당·시장·공중목욕탕 ·여관·극장·교회 및 공회당(公會堂) ·사람을 수용하는 건축물(가설건축물을 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1천[m²] 이상인 것 ·예식장·장례시장 및 전시장, 그 밖에 이와 유사한 시설로 300[m] 이상 수용할 수 있는 건축물 ·아동복지지설 또는 장애인복지시설로 20명 이상 수용 가능한 건축물 ·문화재보호법에 따라 지정문화재로 지정된 건축물 ·주택 정답 ③ |
| 04 도시가스 공급시설 중 저장탱크 주위의 온도상승 방지를 위하여 설치하는 고정식 물분무장치의 단위면적당 방사능력 기준은? (단, 단열재를 피복한 준내화구조 저장탱크가 아니다) ① 2.5[니/분·m²] 이상 ② 5[니/분·m²] 이상 ③ 7.5[니/분·m²] 이상 ④ 10[니/분·m²] 이상 | 살수장치 : 저장탱크의 표면적 1㎡당 5[L/min] 이상 정답 ② |
| 05 다음 운전 중의 제조설비에 대한 일일점검 항목이 아닌 것은? ① 회전기계의 진동, 이상음, 이상온도 상승 ② 인터록의 작동 ③ 계조설비 등으로부터의 누출 ④ 계조설비의 조립조건의 반동사항 | 인터록은 설비가 이상사태 발생 시 자동으로 원재료의 공급을 차단시키는 기능을 가진 안전장치이다. 이면서 단지 동작하면 문제가 발생할 경우 이를 막기 위하여 사용하는 방식 정답 ② |
| 06 도시가스사업법령에서는 도시가스를 압력에 따라 고압, 중압 및 저압으로 구분하고 있다. 중압의 범위로 옳은 것은? (단, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 않은 경우로 가정한다) ① 0.1[MPa] 이상, 1[MPa] 미만 ② 0.2[MPa] 이상, 1[MPa] 미만 ③ 0.1[MPa] 이상, 0.2[MPa] 미만 ④ 0.01[MPa] 이상, 0.2[MPa] 미만 | 도시가스 공급 압력 ·중압 : 0.1[MPa] 이상 1[MPa] 미만 (액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 않은 경우에는 0.01[MPa] 이상 0.2[MPa] 미만) 정답 ④ |
| 07 압축 가연성가스를 몇 [m³] 이상을 차량에 적재하여 운반하는 때에 운반책임자를 동승시켜 운반에 대한 감독 또는 지원을 하도록 되어 있는가? ① 100 ② 300 ③ 600 ④ 1,000 | 고압가스 운반 시 운반책임자 동승 기준 가스종류; 기준. 압축가스 – 가연성; 500[㎥] 이상 시. 압축가스 – 산소; 600[㎥] 이상 시. 액화가스 – 가연성; 3,000[kg] 이상 시. 액화가스 – 독성; 1,000[kg] 이상 시. 정답 ② |
| 08 선박용 액화석유가스 용기의 표시방법으로 옳은 것은? ① 용기의 상단부에 폭 2[cm]의 황색 띠를 두 줄로 표시한다. ② 용기의 상단부에 폭 2[cm]의 백색 띠를 두 줄로 표시한다. ③ 용기의 상단부에 폭 5[cm]의 황색 띠를 한 줄로 표시한다. ④ 용기의 상단부에 폭 5[cm]의 백색 띠를 한 줄로 표시한다. | 선박용 액화석유가스용기의 표시방법 ·용기의 상단부에 폭 2[cm]의 백색 띠를 두 줄로 표시한다. ·백색 띠의 하단과 가스 명칭 사이에 백색글자로 가로·세로 크기 각각 크기 이상의 '선박용'이라고 표시한다. 정답 ② |
| 09 다음 독성가스 중 제독제로 물을 사용할 수 없는 것은? ① 암모니아 ② 아황산가스 ③ 염화에탄 ④ 황화수소 | 독성가스 제독제 ·황화수소 / 가성소다, 탄산소다 ·아황산가스 / 가성소다, 탄산소다, 물 ·암모니아·산화에틸렌·염화메탄 / 물 정답 ④ |
| 10 아세틸렌 용기에 다공물질을 고루 채운 후 아세틸렌을 충전하기 전에 채우는 물질은? ① 알코올 ② 아세톤 ③ 규조토 ④ 탄산마그네슘 | 아세틸렌은 폴리기이드(DMPC)에 용해하기 때문에, 아세톤이나 디메틸포르미이드(DMF)에 용해시킨 후, 다공성 물질을 채운 금속에 부쳐서 용고 및 유통에 및 보관한다. 정답 ② |
| 11 다음 중 아세틸렌, 암모니아 또는 수소와 동일차량에 적재하여 운반할 수 없는 가스는? ① 염소 ② 액화석유가스 ③ 질소 ④ 일산화탄소 | 염소와 아세틸렌·암모니아 또는 수소는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니할 것 정답 ① |
| 12 고압가스 특정제조시설 중 비가연성 가스의 저장탱크는 몇 [m³] 이상일 경우에 지진영향에 대한 안전한 구조로 설계하여야 하는가? ① 5 ② 250 ③ 500 ④ 1,000 | 고법 적용대상시설 비가연성가스나 비독성가스의 경우에는 1,000[m³] 이상인 지상 저장탱크 정답 ④ |
| 13 산소운반 차량에 고정된 탱크의 내용적은 몇 [L]를 초과할 수 없는가? ① 12,000 ② 18,000 ③ 24,000 ④ 30,000 | 차량에 고정된 탱크 내용량 ·가연성가스 및 산소 : 18,000[L] 초과하지 말 것 ·독성가스 : 12,000[L] 초과하지 않을 것 정답 ② |
| 14 다음 중 동이나 동합금이 함유된 장치를 사용하였을 때 위험성이 가장 큰 가스는? ① 황화수소 ② 수소 ③ 산소 ④ 아르곤 | 동이나 동합금이 함유된 장치를 사용했을 때 위험성이 가장 큰 가스 : 황화수소(H₂S), 아세틸렌(C₂H₂) 정답 ① |
| 15 도시가스사용시설의 월사용예정량을 산출하는 식 Q=[(A×240)+(B×90)] / 11,000 에서 기호 'A'가 의미하는 것은? ① 월사용예정량 ② 산업용으로 사용하는 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 ③ 산업용이 아닌 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 ④ 가정용 연소기의 가스소비량 합계 | 월사용예정량 ·A : 산업용으로 사용하는 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 ·B : 산업용이 아닌 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 정답 ② |
| 16 고압가스 운반기준으로 대한 설명 중 틀린 것은? ① 밸브가 돌출한 충전용기는 고정식 프로텍터나 캡을 부착하여 밸브의 손상을 방지한다. ② 충전용기를 운반할 때 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하기 위하여 충전용기를 단단하게 묶는다. ③ 위험물안전관리법이 정하는 위험물과 충전용기를 동일 차량에 직재 시는 1[m] 정도 이상 떨어진 다음 운반한다. ④ 염소와 아세틸렌, 암모니아 또는 수소는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니한다. | 위험물안전관리법이 정하는 위험물과 충전용기를 동일 차량에 적재하여 운반하지 아니할 것 정답 ③ |
| 17 우리나라도 지진으로부터 안전한 지역이 아니라는 판단하에 고압가스 설비를 설치할 때에는 내진설계를 하도록 의무화하고 있다. 다음 중 내진설계 대상이 아닌 것은? ① 동체부의 높이가 3[m]인 증류탑 ② 저장능력이 1,000[m³]인 수소 저장탱크 ③ 저장능력이 5톤인 염소 저장탱크 ④ 저장능력이 10톤인 액화질소 저장탱크 | 고법 적용대상시설 ·5톤(비독성가스나 비독성가스의 경우에는 10톤) 또는 500[㎥]이가연성가스나 비독성가스의 경우에는 1,000[㎥])이상인 것 ·반응·분리·정제·혼합 등을 행하는 탑류로서, 동체부의 높이가 5[m] 이상인 것 정답 ① |
| 18 액화석유가스 충전시설 중 두 저장탱크의 최대 직경을 합산한 길이의 1/4이 0.5[m]일 경우에 저장탱크 간의 거리는 몇 [m] 이상을 유지하여야 하는가? ① 0.5 ② 1 ③ 2 ④ 3 | 두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 4분의 10 이상에 해당하는 가까주 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 10 이상인 1[m] 미만인 경우에는 1[m] 이상의 거리를 유지 정답 ② |
| 19 다음 중 고압가스관련설비가 아닌 것은? ① 일반압축가스배관용 밸브 ② 자동차용 압축천연가스 완속충전설비 ③ 액화석유가스용 용기잔류가스회수장치 ④ 안전밸브, 긴급차단장치, 역화방지장치 | 산업통상자원부령으로 정하는 고압가스 관련 설비 ·안전밸브·긴급차단장치·역화방지장치 ·기화장치 ·압력계 ·자동차등가스자동주입기 ·독성가스배관용 밸브 ·냉동설비특정설비(설계범위) ·자동차를 압축천연가스 완속충전설비 ·액화석유가스용 용기잔류가스취수장치 정답 ① |
| 20 충전용기를 차량에 적재하여 운반하는 도중에 주차하고자 할 때 주의사항으로 옳지 않은 것은? ① 충전용기를 싣거나 내릴 때를 제외하고는 제1종 보호시설의 부근 및 제2종 보호시설이 밀집된 지역을 피한다. ② 주차 시는 엔진을 정지시킨 후 주차제동장치를 걸어 놓는다. ③ 주차를 하고자 하는 주위의 교통상황, 지형조건, 화기 등을 고려하여 안전한 장소를 택하여 주차한다. ④ 주차 시에는 긴급한 사태에 대비하여 바퀴 고정목을 사용하지 않는다. | 충전기기를 차량에 적재하여 운반하는 도중에 한 번이라도 주정차를 필요할 때에는 엔진을 정지시킨 다음 주차 브레이크를 걸고 반드시 고정목을 사용하여 주차하여야 한다. 정답 ④ |
| 21 도시가스사용시설에서 도시가스 배관의 표시 등에 대한 기준으로 틀린 것은? ① 지하에 매설하는 배관은 그 외부에 사용가스명, 최고사용압력, 가스의 흐름방향을 표시한다. ② 지상배관은 부식방지 도장 후 황색으로 도색한다. ③ 지하매설배관은 최고사용압력이 저압인 배관은 황색으로 한다. ④ 지하매설배관은 최고사용압력이 중압 이상인 배관은 적색으로 한다. | 배관은 그 외부에 사용가스명, 최고사용압력 및 가스흐름 방향을 표시할 것. 단, 지하에 매설하는 배관의 경우에는 흐름 방향을 표시하지 아니할 수 있다. 정답 ③ 정답 ① |
| 22 긴급차단장치의 조작 동력원이 아닌 것은? ① 액압 ② 기압 ③ 전기 ④ 차압 | 긴급차단장치의 조작구는 차단밸브의 구조에 따라 액압, 기압, 전기이어나 스프링 등의 동력원을 갖추도록 규정되어 있다. 정답 ④ |
| 23 산화에틸렌 충전용기에는 질소 또는 탄산가스를 충전하는데 그 내부가스 압력의 기준으로 옳은 것은? ① 상온에서 0.2[MPa] 이상 ② 35[℃]에서 0.2[MPa] 이상 ③ 40[℃]에서 0.4[MPa] 이상 ④ 45[℃]에서 0.4[MPa] 이상 | 산화에틸렌의 저장탱크 및 충전용기는 45[℃]에서 내부가스 압력이 0.4[MPa] 이상이 되도록 질소가스 또는 탄산가스를 충전한다. 정답 ④ |
| 24 다음 중 2중 배관으로 하지 않아도 되는 가스는? ① 일산화탄소 ② 시안화수소 ③ 염소 ④ 포스겐 | 2중관으로 하여야 하는 가스 염소, 포스겐, 영화에탄, 아황산가스, 시안화수소, 황화수소, 산화에틸렌, 아황산가스 암모니아 정답 ① |
| 25 도시가스 본관 중 중압 배관의 내용적이 9[m³]일 경우, 자기압력기록계를 이용한 기밀시험 유지시간은? ① 24분 이상 ② 40분 이상 ③ 216분 이상 ④ 240분 이상 | 자기압력기록계 배관 기밀시험 유지시간 ·1[㎥] 미만 : 24분 ·1[㎥] 이상 10[㎥] 미만 : 240분 ·10[㎥] 이상 300[㎥] 미만 : 24×초과분 정답 ④ |
| 26 하천의 바닥이 경암으로 이루어져 도시가스배관의 매설 깊이를 확보하기 곤란하여 배관을 보조치한 경우에는 배관의 외면과 하천바닥면의 최소거리가 얼마이어야 하는가? ① 1.0[m] ② 1.2[m] ③ 2.5[m] ④ 4[m] | ·하천구역 : 4[m] 이상 ·소하천 및 수로 : 2.5[m] 이상 ·그 밖의 경우 수로 : 1.2[m] 이상 ·하천의 바닥이 경암으로 이루어진 경우에는 배관의 외면과 하천바닥면의 길이 : 1.2[m] 이상 정답 ② |
| 27 고압가스 제조업의 종류가 아닌 것은? ① 고압가스 특수제조 ② 고압가스 일반제조 ③ 고압가스 충전 ④ 냉동제조 | 고압가스 제조업의 종류 ·고압가스 특정제조 ·고압가스 일반제조 ·고압가스 충전 ·냉동제조 정답 ① |
| 28 독성가스를 사용하는 내용적이 몇 [L] 이상인 수액기 주위에 예상의 가스가 누출될 경우에 대비하여 방류둑을 설치하여야 하는가? ① 1,000 ② 2,000 ③ 5,000 ④ 10,000 | 방류둑을 설치해야 하는 저장탱크 독성가스를 사용하는 수액기의 내용적이 10,000[L] 이상일 때 정답 ④ |
| 29 사업소 내에서 긴급사태 발생 시 필요한 연락을 하기 위해 안전관리자가 상주하는 사업소와 현장 사업소 간에 설치하는 통신설비가 아닌 것은? ① 구내전화 ② 인터폰 ③ 페이징설비 ④ 메가폰 | 통신설비 설치 대상 ·안전관리자가 상주하는 사업소와 현장사업소의 사이 또는 현장사업소 상호 간 : 구내전화, 구내방송설비, 인터폰, 페이징설비 ·사업소 안 전체 : 구내방송설비, 사이렌, 휴대용확성기, 페이징설비, 메가폰 ·종업원 상호 간 : 페이징설비, 휴대용확성기, 트랜시버, 메가폰 정답 ④ |
| 30 방폭지역이 0종인 장소에는 완전적으로 어떤 방폭구조의 것을 사용하여야 하는가? ① 내압방폭구조 ② 압력방폭구조 ③ 본질안전방폭구조 ④ 안전증방폭구조 | 방폭구역 방폭구조 0종 / 본질안전방폭구조, 0종 특수 방폭구조 1종 / 0종의 방폭구조, 내압·압력·안전증·유입·1종 특수 방폭구조 2종 / 0종 및 1종의 방폭구조, 2종 특수 방폭구조 정답 ③ |
| 31 다음 LNG와 SNG에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 액상 상태의 나프타를 LNG라 한다. ② SNG는 대체 천연가스 또는 합성 천연가스를 말한다. ③ LNG는 액화석유가스를 말한다. ④ SNG는 각종 도시가스의 총칭이다. | ·LNG : 액화천연가스 ·LPG : 액화석유가스 ·SNG : 대체 천연가스 또는 합성 천연가스 정답 ② |
| 32 에틸렌(C₂H₄)이 수소와 반응할 때 일으키는 반응은? ① 환원반응 ② 분해반응 ③ 제거반응 ④ 첨가반응 | C₂H₄ + H₂→ C₂H₄(에탄) : 첨가반응 정답 ④ |
| 33 진공압이 57[cmHg]일 때 절대압력은? (단, 대기압은 760[mmHg]이다) ① 0.19[kgf/cm²·a] ② 0.26[kgf/cm²·a] ③ 0.31[kgf/cm²·a] ④ 0.38[kgf/cm²·a] | 760-570/760 × 1.0332[kgf/cm²] = 0.26 정답 ② |
| 34 다음 가스 중 열전도율이 가장 큰 것은? ① H₂ ② N₂ ③ CO₂ ④ SO₂ | 열전도율은 비중이 낮을수록 열전도율은 크다. ·비중 : 보통 0[℃], 1기압(표준상태)인 공기의 무게에 대한 같은 부피의 기체 무게비로 나타낸다. 정답 ① |
| 35 아세틸렌의 분해폭발을 방지하기 위하여 첨가하는 희석제가 아닌 것은? ① 에틸렌 ② 산소 ③ 메탄 ④ 질소 | 아세틸렌을 압축하여 온도에 관계없이 2.5[MPa]의 압력으로 할 때는 질소·에탄·일산화탄소·에틸렌 등의 희석제를 첨가한다. 정답 ② |
| 36 국제단위계는 7가지의 SI기본단위로 구성된다. 다음 중 기본량과 SI기본단위가 틀리게 짝지어진 것은? ① 질량 – 킬로그램[kg] ② 길이 – 미터[m] ③ 시간 – 초[s] ④ 질량 – 몰[mol] | 물질량 : 몰[mol] 정답 ④ 정답 ④ |
| 37 부탄 1[m³]을 완전 연소시키는 데 필요한 이론 공기량은 약 몇 [m³]인가? (단, 공기 중의 산소농도는 21[v%]이다) ① 5 ② 23.8 ③ 6.5 ④ 31 | 부탄(C₄H₁₀) 연소식 C₄H₁₀ + 6.5O₂ → 4CO₂ + 5H₂O 공기량 = 1/0.21 × 6.5 = 30.95[m³] 정답 ④ |
| 38 산소(O₂)에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 무색무취의 기체이며 물에 약간 녹는다. ② 가연성가스이나 그 자신은 연소하지 않는다. ③ 용기의 도색은 일반 공업용이는 녹색, 의료용이 백색이다. ④ 저장용기는 무계목 용기를 사용한다. | 산소는 자신은 연소하지 않고 연소를 도와주는 가스로 조연성가스(지연성가스)라고 한다. 정답 ② |
| 39 다음 중 '제2종 영구기관은 존재할 수 없다. 제2종 영구기관은 존재 가능성을 부인한다'라고 표현되는 법칙은? ① 열역학 0법칙 ② 열역학 1법칙 ③ 열역학 2법칙 ④ 열역학 3법칙 | ·열역학 제1법칙 : 에너지 보존의 법칙 (에너지 형태가 열에서 일로 변환이 가능하다) ·열역학 제2법칙 : 제2종 영구기관의 호율이 100%인 열기관은 제작이 불가능하다. ·열역학 제3법칙 : 어떠한 방법으로도 자연에서는 절대온도 0[K]에는 도달할 수 있다. 정답 ③ |
| 40 산소가스가 27[℃]에서 130[kgf/cm²]의 압력으로 50[kg]이 충전되어 있다. 이때 부피는 몇 [m³]인가? (단, 산소의 정수는 26.5[kgf·m/kg·K]) ① 0.25[m³] ② 0.28[m³] ③ 0.30[m³] ④ 0.43[m³] | PV = GRT에서 V = GRT/P = 50 × 26.5 × (27 + 273)/130 × 10⁴ = 0.306 정답 ③ |
| 41 백금–백금로듐 열전대 온도계의 온도측정범위로 옳은 것은? ① -180 ~ 350[℃] ② -20 ~ 80[℃] ③ 0 ~ 1,700[℃] ④ 300 ~ 2,000[℃] | 열전대 온도계 측정온도 ·철 - 콘스탄탄 : -20~800[℃] ·크로멜-알루멜 : -20~1,200[℃] ·구리 - 콘스탄탄 : -200~350[℃] ·백금-백금로듐 : 0~1,600[℃] 정답 ③ |
| 42 충전용 주관의 압력계는 정기적으로 표준압력계로 그 기능을 검사하여야 한다. 다음 중 검사의 기준으로 옳은 것은? ① 매월 1회 이상 ② 3개월에 1회 이상 ③ 6개월에 1회 이상 ④ 1년에 1회 이상 | ·고압가스 일반제조는 매월 1회 이상, ·그 밖의 압력계는 3개월에 1회 이상 ·고압가스 특정제조는 매월 1회 이상, 정답 ② ·그 밖의 압력에는 1년에 1회 이상 정답 ① |
| 43 용기 검사시에 합격된 용기 부속품기호 중 압축가스를 충전하는 용기 부속품의 기호는? ① AG ② PG ③ LG ④ LT | ·PG : 압축가스 ·AG : 아세틸렌 ·LG : 액화가스 ·LT : 초저온 및 저온가스 정답 ② |
| 44 가연성가스 충전용기 보관실의 벽 재료의 기준은? ① 불연재료 ② 난연재료 ③ 가벼운 재료 ④ 불연 또는 난연재료 | 가연성가스 충전용기 보관실 벽 재질은 불연성 재질일 것 정답 ① |
| 45 다음 중 연소의 3요소가 아닌 것은? ① 가연물 ② 산소공급원 ③ 점화원 ④ 인화점 | 연소의 3요소 가연물, 점화원, 산소공급원 정답 ④ |
| 46 다음 유량계 중 간접 유량계가 아닌 것은? ① 피토관 ② 오리피스 미터 ③ 벤투리 미터 ④ 습식가스 미터 | ·직접식 유량계 : 습식 가스미터, 건식 가스미터 ·간접식 유량계 : 오리피스, 벤투리, 피토관, 면적식 유량계 정답 ④ 정답 ④ |
| 47 펌프를 운전할 때 송출압력과 송출유량이 주기적으로 변동하여 펌프의 토출구 및 흡입구에서 압력계의 지침이 흔들리는 현상을 무엇이라고 하는가? ① 맥동(Surging)현상 ② 진동(Vibration)현상 ③ 공동(Cavitation)현상 ④ 수격(Water Hammering)현상 | ·캐비테이션 현상 : 밀폐된 용기 속에서 물의 증기압이 낮아지면 비등도 낮아지므로 포르문체 내부의 저압부에서 물의 일부가 기화하여 기포가 생성, 점류하 큰 기계적 손상을 줄 수 있는 현상 ·맥동현상 : 관로 속을 가득 차 흐르는 물 또는 유체 속도를 급격히 변화시켰을 때 생기는 압력 변화로 인해 관로에 타격을 주는 것 ·서징현상 : 펌프를 사용하는 관로에서 주기적으로 압이 부하가 없어짐에도 토출압력이 주기적으로 변화하여 진동과 소음이 발생하는 현상 정답 ① |
| 48 2,000[rpm]으로 회전하는 펌프를 3,500[rpm]으로 변환하는 경우 펌프의 유량과 양정은 몇 배가 되는가? ① 유량 : 2.65, 양정 : 4.12 ② 유량 : 3.06, 양정 : 1.75 ③ 유량 : 3.06, 양정 : 5.36 ④ 유량 : 1.75, 양정 : 3.06 | 펌프의 상사법칙 유량은 회전수에 비례, 양정은 회전수 제곱에 비례, 동력은 회전수 세제곱에 비례 정답 ④ Q= (3,500/2,000) =1.75 H=(3,500/2,000)^2=3.06 정답 ④ |
| 49 LP가스의 이송설비 중 압축기에 의한 공급방식의 설명으로 틀린 것은? ① 이송시간이 짧다. ② 재액화의 우려가 없다. ③ 잔가스 회수가 용이하다. ④ 베이퍼록 현상의 우려가 없다. | 압축기에 의한 공급방식의 특징 • 이송시간이 짧다. • 재액화 우려가 있다. • 잔가스 회수가 용이하다. • 베이퍼록 현상의 우려가 없다. 정답 ④ 정답 ② |
| 50 분석법 중 “쌍극자모멘트의 알짜변화, 진동 짝지음,Nernst 백열등, Fourier 변환분광계와 관계있는 것은? ① 질량분석법 ② 흡광광도법 ③ 적외선 분광분석법 ④ 킬레이트 적정법 | 적외선 분광분석법은 분자의 진동 중 쌍극자모멘트의 변화를 일으킬 진동에 의하여 적외선에 흡수가 일어나는 것을 이용한 것이다. 정답 ③ 정답 ③ |
| 51 다음 중 전기방식법에 속하지 않는 것은? ① 희생양극법 ② 외부전원법 ③ 배류법 ④ 피복방식법 | 전기방식법 : 희생양극법, 외부전원법, 선택배류법, 강제배류법 정답 ④ 정답 ④ |
| 52 가스액화분리장치의 축냉기에 사용되는 축냉제는? ① 규조토 ② 자갈 ③ 암모니아 ④ 희가스 | 캐피자 사이클 축냉제로 자갈을 사용 정답 ② 정답 ② |
| 53 나사압축기(Screw Compressor)의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 흡입, 압축, 토출의 3행정으로 이루어져 있다. ② 기체에는 맥동이 없고 연속적으로 송출한다. ③ 토출압력의 변화에 의한 용량변화가 크다. ④ 소음방지장치가 필요하다. | 나사압축기 : 토출압력의 변화에 의한 용량변화가 작음 • 흡입, 압축, 토출의 3행정이다. • 기체에는 맥동이 없고 연속적으로 송출한다. • 토출압력의 변화에 의한 용량변화가 작다. • 소음방지장치가 필요하다. 정답 ③ |
| 54 액화산소 등과 같은 극저온 저장탱크의 액면 측정에 주로 사용되는 액면계는? ① 햄프슨식 액면계 ② 슬립 튜브식 액면계 ③ 크랭크식 액면계 ④ 마그네틱식 액면계 | 차압식 액면계(햄프슨식 액면계) 액화산소와 같은 극저온 의저장조의 상하부를 자관에 연결하여 차압에 의하여 액면을 측정하는 방식 정답 ① |
| 55 암모니아 합성법 중에서 고압 합성에 사용되는 방식은? ① 카자레법 ② 뉴 파우더법 ③ 케미크법 ④ 구우데법 | 암모니아 '고압 : 합성법 클로우드법, 카자레법 '저압 케로그 구우데 정답 ① |
| 56 내용적 50[L]의 용기에 수압 30[kgf/cm]를 가해 내압시험을 하였다. 이 경우 30kgf/cm]의 수압을 걸었을 때 용기의 용적이 50.5[L]로 늘어났고, 압력을 제거하여 대기압으로 하니 용기 용적이 50,025[L]로 되었다. 항구증가율은 얼마인가? ① 0.3[%] ② 0.5[%] ③ 3[%] ④ 5[%] | 항구증가율 =영구증가량 / 전증가량= ((50,025-50) / (50,5-50))×100 =5[%] (합격기준 : 10[%] 이하) 정답 ③ 정답 ④ |
| 57 고온배관용 탄소강관의 규격 기호는? ① SPPH ② SPHT ③ SPLT ④ SPPW | • SPPH(고입배관용 탄소강관 사용온도 350℃ 이하, 압력이 10[MPa] 이상 • SPHT 고온배관용 탄소강관) : 350℃ 이상의 고온에서 사용 • SPLT(저온배관용 탄소강관) 방점 이하의 낮은 온도에서 사용 • SPPW(수도용 아연도금강관 : 정수두 100m 이하 정답 ② 정답 ② |
| 58 기화기, 혼합기(믹서)에 의해서 기화한 부탄에 공기를 혼합하여 만들어지며, 부탄을 다량 소비하는 경우에 적절한 공급방식은? ① 생가스 공급방식 ② 공기혼합 공급방식 ③ 자연기화 공급방식 ④ 변성가스 공급방식 | • 생가스 공급방식 : 기화기에 의하여 기화된 그대로의 가스를 공급하는 방식 • 공기혼합가스 공급방식 : 기화기에서 기화된 부탄가스에 공기를 혼합하여 공급하는 방식 • 변성가스 공급방식 : 부탄을 고온의 촉매로서 분해하여 메탄, 수소, 일산화 탄소 등의 연질가스 등으로 변성시켜 공급하는 방식 정답 ④ 정답 ② |
| 59 원통형의 관을 흐르는 물의 중심부의 유속을 피토관으로 측정하였더니 정압과 동압의 차가 수주 10[m]이었다. 이때 중심부의 유속은 약 몇 [m/s]인가? ① 10 ② 14 ③ 20 ④ 26 | V=√2XgXh= √2×9.8×10=14 정답 ② 정답 ② |
| 60 수소가스 분석방법으로 가장 적당한 것은? ① 팔라듐관 연소법 ② 헴펠법 ③ 황산바륨 침전법 ④ 흡광광도법 | 수소문석법으로 연소분석법 중 분필연소법에서 팔라듐관법 및 산화구리법이 있다. • 헴펠법 : CO2, CHh, 2, CO 분석 •황산바륨 침전법 : 연소가스를 과산화수소수에 흡수시킨 후 염화비름을 가하여 황산바름으로 침전 후 중량법으로 정량(유황산화물 분석방법) • 흡광광도법 : 용액에 흡수되는 빛의 양은 그 용액의 농도와 관계가 있다. 이것을 응용하여 용액 중의 물질을 정량하는 방법 정답 ① 정답 ① |

2020년 3회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 초저온 저장탱크에 주로 사용되며, 차압에 의하여 측정하는 액면계는? ①시창식 부자식 ② 햄프슨식 와가에 ③ 부자식 ④ 회전 튜브식 | 액화산소 등과 같은 극저온 액체의 저장탱크에서 차입에 의하여 자관 내의 액체의 높이차로 액면을 측정한다. 정답 ② |
| 02 측정압력이 0.01~10[kg/cm²] 정도이고, 오차가 ±1~2[%] 정도이며 유체 내의 먼지 등의 영향이 적으나, 압력 변동에 적응하기 어렵고 주위 온도 오차에 의한 충분한 주의를 요하는 압력계는? ①전기저항 압력계 ②벨로우즈(Bellows) 압력계 ③ 부르동(Bourdon)관 ④압력계 피스톤 압력계 | *전기저항 압력계 : 입력에 의한 변형의 비틀림을전기저항의 변화로 변환한다. *벨로우즈 압력계 : 탄성식 압력계 중 응답이 가장 느리며 압력변동에 응하기 어렵다. 유체 내의 먼지 등의 영향이 적으나 오차가 ±1-21%] 정도이며 측정압력이 0.01~10[kg/cm²] 정도이다. *부르동관 압력계 : 매우 정밀하다고는 할 수 없지만, 구조가 간단하여 사용되고 측정압 범위가 넓으므로(100 [kg/cm²) 정도까지) 공업적으로 가장 널리 있다. *피스톤 압력계 : 탄성식 압력계의 교정용으로 사용된다. 정답 ② |
| 03 다음 각 가스에 의한 부식현상 중 틀린 것은? ① 암모니아에 의한 강의 질화 ② 황화수소에 의한 철의 부식 ③ 일산화탄소에 의한 금속의 카르보닐화 ④ 수소원자에 의한 강의 탈수소화 | 수소는 고온 고압하에서 탄소강의 탄소와 반응하여 강도가 저하된다. 이를 수소취성(탈탄작용)이라 한다. 정답 ④ |
| 04 다음 도시가스 사용시설 중 이 거리가 가장 먼 것은? ① 입상관과 화기와의 우회거리 ② 가스계량기와 전기개폐기와의 거리 ③ 입상밸브의 설치 높이 ④ 가스계량기의 설치 높이 | ① 입상관과 화기와의 우회거리 : 2m] 이상 ② 가스계량기와 전기개폐기와의 거리 : 60 [cm] 이상 ③ 입상밸브의 설치 높이 : 1.6m] 이상~2m] 미만 ④ 가스계량기의 설치 높이 : 1.6m 이상~2] 미만 정답 ① |
| 05 다음 중 공기 액화분리장치의 주요 구성요소가 아닌 것은? ① 공기압축기 ② 팽창밸브 ③ 열교환기 ④ 수취기 | 수취기(Drain Separator) 수분 혼입 시 동결이 되어 밸브 배관을 폐쇄시킬 우려가 있으므로 수취기를 설치, 장치 또는원료 중의 드레인(응축수 등을 제거한다. 산소 또는 천연메탄 을 수송하기 위한 배관과 이에 접속하는 압축기와의 사이에 설치한다. 정답 ④ |
| 06 다음 중 저압식 공기액화 분리장치에서 사용되지 않는 장치는? ① 여과기 ② 축냉기 ③ 액화기 ④ 중간냉각기 | • 저압식 액화분리 장치 : 압축공기는 수세정탑을 거쳐 축냉기로 송입되어 원료공기와 불순 질소류가 서로 교환된다. • 고압식 액화분리 장치 : 압축공기는 약 15[atm] 정도의 중간 단에서 CO 흡수기에서 돌아온 공기는 150~200[atm]정도로 압축되어 중간냉각기를 거쳐 유분리기로 들어간다. 정답 ④ |
| 07 공기액화 분리기 내의 CO₂를 제거하기 위해 NaOH 수용액을 사용한다. 1.0[kg]의 CO₂를 제거하기 위해서는 약 몇 [kg]의 NaOH를 가해야 하는가? ① 0.9 ② 3.0 ③ 1.8 ④ 3.8 | 2NaOH + CO₂ → Na₂CO₃ + H2O 2NaOH=2(23+16+1)=80[g] : CO2(12+16 x 2)=44[g] 80:44=x:1 x=80/44=1.8 정답 ② |
| 08 펌프의 캐비테이션 발생에 따라 일어나는 현상이 아닌 것은? ① 양정곡선이 증가한다. ② 효율곡선이 저하한다. ③ 소음과 진동이 발생한다. ④ 것에 대한 침식이 발생한다. | • 원심식 펌프 : 터빈, 볼류트 • 왕복식 펌프: 피스톤, 플런저, 다이어프램 • 회전식 펌프: 기어, 나사, 베인 정답 ① |
| 09 다음 중 왕복식 펌프에 해당하는 것은? ① 기어펌프 ② 베인펌프 ③ 터빈펌프 ④ 플런저펌프 | 차량 점검 시 점검순서 원동기 → 브레이크 → 조향장치 → 바퀴 → 시운전 정답 ④ |
| 10 다음 중 저온장치에서 사용되는 저온단열법의 종류가 아닌 것은? ① 고진공 단열법 ② 분말진공 단열법 ③ 다층진공 단열법 ④ 단층진공 단열법 | 진공단열법 • 고진공 단열법 : 10~10 [Tor] 이하의 고진공을 한 방법으로서 주로 보온병 등에 이용 • 분말진공 단열법 : 단열하고자 하는 공간에 미세한분말을 충진하고 여기에 다시 압력을 낮추어 분말의지름을 크게 하여 진공단열효과를 얻는 이름 방법으로서 주로 공업용 및 대형장치에 사용 • 다층진공 단열법 : 단열하고자 하는 공간에 복사방지용 시일드판으로서 알루미늄 박판과 공간제로서 그라스울을 서로 다수 포기어 10 11 정도의 고진공에 둔 단열법으로 주로 초저온용에 이용 정답 ④ |
| 11 부하변화가 큰 곳에 사용되는 정압기의 특성을 의미하는 것은? ① 정특성 ② 동특성 ③ 유량특성 ④ 속도특성 | 정압기의 특성 • 정특성 : 2차 압력과 유량과의 관계 ·동특성 : 부하변동에 대한 응답의 신속성 •유량특성 : 밸브의 열림과 유량과의 관계 정답 ② |
| 12 소용돌이를 유체 중에 일으켜 소용돌이의 발생수가 유속과 비례하는 것을 응용한 형식의 유량계는? ① 오리피스식 ② 부자식 ③ 와류식 ④ 전자식 | 와류식 유량계 유체의 흐름 속에 Shedder(막대비를 설치하면, Shedder에 부딪힌 유체는 일정한 규칙성을 가지고 와류가 발생한다. 이때 발생되는 와류를 Piezo 센서가 감지, 주파수로 변환하여 유량을 측정한다. 정답 ③ |
| 13 열전대 온도계 보호관의 구비조건에 대한 설명 중틀린 것은? ① 압력에 견디는 힘이 강할 것 ② 외부 온도변화를 열전대에 전하는 속도가 느릴 것 ③보호관 재료가 열전대에 유해한 가스를 발생시키지 않을 것 ④고온에서도 변형되지 않고 온도의 급변에도 영향을 받지 않을 것 | 외부 온도변화를 열전대에 전하는 속도가 빠를 것 . 정답 ② |
| 14 다음 중 액면계의 측정방식에 해당하지 않는 것은? ① 압력식 ② 정전용량식 ③ 초음파식 ④ 환상천평식 | • 직접식 측정방법 : 유리관식 액면계, 검척식 액면계, 플로트식 액면계, 편위식 액면계 • 간접식 측정방법 : 압력식 액면계, 퍼지식 액면계, 방사선식 액면계, 초음파식 액면계, 정전용량식 액면계 정답 ④ |
| 15 가스보일러 설치기준에 따라 반밀폐식 가스보일러의 공동 배기 방식에 대한 기준으로 틀린 것은? ① 공동배기구의 정상부에서 최상층 보일러의 역풍방지장치 개구부 하단까지의 거리가 5[m]일 경우 공동배기구에 연결시킬 수 있다. ② 공동배기구 유효단면적 계산식(A=QX0.6×KXF+P)에서 P는 배기통의 수평투영면적[mm)을 의미한다. ③ 공동배기구는 굴곡 없이 수직으로 설치하여야 한다. ④ 공동배기구는 화재에 의한 피해확산 방지를 위하여 방화 댐퍼(Damper)를 설치하여야 한다. | • 연돌의 유효단면적은 다음 계산식에 따른 면적 이상으로 한다. A=QxQ,6xKxF+P 여기에서 A: 연들의 유효단면적(mm) Q: 가스보일러의 가스소비량 합계 (kcal/h] K: 형상계수 F: 가스보일러의 동시사용을 P: 배기통의 수평투영면적(mm) 81 • 공동배기구 및 배기통에는 방화댐퍼(Damper)를 설치하지 않는다. 정답 ④ |
| 16 20[RT]의 냉동능력을 갖는 냉동기에서 응축온도가 30[℃], 증발온도가 -25[℃]일 때 냉동기를 운전하는데 필요한 냉동기의 성적계수(COP)는 약 얼마인가? ① 4.5 ② 7.5 ③ 14.5 ④ 17.5 | COP=Q2/AW= T2/T1-T2=273-25/(273+30)-(273-25) =4.5 정답 ① |
| 17 저장탱크의 지하설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 천정, 벽 및 바닥의 두께가 각각 30[cm] 이상인 방수 조치를 한 철근콘크리트로 만든 곳에 설치한다. ② 지면으로부터 저장탱크의 정상부까지의 깊이는 1[m] 이상 으로 한다. ③ 저장탱크에 설치한 안전밸브에는 지면에서 5[m] 이상의 높이에 방출구가 있는 가스방출관을 설치한다. ④ 저장탱크를 매설한 곳의 주위에는 지상에 경계표지를 설치한다. | 지하저장탱크의 윗부분은 지면으로부터 0.6m] 이상 아래에 있어야 한다. 정답 ② |
| 18 다음 중 1종 보호시설이 아닌 것은? ① 대지면적이 2,000제곱미터에 신축한 주택 ② 국보 제1호인 숭례문 ③ 시장에 있는 공중목욕탕 ④ 건축연면적이 300제곱미터인 유아원 | ·황화수소 : 4.3~45[%] ·암모니아 : 15~28[%] ·산화에틸렌 : 3~80[%] ·프로판 : 2.1~9.5[%] 정답 ① |
| 19 액화가스 충전시설의 정전기 제거조치의 기준으로 옳은것은 ? ① 탑류, 저장탱크, 열교환기 등은 단독으로되어 있도록 ②벤트스택은 본딩용 접속하여 한다. 공동접지한다. ③ 접지저항의 총합은 200[Ω] 이하로 한다. ④ 본딩용 접속선의 단면적은 3[mm²] 한다. 이상의 것을 사용 | • 탑류, 저장탱크, 열교환기, 회전기계, 벤트스택 등은 단독접지를 한다. • 접지 저항치의 총합은 100[Ω] 이하로 한다. • 본딩용 접속선의 단면적은 5[mm] 이상의 것을 사용한다. 정답 ① |
| 20 내용적이 300[L]인 용기에 액화암모니아를 저장하려고 한다. 이 저장설비의 저장능력은 얼마인가? (단, 액화암모니아의 충전정수는 1.86이다) ① 161[kg] ② 232[kg] ③ 297[kg] ④ 558[kg] | 충전질량 W =V (체적)/(가스정수) W=300(L)/ 1.86 =161 [kg] 정답 ① |
| 21 저장탱크 방류둑 용량은 저장능력에 상당하는 용적 이상의 용적이어야 한다. 다만, 액화산소 저장탱크의 경우에는저장 능력 상당용적의 몇 [%] 이상으로 할 수 있는가? ① 40 ② 60 ③ 80 ④ 90 | 액화산소 저장탱크의 경우에는 저장능력 상당용적의 60% 이상이어야 한다. 정답 ② |
| 22 도시가스 배관의 굴착공사 작업에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 가스 배관과 수평거리 1[m] 이내에서는 파일박기를 하지 아니한다. ② 항타기는 가스배관과 수평거리가 2[m 이상 되는 곳에 설치한다. ③ 가스배관의 주위를 굴착하고자 할 때에는 가스배관의 좌우 1[m] 이내의 부분은 인력으로 굴착한다. ④ 줄파기 1일 시공량 결정은 시공속도가 가장 느린 천공 작업에 맞추어 결정한다. | 도시가스배관과 수평거리 30[cm 이내에서는파일박기를 하지 말 것 정답 ① |
| 23 가스사용시설인 가스보일러의 급·배기방식에 따른 구분으로 틀린 것은? ① 반밀폐형 자연배기식(CF) ② 반밀폐형 강제배기식(FE) ③ 밀폐형 자연배기식(RF) ④ 밀폐형 강제급·배기식(FF) | 급·배기방식에 따른 구분 *자연배기식(Conventional Flue) : 실내 공기로 연소, 연소가스는 배기통을 통하여 자연 통기력에 의해 배출하는 방식 공기로 연소가스는소, 실내Exhaust) '강제배기식(Forced :배기팬을 18 이용하여 강제 배출하는 방식 '강제급-배기방식(Forced Draft Balanced) : 급배기팬을 이용하여 연소용공기와 연소가스를 강제로 급배히는 방식 정답 ③ |
| 24 LPG 저장탱크에 설치하는 압력계는 상용압력 몇 배 범위의 최고눈금이 있는 것을 사용하여야 하는가? ① 1~1.5배 ② 1.5~2배 ③ 2~2.5배 ④ 2.5~3배 | 고압가스설비에 설치하는 압력계는 상용압력의 1.5배 ~ 2배 범위의 최고눈금이 있는 것을 사용하여야 한다. 정답 ② |
| 25 액화염소가스 1,375[kg]을 용량 50[L]인 용기에 충전하려면 몇 개의 용기가 필요한가? (단, 액화염소가스의 정수[C]는 0.80이다) ① 20 ② 22 ③ 35 ④ 37 | 충전질량 W=V(체적)/(가스정수) 용기 1개 충전질량=50/0.8=62.5[kg] 액화염소가스 1,375[kg]을 충전하려면 1,375/62.5=22의 용기가 필요하다. 정답 ② |
| 26 도시가스 배관의 지하매설 시 사용하는 침상재료(Bedding)는 배관 하단에서 배관 상단 몇 [cm]까지 포설하는가? ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 | 배관에 작용하는 하중을 수직방향 및 횡방향에서 지지 하고 하중을 기초 아래로 분산시키기 위하여 배관하단에서 배관상단 30[cm)(가스용 폴리에틸렌관의 경우에는 10(cm)까지에는 모래 또는 흙(이하 "침상재료"라 한다)를 포설한다. 정답 ③ |
| 27 아세틸렌은 폭발 형태에 따라 크게 3가지로 분류된다. 이에 해당되지 않는 폭발은? ① 화합폭발 ② 중합폭발 ③ 산화폭발 ④ 분해폭발 | 아세틸렌의 폭발 형태 • 산화폭발 : 산소와 연소하며 폭발 • 분해폭발 : 1.5기압 이상 가입 시 분해하며 폭발 • 화합폭발 구리등 :은,수은 폭발성물질인 아세틸라이드 화합하여 금속과 를 생성 정답 ② |
| 28 폭발등급은 안전간격에 따라 구분한다. 폭발 등급 1급이 아닌 것은? ① 일산화탄소 ② 메탄 ③ 암모니아 ④ 수소 | 안전간격 8[L]의구형 용기안에 폭발성 혼합가스를 채우고 점화시켜 화염전달 여부를 측정. 화염이 전파되지 않는 간격이며 안전간격이 작은 가스일수록 위험하다. • 폭발등급 1등급 : 안전간격이 0.6[mm] 초과(일산화탄소, 메탄, 암모니아 프로판, 가솔린, 벤젠 등) • 폭발등급 2등급 : 안전간격이 0.4[mm]~0.6[mm] 이하(에틸렌, 석탄가스 • 폭발등급 3등급 : 안전간격이 0.4[mm] 이하(수소, 수성가스, 아세틸렌 이황화탄소) 정답 ④ |
| 29 다음은 어떤 안전설비에 대한 설명인가? 설비가 잘못 조작되거나 정상적인 제조를 할 수 없는 경우 자동으로 원재료의 공급을 차단시키는 등 고압가스 제조 설비 안의 제조를 제어하는 기능을 한다.. ① 긴급이송설비 ② 인터록기구 ③ 안전밸브 ④ 벤트스택 | • 긴급이송설비 : 고압가스설비 이상사태 발생시 설비 안의 내용물을 긴급 안전하게 설비 밖으로 이송할 수 있는 설비 • 안전밸브 : 이상압력 상승 시 그 압을 외부로 배출하여 장치의 안전을 도모하는 설비 • 벤트스택 : 방출된 가스 또는 증기를 대기 중으로 안전하게 방출시키는 설비 정답 ② |
| 30 연소에 대한 일반적인 설명 중 옳지 않은 것은? ① 인화점이 낮을수록 위험성이 크다. ② 인화점보다 착화점의 온도가 낮다. ③ 발열량이 높을수록 착화온도는 낮아진다. ④ 가스의 온도가 높아지면 연소범위는 넓어진다. | 인화점 : 인화되는 최저의 온도 착화점 : 어떤 온도에서 화기가 없는 곳에서 스스로 발화하는 온도 착화점이 인화점보다 높다. 정답 ② |
| 31 고압가스용 냉동기에 설치하는 안전장치의 구조에 대한 설명 으로 틀린 것은? ① 고압차단장치는 그 설정압력이 눈으로 판별할 수 있는 것으로 한다. ② 고압차단장치는 원칙적으로 자동복귀방식으로 한다. ③ 안전밸브는 작동압력을 설정한 후 봉인될 수 있는 구조로 한다. ④ 안전밸브 각부의 가스통과 면적은 안전밸브의 구경면적 이상으로 한다. | 고압차단장치는 냉동기의 설계압력 이상 압력상승할 경우 압축기를 정지시켜 압축소손 및 파열을 방지하기 위한 중요한 안전장치 이다.고압차단장치는 원칙적으로 수동복귀방식으로 설치하여야 하며 고압 스위치가 작동하였다면 냉동설비에 문제가 있다고 보고 문제점을 해결한 다음재가동하여야 한다. 정답 ② |
| 32 다음 독성가스 중 제독제로 물을 사용할 수 없는 것은? ①암모니아 ② 아황산가스 ③ 염화메탄 ④ 황화수소 | 가스종류; 제독제종류. 염소; 가성소다 수용액,탄산소다 수용액 소석회. 포스겐; 가성소다 수용액, 소석회. 황화수소; 가성소다 수용액, 탄산소다 수용액. 시안화수소; 가성소다 수용액. 아황산가스; 기성소다 수용액, 탄산소다 수용액 물. 암모니아, 산화에틸렌, 영화에탄; 물. 정답 ④ |
| 33 차량이 통행하기 곤란한 지역의 경우 액화석유가스충전 용기를 오토바이에 적재하여 운반할 수 있다. 다음 중 오토바이에 적재 하여 운반할 수 있는 충전용기 기준에 적합한 것은? ① 충전량이 10[kg]인 충전용기 - 적재 충전용기 2개 ② 충전량이 13(kg)인 충전용기 - 적재 충전용기 3개 ③ 충전량이 20[kg 인 충전용기 - 적재 충전용기 3개 ④ 충전량이 20kg)인 충전용기 - 적재 충전용기 4개 | 적재하는 충전용기는 충전량이 20kg 이하이고, 적재수 가 2개 이하인 경우 정답 ① |
| 34 도시가스의 배관에 표시하여야 할 사항이 아닌 것은? ① 사용가스명 ② 최고사용압력 ③ 가스의 흐름방향 ④ 가스공급자명 | 배관은 그 외부에 사용가스명, 최고사용압력 및 가스흐름 방향을 표시할 것. 다만, 지하에 매설하는 배관의 경우에는 흐름 방향을 표시 하지 아니할 수 있다. 정답 ④ |
| 35 흡수식 냉동장치의 냉동능력 정의로 올바른 것은? ① 발생기를 가열하는 1시간의 입열량 3천320[kcal]를 1일의 냉동능력 1톤으로 본다. ② 발생기를 가열하는 1시간의 입열량 6천640[kcal]를 1일의 냉동능력 1톤으로 본다. ③ 발생기를 가열하는 24시간의 입열량 3천320[kcal]를 1일의 냉동능력 1톤으로 본다. ④ 발생기를 가열하는 24시간의 입열량 6천640[kcal]를 1일의 냉동능력 1톤으로 본다. | 흡수식 냉동설비는 발생기를 가열하는 1시간의 입열량 6천640[kcal]를 1일의 냉동능력 1톤으로 본다. 정답 ② |
| 36 고압가스 일반제조시설에서 아세틸렌가스를 용기에 충전하는 경우에 방호벽을 설치하지 않아도 되는 것은? ① 압축기와 유분리기와 고압건조기 사이 ② 압축기와 아세틸렌가스 충전장소 사이 ③ 압축기와 아세틸렌가스 충전용기 보관장소 사이 ④ 충전장소와 아세틸렌 충전용주관밸브 조작밸브 사이 | 방호벽 아세틸렌가스 또는 압력이 9.8[MPa] 이상인 압축가스 용기에 충전하는 경우 • 압축기와 그 충전장소 사이의 공간 • 압축기와 그 가스충전용기 보관장소 사이의 공간 • 충전장소와 그 가스충전용기 보관장소 사이의 공간 • 충전장소와 그 충전용 주관밸브 조작밸브 사이의 공간 정답 ① |
| 37 특정설비 재검사 면제대상이 아닌 것은? ① 차량에 고정된 탱크 ② 초저온 압력용기 ③ 역화방지장치 ④ 독성가스배관용 밸브 | 특정설비의 재검사기간은 다음 표와 같다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특정설비는 재검사대상에서 제외한다. • 평저형 및 이중각 진공단열형 저온 저장탱크 • 역화방지장치 •독성가스 배관용 밸브 • 자동차용가스 자동주입기 • 냉동용 특정설비 • 대기식 기화장치 • 저장탱크 또는 차량에 고정된 탱크에 부착되지 않은 안전밸브 및긴급시 밸브 • 저장탱크 및 압력용기 중 다음에서 정한 것 - 초저온 저장탱크 - 초저온 압력용기 - 분리할 수 없는 이중관식 열교환기 - 그 밖에 산업통상자원부장관이 재검사를 실시하는 것이 현저히 곤란하다 고 인정하는 저장탱크 또는 압력용기 • 고압가스용 실린더 캐비넷 • 자동차용 압축천연가스 완속충전설비 • 액화석유가스용 용기 잔류가스 회수장치 정답 ① |
| 38 다음 중 동일차량에 적재하여 운반할 수 없는 경우는? ① 산소와 질소 ② 질소와 탄산가스 ③ 탄산가스와 아세틸렌 ④ 염소와 아세틸렌 | 염소와 아세틸렌 암모니아 또는 수소는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니할 것 정답 ④ |
| 39 가연성가스라 함은 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계 의 하한과 폭발한계의 상한을 규정하고 있다. 하한값으로 옳은 것은? ① 10퍼센트 이하 ② 20퍼센트 이하 ③ 10퍼센트 이상 ④ 20퍼센트 이상 | 가연성가스 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한이 10%] 이하인 것과 복절한계의 상한과 하한의 차가 20[%] 이상인 것을 말한다. 정답 ① |
| 40 고압가스 배관에서 최고사용입력이 0.2[MPal] 이상 1[MPa] 미만 인 경우 공지의 폭은 얼마로 정해져 있는가? (단, 전용 공업지역 이외의 경우이다 ) ① 3[m] 이상 ② 5[m] 이상 ③ 9[m] 이상 ④ 15[m] 이상 | 최고사용압력; 공지의 폭. 0.2[MPal 미만; 5[m. 0.2 [MPal 이상 1 MP 미만; 9(mj. [MPal 이상; 15 m. • 공지의 폭은 배관 양쪽의 외면으로부터 계산하되, 다음 지역에 설치하는 경우에는 위에서 정한 폭의 3분의 1로 할 수 있다. • 도시계획법의 전용 공업지역 또는 일반 공업지역 • 그 밖에 산업통상자원부장관이 지정하는 지역 정답 ③ |
| 41 부탄가스용 연소기의 명판에 기재할 사항이 아닌 것은? ① 연소기명 ② 제조자의 형상호칭 ③ 연소기 재질명 ④ 제조(로트) 번호 | 명판 기재사항 • 연소기명(부탄가스용 연소기) • 제조자의 형식호칭(모델번호) • 사용가스명(액화부탄가스 • 제조(로트번호 및 제조연월(수입품은 수입 연월) • 품질보증 기간과 용도 • 제조자명이나 수입판매자명 •정격전압) 및 소비전력(W(전기를 사용하는 연소기만을 말한다) • 권장사용기간 : 5년 정답 ③ |
| 42 프로판 60[mol%], 부탄가스 40[mol%]의 혼합가스 1[mol]을 완전연소시키기 위하여 필요한 이론 공기량은 약 몇 [mol]인가? (단, 공기 중 산소는 21[mol%]이다) ① 17.7 ② 20.7 ③ 23.7 ④ 26.7 | 고압가스배관 매설깊이 • 산, 들 : 1[m] 이상 • 그 밖의 지역 : 1.2m] 이상 정답 ④ |
| 43 도시가스 사업소 내에서 긴급사태 발생 시 필요한 연락을 신속히 할 수 있도록 통신시설을 갖추어야 한다. 이때 인터폰 을 설치하는 경우의 통신범위는 어느 것인가? ① 안전관리자가 상주하는 사업소와 현장 사업소와의 사이 ② 사업소 내 전체 ③ 종업원 상호간 ④ 사업소 책임자와 종업원 상호간 | 사항별; 설치하는 통신설비. 안전관리자가 상주하는 사업소와 현장사업소와의 사이 또는 현장사무소 상호간; 구내전화 구내방송설비 인터폰 페이징설비. 사업소 안 전체; 구내방송설비 사이렌 휴대용 확성기 페이징설비 메가폰. 종업원 상호간; 페이징설비 휴대용확성기 트랜시버 메가폰. 정답 ① |
| 44 고압가스용기의 안전점검 기준에 해당되지 않는 것은? ① 용기는 도색 및 표시가 되어 있는지의 여부 확인 ② 용기의 캡이 씌워져 있거나 프로텍터의 부착여부 확인 ③ 재검사기간의 도래여부 확인 ④ 용기의 누출을 성냥불로 확인 | 가스 누출을 확인할 때는 화기를 절대 사용하지 않으며, 다음과 같은 안전한 방법을 사용해야 합니다. -발포성 시험액(비눗물) 사용: 가장 대중적인 방법으로, 배관 연결부나 밸브에 비눗물을 발라 거품이 일어나는지 확인합니다. -가스 누출 검지기 사용: 휴대용 전자식 가스 검지기를 사용하여 미량의 가스 누출을 안전하게 감지합니다. -검지 테이프 또는 검지관 사용: 가스와 반응하여 색이 변하는 시험지를 부착하여 확인합니다. 정답 ④ |
| 45 일반도시가스 사업자 정압기의 분해점검 실시 주기는? ① 3개월에 1회 이상 ② 6개월에 1회 이상 ③ 1년에 1회 이상 ④ 2년에 1회 이 | 일반도시가스 사업자 정압기 분해점검 정압기는 2년에 1회 이상 분해점검을 실시하고, 필터는 가스공급 개시 후 1월 이내 및 가스공급개시 후 매년 1회 이상 분해점검을 실시하고 1주일에 1회 이상 작동상황을 점검한다. 정답 ④ |
| 46 다음 [보기]에서 설명하는 정압기의 종류는? [보기] * Unloading형이다. * 본체는 복좌밸브로 되어 있어 상부에 다이어프램을 가진다. * 정특성은 아주 좋으나 안정성은 떨어진다. * 다른 형식에 비하여 크기가 크다.. ① 레이놀드 정압기 ② 엠코 정압기 ③ 피셔식 정압기 ④ 엑셀 플로우식 정압기 | * 엠코 정압기 : 레이놀드 정압기와 유사, 찌꺼기, 수분 등에 의한 고장이 잦아 많이 사용하지 않는다. * 피셔식 정압기 : 로딩형, 정특성 및 동특성이 양호, 비교적 콤팩트하다. * 엑셀 플로우식 정압기 : 변칙 언로딩형, 정특성 및 동특성 양호, 고차압이 될수록 특성 양호 정답 ① |
| 47 다음 배관재료 중 사용온도 350℃] 이하, 압력이 10 [MPa] 이상 의 고압관에 사용되는 것은? ① SPP ② SPPH ③ SPPW ④ SPPG | SPP (배관용 탄소강관) : 사용온도 350[c] 이하, 압력이 1 [MPa] 이하 'SPPH (고압배관용 탄소강관) : 사용온도 350 [c] 이하, 압력이 10[MPa]이상 SPPW(수도용 아연도금강관) : 정수두 100[m] 이하 SPPG(연료가스배관용 탄소강관) : 사용압력 중압 이하 정답 ② |
| 48 반복하중에 의해 재료의 저항력이 저하하는 현상을 무엇이라고 하는가? ① 교축 ② 크리프 ③ 피로 ④ 응력 | • 교축 : 관내의 유체가 갑자기 좁아진 통로 • 크리프 : 강철제의 온도가 점차 상승함에 따라 재료의 변형이 증대하는 현상 • 피로 : 반복하중에 의해 재료의 저항력이 저하하는 현상 • 응력 : 재료에 하중(외력을 가했을 때, 그 크기에 대응하여 재료 내에 생기는 저항력 정답 ③ |
| 49 기화기의 성능에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 온수가열방식은 그 온수의 온도가 90℃ 이하일 것 ② 증기가열방식은 그 중기의 온도가 120[℃ 이하일 것 ③ 압력계는 그 최고눈금이 상용압력의 1.5~2배일 것 ④ 기화통 안의 액화가스액이 토출배관으로 흐르지 않도록 적합한 자동제어장치를 설치할 것 | 온수가열방식은 그 온수의 온도가 30℃ 이하일 것 . 정답 ① |
| 50 탄소강 중에서 저온취성을 일으키는 원소로 옳은 것은? ① P ② S ③ Mo ④ Cu | •P: 저온취성 • S: 적열취성 • Mo : 뜨임취성 방지 • CU:대기 중 내산화성 증가 정답 ① |
| 51 "가연성가스"라 함은 폭발한계의 상한과 하한의 차가 몇 [%] 이상인 것을 말하는가? ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 | 가연성가스라 함은 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하이 10%] 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20[%] 이상인 것을 말한다. 정답 ④ |
| 52 액비중에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 4℃] 물의 밀도와의 비를 말한다. ② 0[C] 물의 밀도와의 비를 말한다. ③ 절대 영도에서 물의 밀도와의 비를 말한다. ④ 어떤 물질이 끓기 시작한 온도에서의 질량을 말한다. | 액체의 비중을 액비중이라 부르며, 기준이 되는 물질은 4[c]의 물이다. 정답 ① |
| 53 도시가스의 주원료인 메탄의 비점은 약 얼마인가? ① -50[℃] ② -82[℃] ③ -120[℃] ④ -162[℃] | 메탄의 비점 : 162(℃] 정답 ④ |
| 54 500[kcal/h]의 열량을 일[kgf.m/s]로 환산하면 얼마가되겠는가? ① 59,3 ② 500 ③ 4,215,5 ④ 213,500 | (500×427)/3,600 = 59.3[kgf. m/s] 1[kcal] = 427[kgf.m] 정답 ① |
| 55 대기압이 1,0332[kgf/cm²]이고, 게이지 압력이 10[kg/cm)일 때 절대압력은 약 몇 [kgf/cm²]인가? ① 8,9668 ② 10.332 ③ 11,0332 ④ 103,32 | 절대압력 = 대기압 + 게이지압 = 1,0332 +10 = 11,0332 정답 ③ |
| 56 다음 중 헨리법칙이 잘 적용되지 않는 가스는? ① 수소 ② 산소 ③ 이산화탄소 ④ 암모니아 | 헨리의 법칙 • 기체의 물에 대한 용해도는 압력에 비례, 온도에 반비례한다. • 이 법칙은 물에 잘 녹지 않는 불용성 및 난용성 기체에 적용되며, 용매에 잘 녹는 가용성 기체는 적용되지 않는다. 이 헨리의 법칙에 잘 적용되는 기체는 수소, 산소, 질소, 이산화탄소 등이고 반면 암모니아, 염화수소 등은 잘 적용되지 않는 기체이다. 정답 ④ |
| 57 천연가스의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 주성분은 메탄이다. ② 독성이 없고, 청결한 가스이다. ③ 공기보다 무거워 누출 시 바닥에 고인다. ④ 발열량이 약 9,500~10,500[kcal/m 정도이다. . | 천연가스의 주성분은 메탄으로 공기보다 가볍다(메탄 16g, 공기 29(g). 정답 ① |
| 58 액화석유가스에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 프로판, 부탄을 주성분으로 한 가스를 액화한 것이다. ② 물에 잘 녹으며, 유지류 또는 천연고무를 잘 용해시킨다. ③ 기체의 경우 공기보다 무거우나 액체의 경우 물보다 가볍다. ④ 상온, 상압에서 기체이나 가압이나 냉각을 통해 액화가 가능하다. | 액화석유가스는 물에 불용해성을 띄는 가스이며, 천연 고무, 유지류, 윤활유를 용해시킨다. 정답 ② |
| 59 물을 전기분해하여 수소를 얻고자 할 때 주로 사용되는 전해액 무엇인가? ① 25% 정도의 황산수용액 ② 1% 정도의 붉은 염산수용액 ③ 10% 정도의 탄산칼슘수용액 ④ 20% 정도의 수산화나트륨수용액 | 전해액 분해 시 전해조에 넣어서 이온 전도의 매체 역할을 하는 용액으로 수소 기체와 산소 기체로 분리하기 위해서는 수산화나트륨을 넣어준다. 정답 ④ |
| 60 다음 중 시안화수소에 안정제를 첨가하는 주된 이유는? ① 분해 폭발하므로 ② 산화폭발을 일으킬 염려가 있으므로 ③ 시안화수소는 강한 인화성 액체이므로 ④ 소량의 수분으로도 중합하여 그 열로 인해 폭발할 위험이 있으므로 | 소량의 수분으로도 중합하여 그 열로 인해 폭발할 위험이 있으므로중합폭발 • 중합폭발 안정제 : 황산(HSO), 아황산가스(SO), 동, 동망, 염화칼슘 (CaCle), 인산(HPO), 오산화인(PO) 등 정답 ④ |

2021년 1회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 용기의 재검사 주기에 대한 기준 중 옳지 않은 것은? ① 용접용기로서 신규검사 후 15년 이상 20년 미만인 용기는 2년마다 재검사 ② 저장탱크가 없는 곳에 설치한 기화기는 3년마다 재검사 ③ 500[L] 이상 이음매 없는 용기는 5년마다 재검사 ④ 압력용기는 4년마다 재검사 | ·압력용기는 4년마다 재검사 ·저장탱크가 없는 곳에 설치한 기화기는 3년마다 재검사 ·500[L] 이상 이음매 없는 용기는 5년마다 재검사 ·용접용기로서 신규검사 후 15년 이상 20년 미만인 용기는 2년마다 재검사 정답 ① |
| 02 습식 아세틸렌 발생기의 표면온도는 몇 [℃] 이하로 유지하여야 하는가? ① 30 ② 40 ③ 60 ④ 70 | 습식 아세틸렌 발생기의 표면온도는 70[℃] 이하로 유지하여야 하며 발생기의 최적온도는 50~60[℃]이다. 정답 ④ |
| 03 액화 염소가스의 1일 처리능력이 38,000[kg]일 때 수용정원이 350명인 공연장과의 안전거리는 얼마를 유지해야 하는가? ① 17[m] ② 21[m] ③ 24[m] ④ 27[m] | 독성·가연성가스 안전거리 기준 처리능력; 1종 보호시설; 2종 보호시설. 1만 이하; 17[m]; 12[m]. 1만~2만 이하; 21[m]; 14[m]. 2만~3만 이하; 24[m]; 16[m]. 3만~4만 이하; 27[m]; 18[m]. 4만~5만 이하; 30[m]; 20[m]. 정답 ④ |
| 04 공업용 질소 용기의 문자 색상은? ① 백색 ② 적색 ③ 흑색 ④ 녹색 | ·백색 : 암모니아, 아세틸렌 ·황색 : LPG 나머지는 백색 정답 ① |
| 05 굴착공사시행자가 도시가스배관이 매설된 지역에서 굴착공사 시 굴착공사 착공 전에 가스배관에 대한 손상방지조치, 방호공법, 비상조치계획, 안전조치 등에 관한 내용이 포함된 가스안전영향평가서를 작성해야 하는 공사가 아닌 것은? ① 전기철도 ② 지하보도 ③ 지하차도 ④ 지하시설물 중 최고사용압력이 저압인 가스배관 | 지하시설물 중 최고사용압력이 저압인 배관은 해당 없음 정답 ④ |
| 06 다음 중 독성(LC₅₀)이 강한 가스는? ① 염소 ② 시안화수소 ③ 산화에틸렌 ④ 불소 | 독성가스 LC₅₀ 기준 (낮을수록 독성 강함) 가스명; LC₅₀[ppm]. 염소; 293. 시안화수소; 140. 산화에틸렌; 2,900. 불소; 185. 정답 ② |
| 07 일반 도시가스 사업자 정압기의 분해점검 실시 주기는? ① 3개월에 1회 이상 ② 6개월에 1회 이상 ③ 1년에 1회 이상 ④ 2년에 1회 이상 | 도시가스사업법 시행규칙 [별표5]에 의하면 정압기는 설치 후 2년에 1회 이상 분해점검을 실시하고 1주일에 1회 이상 작동상황을 점검하며, 필터는 가스공급개시 후 1개월 이내 및 가스공급개시 후 매년 1회 이상 분해점검을 실시할 것 정답 ④ |
| 08 내화구조의 가연성가스의 저장탱크 상호 간의 거리가 1[m]인 또는 두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 1/4 길이 중으로 올은 것은? ① 4[니/m²·min] ② 5[니/m²·min] ③ 6.5[니/m²·min] ④ 8[니/m²·min] | 단열재의 두께가 해당 저장탱크의 주변 화재를 고려하여 충분한 내화성을 가지는 것에서는 그 수량을 4[니/min]을 표준으로 하여 계산한 수량으로 한다. 정답 ① |
| 09 품질검사 기준 중 산소의 순도측정에 사용되는 시약은? ① 동·암모니아 시약 ② 발연황산 시약 ③ 피로카롤 시약 ④ 하이드로 썰파이드 시약 | ·산소 : 동·암모니아 시약 ·수소 : 피로카롤 또는 하이드로 썰파이드 시약 ·아세틸렌 : 발연황산시약, 브롬시약 정답 ① |
| 10 다음 각 독성가스 누출 시 제독제로서 적합하지 않은 것은? ① 염소 : 탄산소다수용액 ② 포스겐 : 소석회 ③ 산화에틸렌 : 소석회 ④ 황화수소 : 가성소다 수용액 | 산화에틸렌, 암모니아, 염화에탄 : 물 정답 ③ |
| 11 다음 가연성 중 위험성이 가장 큰 것은? ① 수소 ② 프로판 ③ 아세틸렌 ④ 산화에틸렌 | ①수소(4~75[%]) 위험도 = (75-4)/4 = 17.75 ②프로판(2.1~9.5[%]) 위험도 = (9.5-2.1)/2.1 = 3.52 ③아세틸렌(2.5~81[%]) 위험도 = (81-2.5)/2.5 = 31.4 ④산화에틸렌(3~80[%]) 위험도 = (80-3)/3 = 25.7 정답 ③ |
| 12 산화에틸렌 충전용기에는 질소 또는 탄산가스를 충전하는데 그 내부가스 압력의 기준으로 옳은 것은? ① 상온에서 0.2[MPa] 이상 ② 35[℃]에서 0.2[MPa] 이상 ③ 40[℃]에서 0.4[MPa] 이상 ④ 45[℃]에서 0.4[MPa] 이상 | 산화에틸렌의 저장탱크 및 충전용기는 45[℃]에서 내부가스 압력이 0.4[MPa] 이상이 되도록 질소가스 또는 탄산가스를 충전한다. 정답 ④ |
| 13 후부 취출식 탱크에서 탱크 주 밸브 및 긴급차단장치에 속하는 밸브와 차량의 뒷범퍼와의 수평거리는 얼마 이상 떨어져 있어야 하는가? ① 25[cm] ② 30[cm] ③ 40[cm] ④ 60[cm] | 탱크 주 밸브 및 긴급차단장치에 속하는 밸브와 차량의 뒷범퍼 거리 : 40[cm] 정답 ③ |
| 14 시안화수소를 충전한 용기는 충전 후 얼마를 정치해야 하는가? ① 4시간 ② 8시간 ③ 16시간 ④ 24시간 | 시안화수소는 충전 후 24시간동안 정치하여, 중합폭발을 방지하기 위하여 60일 이내 다른 용기로 재충전한다. 정답 ④ |
| 15 도시가스사용시설에서 가스계량기는 절연조치를 하지 아니한 전선과는 몇 [cm] 이상의 거리를 유지하여야 하는가? ① 5 ② 15 ③ 30 ④ 150 | 가스계량기 설치 장소 ·전기계량기 및 전기개폐기와의 거리 : 60[cm] 이상 ·굴뚝(단열조치를 하지 않은 경우)·전기점멸기 및 전기접속기 : 30[cm] 이상 ·절연조치를 하지 않은 전선 : 15[cm] 이상 정답 ② |
| 16 LPG 사용시설의 기준에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 연소기 사용압력이 3.3[kPa]를 초과하는 배관에는 배관용 밸브를 설치할 수 있다. ② 배관이 분기되는 경우에는 주 배관에 배관용 밸브를 설치한다. ③ 배관의 관경이 13[mm] 이상의 것은 3[m]마다 고정장치를 한다. ④ 배관의 이음부(용접이음 제외)와 전기 접속기와는 15[cm] 이상의 거리를 유지한다. | 배관의 고정(mm = A) ·배관의 호칭치름 13[mm] 미만 : 1[m] 마다 ·13[mm] 이상 33[mm] 미만 : 2[m] 마다 ·33[mm] 이상 : 3[m] 마다 정답 ③ |
| 17 저장탱크 내부의 압력이 외부의 압력보다 낮아져 그 탱크가 파괴되는 것을 방지하기 위한 설비와 관계있는 것은? ① 압력계 ② 진공안전밸브 ③ 압력경보설비 ④ 벤트스택 | 부압방지장치 종류 : 압력계, 진공안전밸브, 압력경보설비, 균냉밸브 ·벤트스텍 : 정상운전 또는 비상운전 시 방출된 가스 또는 증기를 소각하지 않고 대기 중으로 안전하게 방출시키기 위하여 설치한 설비 정답 ④ |
| 18 다음 중 1종 보호시설이 아닌 것은? ① 가설건축물이 아닌 사람을 수용하는 건축물로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1,500[m²]인 건축물 ② 문화재보호에 의하여 지정문화재로 지정된 건축물 ③ 교회의 시설로서 수용능력이 200인(人)인 건축물 ④ 어린이집 및 어린이놀이터 | 1종 보호시설 ·학교·유치원·어린이집·놀이방·어린이놀이터·학원·병원을 포함한다, 도서관·청소년수련시설·경로당·시장·공중목욕탕 ·여관·극장·교회 및 공회당(公會堂) ·사람을 수용하는 건축물 중 사실상 독립된 부분의 연면적이 1천[m²] 이상인 것 ·예식장·장례시장 및 전시장 등 300명 이상 수용할 수 있는 건축물 ·문화재보호법에 따라 지정문화재로 지정된 건축물 ·주택 ·제2종 보호시설 : 사람을 수용하는 건축물 중 사실상 독립된 부분의 연면적이 100[m²] 이상 1천[m²] 미만인 것 정답 ③ |
| 19 지하에 매설된 도시가스 배관의 전기방식 기준으로 틀린 것은? ① 전기방식 전류가 흐르는 상태에서 토양 중에 있는 배관 동의 방식 전위 상한값은 포화황산동 기준전극으로 -0.85[V] 이하일 것 ② 전기방식 전류가 흐르는 상태에서 자연전위와의 전위변화가 최소한 -300[mV] 이하일 것 ③ 배관에 대한 전위 측정은 가능한 배관 가까운 위치에서 실시할 것 ④ 전기 방식 시설의 관대지전위 등을 2년에 1회 이상 점검할 것 | 관대지전위는 1년 1회 이상 점검할 것 정답 ④ |
| 20 도시가스 사용시설 중 20A 가스관에 대한 고정장치의 간격으로 옳은 것은? ① 1[m] ② 2[m] ③ 3[m] ④ 5[m] | 배관의 고정(mm = A) ·배관의 호칭치름 13[mm] 미만 : 1[m] 마다 ·13[mm] 이상 33[mm] 미만 : 2[m] 마다 ·33[mm] 이상 : 3[m] 마다 정답 ② |
| 21 다음 운전 중의 제조설비에 대한 일일점검 항목이 아닌 것은? ① 회전기계의 진동, 이상음, 이상온도 상승 ② 인터록의 작동 ③ 제조설비 등으로부터의 누출 ④ 제조설비의 조립조건의 변동사항 | 인터록은 설비가 이상사태 발생 시 자동으로 원재료의 공급을 차단시키는 기능을 가진 안전장치이다. 정답 ② |
| 22 도시가스 공급시설 중 저장탱크 주위의 온도상승 방지를 위하여 설치하는 고정식 물분무장치의 단위면적당 방사능력 기준은?(단, 단열재를 피복한 준내화구조 저장탱크가 아니다) ① 2.5[니/분·m²] 이상 ② 5[니/분·m²] 이상 ③ 7.5[니/분·m²] 이상 ④ 10[니/분·m²] 이상 | 살수장치는 저장탱크의 표면적이 1㎡당 5[L/min] 이상의 비율로 계산한 수량을 저장탱크 전 표면에 분무할 수 있도록 고정된 장치를 설치한다. 정답 ② |
| 23 다음 중 공기 중에서의 폭발범위가 가장 넓은 가스는? ① 황화수소 ② 암모니아 ③ 산화에틸렌 ④ 프로판 | ·황화수소 : 4.3~45[%] ·암모니아 : 15~28[%] ·산화에틸렌 : 3~80[%] ·프로판 : 2.1~9.5[%] 정답 ③ |
| 24 고압가스를 차량으로 운반할 때 몇 [km] 이상의 거리를 운행하는 경우에 중간에 휴식을 취한 후 운행하도록 되어 있는가? ① 100 ② 200 ③ 300 ④ 400 | 200[km] 이상의 거리를 운행하는 경우에는 중간에 충분한 휴식을 취한 후 운행할 것 정답 ② |
| 25 도시가스사업법에서는 도시가스를 압력에 따라 고압, 중압 및 저압으로 구분하고 있다. 중압의 범위로 옳은 것은? (단, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 않은 경우로 가정한다) ① 0.1[MPa] 이상, 1[MPa] 미만 ② 0.2[MPa] 이상, 1[MPa] 미만 ③ 0.1[MPa] 이상, 0.2[MPa] 미만 ④ 0.01[MPa] 이상, 0.2[MPa] 미만 | 도시가스 공급 압력 ·중압 : 0.1[MPa] 이상 1[MPa] 미만(단, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 않은 경우에는 0.01[MPa] 이상 0.2[MPa] 미만) 정답 ④ |
| 26 압축 가연성가스를 몇 [m³] 이상을 차량에 적재하여 운반하는 때에 운반책임자를 동승시켜 운반에 대한 감독 또는 지원을 하도록 되어 있는가? ① 100 ② 300 ③ 600 ④ 1,000 | 운반책임자 동승 기준 액화가스 / 가연성가스 : 3,000[kg] 이상 / 조연성가스 : 6,000[kg] 이상 압축가스 / 가연성가스 : 300[m³] 이상 / 조연성가스 : 600[m³] 이상 정답 ② |
| 27 다음 중 독성가스 제해설비를 갖추어야 하는 시설이 아닌 것은? ① 아황산가스 및 암모니아 충전설비 ② 염소 및 황화수소 충전설비 ③ 프레온가스를 사용하는 냉동제조시설 및 충전시설 ④ 염화메탄 충전설비 | 독성가스의 제해설비 아황산가스·암모니아·염소·염화메탄·산화에틸렌·시안화수소·포스겐 또는 황화수소의 충전설비에는 제해설비를 갖출 것 정답 ③ |
| 28 아세틸렌 용기에 대한 다공물질 충전검사 적합판정 기준은? ① 다공물질은 용기 벽에 따라서 용기 안지름의 1/200 또는 1[mm]를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다. ② 다공물질은 용기 벽에 따라서 용기 안지름의 1/200 또는 3[mm]를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다. ③ 다공물질은 용기 벽에 따라서 용기 안지름의 1/100 또는 5[mm]를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다. ④ 다공물질은 용기 벽에 따라서 용기 안지름의 1/100 또는 10[mm]를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다. | 다공물질은 용기 벽에 따라서 용기 안지름의 1/200 또는 3[mm]를 초과하는 틈이 없는 것을 적합한 것으로 한다. 정답 ② |
| 29 선박용 액화석유가스 용기의 표시방법으로 옳은 것은? ① 용기의 상단부에 폭 2[cm]의 황색 띠를 두 줄로 표시한다. ② 용기의 상단부에 폭 2[cm]의 백색 띠를 두 줄로 표시한다. ③ 용기의 상단부에 폭 5[cm]의 황색 띠를 한 줄로 표시한다. ④ 용기의 상단부에 폭 5[cm]의 백색 띠를 한 줄로 표시한다. | 선박용 액화석유가스 용기 표시방법 ·용기의 상단부에 폭 2[cm]의 백색 띠를 두 줄로 표시한다. 정답 ② |
| 30 다음 중 폭발성이 예민하므로 마찰 및 타격으로 격렬히 폭발하는 물질에 해당되지 않는 것은? ① 황화질소 ② 메틸아민 ③ 염화질소 ④ 아세틸라이드 | 메틸아민 강한 암모니아 냄새가 나는 무색의 독성가스이다. 정답 ② |
| 31 염소에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 상온, 상압에서 황록색의 기체에 조연성이 있다. ② 강한 자극성의 취기가 있는 독성기체이다. ③ 수소와 염소의 등량 혼합기체를 염소폭명기라 한다. ④ 건조 상태의 상온에서 강재에 대하여 부식성을 갖는다. | 수분과 작용하면 염산을 생성하여 강을 심하게 부식시킨다. 정답 ④ |
| 32 다음 비열에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 단위는 [kcal/kg·℃]이다. ② 비열이 크면 열용량이 크다. ③ 비열이 크면 온도가 빨리 상승한다. ④ 구리(銅)는 물보다 비열이 적다. | 비열이 작으면 온도가 빨리 상승한다. 정답 ③ |
| 33 프로판 60[mol%], 부탄가스 40[mol%]의 혼합가스 1[mol]을 완전연소시키기 위하여 필요한 이론 공기량은 약 몇 [mol]인가? (단, 공기 중 산소는 21[mol%]이다) ① 17.7 ② 20.7 ③ 23.7 ④ 26.7 | C₃H₈ + 5O₂ → 3CO₂ + 4H₂O C₄H₁₀ + 6.5O₂ → 4CO₂ + 5H₂O ·프로판 : 5[mol] 산소 × 60[%] = 3[mol] ·부탄가스 : 6.5[mol] 산소 × 40[%] = 2.6[mol] 이론공기량 계산 : (3+2.6) × 100/21 = 26.67 정답 ④ |
| 34 황화수소에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 건조된 상태에서 수은, 동과 같은 금속과 반응한다. ② 무색의 특유한 계란 썩는 냄새가 나는 기체이다. ③ 고농도를 다량으로 흡입할 경우에는 인체에 치명적이다. ④ 농질산, 발열질산 등의 산화제와 심하게 반응한다. | 습한 상태에서 수은, 동과 같은 금속과 반응한다. 정답 ① |
| 35 열역학적 계(System)가 주위와의 열교환을 하지 않고 진행되는 과정을 무슨 과정이라고 하는가? ① 단열과정 ② 등온과정 ③ 동압과정 ④ 등적과정 | 단열은 주위의 열이 출입이 없는 상태를 말한다. 정답 ① |
| 36 메탄 95[%]및 에탄 5[%]로 구성된 천연가스 1[m³]의 진발열량은 약 몇 [kcal]인가? (단, 표준상태에서 메탄의 진발열량은 8,124[cal/L]. 에탄은 14,602[cal/L]이다) ① 8,151 ② 8,242 ③ 8,353 ④ 8,448 | 8,124 × 0.95 + 14,602 × 0.05 = 8,447.9[kcal/m³] 정답 ④ |
| 37 다음 LNG와 SNG에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 액상 상태의 나프타를 LNG라 한다. ② SNG는 대체 천연가스 또는 합성 천연가스를 말한다. ③ LNG는 액화석유가스를 말한다. ④ SNG는 각종 도시가스의 총칭이다. | ·LNG : 액화천연가스 ·SNG : 대체 천연가스 또는 합성 천연가스 정답 ② |
| 38 기체의 체적이 커지면 밀도는? ① 작아진다. ② 커진다. ③ 일정하다. ④ 체적과 밀도는 무관하다. | 밀도 = m/V이다. 체적이 커지면 밀도가 작아진다. 정답 ① |
| 39 일반적인 기체에 있어서 정압비열과 정적비열과의 관계는? ① 정적비열 = 정압비열 ② 정적비열 = 2× 정압비열 ③ 정적비열 > 정압비열 ④ 정적비열 < 정압비열 | 비열비 K = Cp/Cv > 1이다. 정압비열(Cp) > 정적비열(Cv)이다. 정답 ④ |
| 40 다음 중 표준대기압에 해당되지 않는 것은? ① 760[mmHg] ② 14.7[PSI] ③ 0.101[MPa] ④ 1,013[bar] | 1[atm] = 1.01325[bar] = 1,013.25[mbar] 정답 ③ |
| 41 에틸렌(C₂H₄)이 수소와 반응할 때 일으키는 반응은? ① 환원반응 ② 분해반응 ③ 제거반응 ④ 첨가반응 | C₂H₄ + H₂→ C₂H₄(에탄) : 첨가반응 정답 ④ |
| 42 다음 탄화수소에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 외부의 압력이 커지게 되면 비등점은 낮아진다. ② 탄소수가 같을 때 포화 탄화수소는 불포화 탄화수소보다 비등점이 높다. ③ 이성체 화합물에서는 normal은 iso보다 비등점이 높다. ④ 분자 중의 탄소 원자수가 많아질수록 비등점은 높아진다. | 외부압력이 낮아지면 끓는점도 낮아지게 된다. 정답 ① |
| 43 다음 암모니아에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 무색무취의 가스이다. ② 암모니아가 분해하면 질소와 수소가 된다. ③ 물에 잘 용해된다. ④ 유안 및 요소의 제조에 이용된다. | 암모니아는 자극적인 냄새가 나는 기체이다. 정답 ① |
| 44 가스가 누출된 경우에 제2의 누출을 방지하기 위해서 방류둑을 설치한다. 방류둑을 설치하지 않도록 되는 저장탱크는? ① 저장능력 1,000톤 이상의 액화질소 탱크 ② 저장능력 10톤 이상의 액화암모니아 탱크 ③ 저장능력 1,000톤 이상의 액화산소 탱크 ④ 저장능력 5톤 이상의 액화염소 탱크 | 방류둑을 설치해야 하는 저장탱크 ·가연성가스 및 산소 저장능력 1,000톤 이상이 되는 저장탱크 ·독성가스 저장능력이 5톤 이상 되는 저장탱크 ·독성가스를 사용하는 수액기의 내용적이 10,000[L] 이상일 때 정답 ① |
| 45 진공압이 57[cmHg]일 때 절대압력은? (단, 대기압은 760[mmHg]이다) ① 0.19[kg/cm²·a] ② 0.26[kg/cm²·a] ③ 0.31[kg/cm²·a] ④ 0.38[kg/cm²·a] | 760-570 / 760 × 1.0332[kg/cm²] = 0.26 정답 ② |
| 46 고온배관용 탄소강관의 규격 기호는? ① SPPH ② SPHT ③ SPLT ④ SPPW | ·SPPH(고압배관용 탄소강관) : 사용온도 350[℃] 이하, 압력 10[MPa] 이상 ·SPHT(고온배관용 탄소강관) : 350[℃] 이상의 고온에서 사용 ·SPLT(저온배관용 탄소강관) : 빙점 이하의 낮은 온도에서 사용 ·SPPW(수도용 아연도금강관) : 정수두 100[m] 이하 정답 ② |
| 47 땅속의 애노드에 강제 전압을 가하여 피방식 금속체를 캐소드로 하는 전기방식법은? ① 희생양극법 ② 외부전원법 ③ 선택배류법 ④ 강제배류법 | 외부전원법 : 외부전원의 음극에 연결되어 전자를 받을수 있는 전극을 캐소드라 한다. 정답 ② |
| 48 기화기, 혼합기(믹서)에 의해서 기화한 부탄에 공기를 혼합하여 만들어지며, 부탄을 다량 소비하는 경우에 적절한 공급방식은? ① 생가스 공급방식 ② 공기혼합 공급방식 ③ 자연기화 공급방식 ④ 변성가스 공급방식 | 공기혼합가스 공급방식 : 기화기에서 기화된 부탄가스에 공기를 혼합하여 공급하는 방식 정답 ② |
| 49 아세틸렌 용기의 안전밸브 형식으로 가장 많이 사용되는 것은? ① 가용전식 ② 파열판식 ③ 스프링식 ④ 중추식 | 안전밸브 종류 ·가용전식 : 아세틸렌, 염소 산화에틸렌 등이 사용 ·파열판식 : 산소, 수소, 질소 아르곤 등의 압축가스 용기에 사용 ·스프링식 : LPG 용기 ·중추식 : 저압가스용 배관 정답 ① |
| 50 시간당 200톤의 물을 20[cm]의 내경을 갖는 PVC파이프로 수송하였다. 관 내의 평균유속은 약 몇 [m/s]인가? ① 0.9 ② 1.2 ③ 1.8 ④ 3.6 | Q = A × V V = 200[㎥/h] / (π/4 × (0.2[m])² × 3,600) = 1.768[m/s] 정답 ① |
| 51 가스관강관의 특징으로 틀린 것은? ① 구리관보다 강도가 높고 충격에 강하다. ② 관의 차수가 큰 경우 구리관보다 비경제적이다. ③ 관의 접합 작업이 용이하다. ④ 연관이나 주철관에 비해 가볍다. | 강관의 특징 ·구리관보다 강도가 높고 충격에 강하다. ·관 차수가 큰 경우 구리관보다 경제적이다. ·관의 접합 작업이 용이하다. ·연관이나 주철관에 비해 가볍다. 정답 ② |
| 52 수소나 헬륨을 냉매로 사용한 냉동방식으로 실린더 중에 피스톤과 보조 피스톤으로 구성되어 있는 액화사이클은? ① 클라우드 공기액화사이클 ② 린데 공기액화사이클 ③ 필립스 공기액화사이클 ④ 캐피자 공기액화사이클 | 필립스(Philips)식 공기 액화장치 피스톤과 보조피스톤을 사용. 냉매로 수소, 헬륨 사용 정답 ③ |
| 53 원통형의 관을 흐르는 물의 중심부의 유속을 피토관으로 측정하였더니 정압과 동압의 차가 수주 10[m]이었다. 이때 중심부의 유속은 약 몇 [m/s]인가? ① 10 ② 14 ③ 20 ④ 26 | V = √(2×g×h) = √(2×9.8×10) = 14 정답 ② |
| 54 부르동관 압력계 사용 시의 주의사항으로 옳지 않은 것은? ① 사전에 지시의 정확성을 확인하여 들 것 ② 안전장치가 부착된 안전한 것을 사용할 것 ③ 온도나 진동, 충격 등의 변화가 적은 장소에서 사용 할 것 ④ 압력계의 가스를 유입하거나 빼낼 때는 신속히 조작 할 것 | 압력계에 가스를 넣거나 빼낼 때에는 조작을 서서히 할 것 정답 ④ |
| 55 펌프의 회전수를 1,000[rpm]에서 1,200[rpm]으로 변화시키면 동력은 약 몇 배가 되는가? ① 1.3 ② 1.5 ③ 1.7 ④ 2.0 | 상사법칙 : 동력은 회전수 세제곱에 비례 (1,200/1,000)³ = 1.7배 정답 ③ |
| 56 수소가스 분석방법으로 가장 적당한 것은? ① 팔라듐관 연소법 ② 헴법 ③ 황산바륨 침전법 ④ 흡광 광도법 | 수소분석법으로 연소분석법 중 분별연소법에서 팔라듐관 및 산화구리법이 있다. 정답 ① |
| 57 다음 중 공기 액화분리장치의 주요 구성소가 아닌 것은? ① 공기압축기 ② 팽창밸브 ③ 열교환기 ④ 수취기 | 수취기(Drain Separator) : 수분 등이 있는 기체의 드레인을 분리하는 장치로, 공기 액화분리장치의 주요 구성소는 아니다. 정답 ④ |
| 58 LPG, 액화가스와 같은 저비점의 액체에 가장 적합한 펌프의 축봉 장치는? ① 싱글시일형 ② 더블시일형 ③ 언밸런스시일형 ④ 밸런스시일형 | 더블형 : 접촉점이 2개로 된 것, LPG 등 저비점 액체에 적합 정답 ② |
| 59 나사압축기(Screw Compressor)의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 흡입, 압축, 토출의 3행정으로 이루어져 있다. ② 기체에는 맥동이 없고 연속적으로 송출한다. ③ 토출압력의 변화에 의한 용량변화가 크다. ④ 소음방지장치가 필요하다. | 나사압축기 : 토출압력의 변화에 의한 용량변화가 작음 정답 ③ |
| 60 다음 중 저압식 공기액화 분리장치에서 사용되지 않는 장치는? ① 여과기 ② 축냉기 ③ 액화기 ④ 중간냉각기 | ·저압식 액화분리 장치 : 압축공기는 수세정탑을 거쳐 축냉기로 송입되어 원료공기와 함께 질소가스가 서로 교환된다. ·고압식 액화분리 장치 : 압축공기는 약 15[atm] 정도의 중간단에서 CO₂흡수제에 들어온 공기는 150-200[atm] 정도로 압축되어 중간냉각기를 거쳐 유분리로 들어간다. 정답 ④ |

2021년 3회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 도로굴착공사에 의한 도시가스배관 손상 방지기준으로 틀린 것은? ① 착공 전 도면에 표시된 가스배관과 기타 지장물 매설 유무를 조사하여야 한다. ② 도로굴착의 굴착공사로 인하여 노출된 배관 길이가 10[m] 이상인 경우에는 점검통로 및 조명시설을 하여야 한다. ③ 가스배관이 있을 것으로 예상되는 지점으로부터 2[m] 이내에서 줄파기를 할 때는 안전관리전담자의 입회에 시행하여야 한다. ④ 가스배관의 주위를 굴착하고자 할 때에는 가스배관의 좌우 1[m] 이내의 부분은 인력으로 굴착한다. | 도로굴착의 굴착공사로 인하여 노출된 배관 길이가 4[m] 이상인 경우에는 점검통로 및 조명시설 설치 70[Lux] 이상 정답 ② |
| 02 도시가스시설의 설치공사 또는 변경공사를 하는 때에 이루어지는 주요공정 시공관리의 대상은? ① 도시가스사업자 외의 가스공급시설설치자의 배관설치공사 ② 가스도매사업자의 가스공급시설 설치공사 ③ 일반도시가스사업자의 정압기 설치공사 ④ 일반도시가스사업자의 제조소 설치공사 | 주요공정 시공관리 대상 ·일반도시가스사업자의 배관 및 도시가스사업자 외의 가스공급시설설치자의 배관설치공사 ·나로부터부가스, 바이오가스제조사업자 및 합성천연가스 제조사업자의 배관부속설비(실포함) 정답 ① |
| 03 도시가스 공급배관에서 수지배관의 밸브는 바닥으로부터 열마의 범위에 설치하여야 하는가? ① 1[m] 이상, 1.5[m] 이내 ② 1.6[m] 이상, 2[m] 이내 ③ 1[m] 이상, 2[m] 이내 ④ 1.5[m] 이상, 3[m] 이내 | 밸관에서 수직배관으로 가스케기, 수지배관 밸브의 설치높이는 바닥으로부터 1.6~2[m] 이내 정답 ② |
| 04 가스공급자는 안전유지를 위하여 안전관리자를 선임하여야 한다. 다음 중 안전관리자의 업무가 아닌 것은? ① 용기 또는 작업공정의 안전유지 ② 안전관리규정의 시행 및 그 기록의 작성, 보존 ③ 사업소 종사자에 대한 안전관리를 위하여 필요한 지시, 감독 ④ 공급시설의 정기검사 | 공급시설의 정기검사는 한국가스안전공사가 검사 실시 정답 ④ |
| 05 고압가스 용어에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 액화가스란 가압, 냉각 등의 방법에 의하여 액체상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 끓는점이 섭씨 40[℃] 이하 또는 상용의 온도 이하인 것을 말한다. ② 독성가스란 공기 중에 일정량이 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도 100만분의 2,000 이하인 가스를 말한다. ③ 초저온장치탱크란 함은 섭씨 영하 50[℃] 이하의 액화가스를 저장하기 위한 저장탱크로서 단열재로 싸워두거나 냉동설비로 냉각하는 등의 방법으로 저장탱크 내의 가스온도가 상용의 온도를 초과하지 아니하도록 한 것을 말한다. ④ 가연성가스란 함은 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발범위의 하한이 10[%] 이하인 것과 폭발범위의 상한과 하한의 차가 20[%] 이상인 것을 말한다. | 독성가스란 공기 중에 일정량이 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도 100만분의 5,000 이하인 가스를 말한다. 정답 ② |
| 06 액화천연가스 저장설비의 안전거리 산정식으로 옳은 것은? (단, L : 유지하여야 하는 거리[m], C : 상수, W : 저장능력[톤]의 제곱이다) ① L = C√143,000W ② L = W√143,000C ③ L = C√143,000/W ④ W = L√143,000C | LNG 저장설비 안전거리 산정식 L = C√143,000W 정답 ① |
| 07 고압가스 냉매설비의 기밀시험 시 압축공기를 공급할 때 공기의 온도는 몇 [℃] 이하로 정해져 있는가? ① 40[℃] 이하 ② 70[℃] 이하 ③ 100[℃] 이하 ④ 140[℃] 이하 | 냉매설비 기밀시험 압축공기를 공급할 때 공기의 온도는 140[℃] 이하 정답 ④ |
| 08 다음 중 폭발방지대책으로서 가장 거리가 먼 것은? ① 압력계 설치 ② 정전기 제거를 위한 접지 ③ 방폭성능 전기설비 설치 ④ 폭발한 이내로 불활성가스에 의한 희석 | 압력계는 압력을 측정하는 계측기이므로 폭발방지대책으로서 가장 거리가 멀다. 정답 ① |
| 09 차량에 고정된 탱크의 안전운전을 위하여 차량을 점검할 때의 점검순서로 가장 적합한 것은? ① 원동기→브레이크→조향장치→바퀴→시운전 ② 바퀴→조향장치→브레이크→원동기→시운전 ③ 시운전→바퀴→조향장치→브레이크→원동기 ④ 시운전→원동기→브레이크→조향장치→바퀴 | 차량 점검 시 점검순서 원동기→브레이크→조향장치→바퀴→시운전 정답 ① |
| 10 다음 중 독성(LC₅₀)이 강한 가스는? ① 염소 ② 시안화수소 ③ 산화에틸렌 ④ 불소 | 독성가스 LC₅₀ 기준 ·염소 / 1[ppm] / 293[ppm] ·시안화수소 / 10[ppm] / 140[ppm] ·산화에틸렌 / 50[ppm] / 2,900[ppm] ·불소 / 0.1[ppm] / 185[ppm] 정답 ② |
| 11 품질검사 기준 중 산소의 순도측정에 사용되는 시약은? ① 동·암모니아 시약 ② 발연황산 시약 ③ 피로카롤 시약 ④ 하이드로 썰파이드 시약 | ·산소 : 동·암모니아 시약 ·수소 : 피로카롤 또는 하이드로 썰파이드 시약 ·아세틸렌 : 발연황산시약, 브롬시약 정답 ① |
| 12 LPG 사용시설의 기준에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 연소기 사용압력이 3.3[kPa]를 초과하는 배관에는 배관용 밸브를 설치할 수 있다. ② 배관이 분기되는 경우에는 주 배관에 배관용 밸브를 설치한다. ③ 배관의 관경이 13[mm] 이상의 것은 3[m]마다 고정장치를 한다. ④ 배관의 이음부(용접이음 제외)와 전기 접속기와는 15[cm] 이상의 거리를 유지한다. | 배관의 고정(mm = A) ·13[mm] 미만 : 1[m] 마다 ·13[mm] 이상 33[mm] 미만 : 2[m] 마다 ·33[mm] 이상 : 3[m] 마다 정답 ③ |
| 13 시안화수소를 충전한 용기는 충전 후 얼마를 정치해야 하는가? ① 4시간 ② 8시간 ③ 16시간 ④ 24시간 | 시안화수소는 충전 후 24시간동안 정치 정답 ④ |
| 14 도시가스사용시설에서 가스계량기는 절연조치를 하지 아니한 전선과는 몇 [cm] 이상의 거리를 유지하여야 하는가? ① 5 ② 15 ③ 30 ④ 150 | 가스계량기 설치 장소 ·전기계량기 및 전기개폐기 : 60[cm] 이상 ·굴뚝·전기점멸기 및 전기접속기 : 30[cm] 이상 ·절연조치 하지 않은 전선 : 15[cm] 이상 정답 ② |
| 15 도시가스 공급시설 중 저장탱크 주위의 온도상승 방지를 위하여 설치하는 고정식 물분무장치의 단위면적당 방사능력 기준은? (단, 단열재를 피복한 준내화구조 저장탱크가 아니다) ① 2.5[니/분·m²] 이상 ② 5[니/분·m²] 이상 ③ 7.5[니/분·m²] 이상 ④ 10[니/분·m²] 이상 | 살수장치 : 저장탱크의 표면적 1㎡당 5[L/min] 이상 정답 ② |
| 16 다음 중 공기 중에서의 폭발범위가 가장 넓은 가스는? ① 황화수소 ② 암모니아 ③ 산화에틸렌 ④ 프로판 | ·황화수소 : 4.3~45[%] ·암모니아 : 15~28[%] ·산화에틸렌 : 3~80[%] ·프로판 : 2.1~9.5[%] 정답 ③ |
| 17 도시가스사업법에서는 도시가스를 압력에 따라 고압 및 저압으로 구분하고 있다. 중압의 범위로 옳은 것은? (단, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 않은 경우로 가정한다) ① 0.1[MPa] 이상, 1[MPa] 미만 ② 0.2[MPa] 이상, 1[MPa] 미만 ③ 0.1[MPa] 이상, 0.2[MPa] 미만 ④ 0.01[MPa] 이상, 0.2[MPa] 미만 | 도시가스 공급 압력 ·중압 : 0.1[MPa] 이상 1[MPa] 미만 (액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 않은 경우에는 0.01[MPa] 이상 0.2[MPa] 미만) 정답 ④ |
| 18 아세틸렌 용기에 대한 다공물질 충전검사 적합판정 기준은? ① 다공물질은 용기 벽에 따라서 용기 안지름의 1/200 또는 1[mm]를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다. ② 다공물질은 용기 벽에 따라서 용기 안지름의 1/200 또는 3[mm]를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다. ③ 다공물질은 용기 벽에 따라서 용기 안지름의 1/100 또는 5[mm]를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다. ④ 다공물질은 용기 벽에 따라서 용기 안지름의 1/100 또는 10[mm]를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다. | 다공물질은 용기 벽에 따라서 용기 안지름의 1/200 또는 3[mm]를 초과하는 틈이 없는 것을 적합한 것으로 한다. 정답 ② |
| 19 독성가스 제조시설 식별표지의 글씨 색상은? (단, 가스의 명칭은 제외한다) ① 백색 ② 적색 ③ 녹한색 ④ 흑색 | 식별표지의 바탕색은 백색, 글씨는 흑색으로 한다. 정답 ④ |
| 20 지하에 매설하는 도시가스 배관의 재료로 사용할 수 없는 것은? ① 가스용 폴리에틸렌관 ② 압력 배관용 탄소강관 ③ 압출식 폴리에틸렌 피복강관 ④ 분말용착식 폴리에틸렌 피복강관 | 지하에 매설하는 배관 ·KS D 3589(폴리에틸렌 피복강관) ·KS D 3607(분말용착식 폴리에틸렌 피복강관) ·KS M 3514(가스용 폴리에틸렌관) 정답 ② |
| 21 액화석유가스가 공기 중에 누출 시 그 농도가 몇 [%]일 때 감지할 수 있도록 냄새가 나는 물질(부취제)를 섞는가? ① 0.1 ② 0.5 ③ 1 ④ 2 | 부취제의 농도는 0.1[%]이다(1/1,000). 정답 ① |
| 22 가스도매사업시설에서 배관 지하매설의 설치기준으로 옳은 것은? ① 산과 들 이외의 지역에서 배관의 매설깊이는 1.5[m] 이상 ② 산과 들에서의 배관의 매설깊이는 1[m] 이상 ③ 배관은 그 외면으로부터 수평거리로 건축물까지 1.2[m] 이상 거리 유지 ④ 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 1.2[m] 이상 거리 유지 | ·산과 들 이외 지역 : 매설깊이 1.2[m] 이상 ·산과 들 : 매설깊이 1[m] 이상 ·배관 외면에서 건축물까지 : 1.5[m] 이상 거리 유지 ·배관 외면에서 다른 시설물과 0.3[m] 이상 거리 유지 정답 ② |
| 23 산소운반 차량에 고정된 탱크의 내용적은 몇 [L] 초과할 수 없는가? ① 12,000 ② 18,000 ③ 24,000 ④ 30,000 | ·가연성가스(액화석유가스를 제외한다) 및 산소 : 18,000[L] ·독성가스(액화암모니아를 제외한다) : 12,000[L] 정답 ② |
| 24 도시가스사용시설의 월사용예정량을 산출하는 식 Q = [(A×240)+(B×90)] / 11,000 에서 기호 'A'가 의미하는 것은? ① 월사용예정량 ② 산업용으로 사용하는 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 ③ 산업용이 아닌 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 ④ 가정용 연소기의 가스소비량 합계 | 월사용예정량 ·A : 산업용으로 사용하는 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 ·B : 산업용이 아닌 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 정답 ② |
| 25 다음 용기종류별 부속품의 기호가 옳지 않은 것은? ① 저온용기의 부속품: LT ② 압축가스 충전용기 부속품: PG ③ 액화가스 충전용기 부속품: LPG ④ 아세틸렌가스 충전용기 부속품: AG | ·액화가스 충전용기 부속품: LG ·액화석유가스를 제외한 액화가스 충전용기 부속품: LG 정답 ③ |
| 26 우리나라도 지진으로부터 안전한 지역이 아니라는 판단하에 고압가스 설비를 설치할 때에는 내진설계를 하도록 의무화하고 있다. 다음 중 내진설계 대상이 아닌 것은? ① 동체부의 높이가 3[m]인 증류탑 ② 저장능력이 1,000[m³]인 수소 저장탱크 ③ 저장능력이 5톤인 염소 저장탱크 ④ 저장능력이 10톤인 액화질소 저장탱크 | 5톤(비독성가스나 비독성가스의 경우에는 10톤) 또는 500[㎥]이거나 비가연성가스나 비독성가스의 경우에는 1,000[㎥])이상인 것 정답 ① |
| 27 LP 가스가 충전된 납붙임 용기 또는 접합용기는 얼마의 온도범위에서 가스누출 시험을 할 수 있는 온수시험탱크를 갖추어야 하는가? ① 20[℃] 이상, 32[℃] 미만 ② 35[℃] 이상, 45[℃] 미만 ③ 46[℃] 이상, 50[℃] 미만 ④ 52[℃] 이상, 60[℃] 미만 | 액화석유가스가 충전된 납붙임 용기 또는 접합용기는 46[℃] 이상 50[℃] 미만으로 가스누출시험을 할 수 있는 온수시험탱크를 갖출 것 정답 ③ |
| 28 아르곤(Ar)가스 충전용기의 도색은 어떤 색상으로 하여야 하는가? ① 백색 ② 녹색 ③ 갈색 ④ 회색 | 기타의 가스 → 회색 정답 ④ |
| 29 충전용기를 차량에 적재하여 운반하는 도중에 주차하고자 할 때의 주의사항으로 옳지 않은 것은? ① 충전용기를 싣거나 내릴 때를 제외하고는 제1종 보호시설의 부근 및 제2종 보호시설이 밀집된 지역을 피한다. ② 주차 시는 엔진을 정지시킨 후 주차제동장치를 걸어 놓는다. ③ 주차를 하고자 하는 주위의 교통상황, 지형조건, 화기 등을 고려하여 안전한 장소를 택하여 주차한다. ④ 주차 시에는 긴급한 사태에 대비하여 바퀴 고정목을 사용하지 않는다. | 바퀴 고정목을 사용할 것 정답 ④ |
| 30 국내 일반가정에 공급되는 도시가스(LNG)의 발열량은 약 몇 [kcal/㎥]인가? (단, 도시가스 월 사용예정량의 산정기준에 따른다) ① 9,000 ② 10,000 ③ 11,000 ④ 12,000 | 도시가스 LNG 발열량 : 11,000[kcal/m³] 정답 ③ |
| 31 메탄(CH₄)의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 무색, 무구의 기체로 잘 연소한다. ② 무극성이며 물에 대한 용해도가 크다. ③ 염소와 반응하여 염소화합물을 만든다. ④ 니켈 촉매에서 고온에서 산소 또는 수증기를 반응시키면 CO와 H₂를 발생한다. | 무색, 무구의 기체로 불용해성 가스이다. 정답 ② |
| 32 다음 중 임계압력[atm]이 가장 높은 가스는? ① CO ② C₂H₄ ③ HCN ④ Cl₂ | ①CO : 35[atm] ②C₂H₄ : 50.5[atm] ③HCN : 53.2[atm] ④Cl₂ : 76.1[atm] 정답 ④ |
| 33 다음 중 가연성가스 취급장소에서 사용 가능한 방폭 공구가 아닌 것은? ① 알루미늄 합금공구 ② 베릴륨 합금공구 ③ 고무공구 ④ 나무공구 | 점화원의 발생을 방지하기 위하여 베릴륨 합금공구, 고무공구, 나무공구를 사용한다. 정답 ① |
| 34 수소 20[v%], 메탄 50[v%], 에탄 30[v%] 조성의 혼합가스가 공기와 혼합된 경우 폭발하한계의 값은? (단, 폭발하한계 각각 수소 4[v%], 메탄 5[v%], 에탄은 3[v%]이다) ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 | 르 샤틀리에 법칙 100/L = 20/4 + 50/5 + 30/3 L = 4 정답 ② |
| 35 0[℃], 1[atm]에서 5[L]인 기체가 273[℃], 1[atm]에서 차지하는 부피는 약 몇 [L]인가? (단, 이상기체로 가정한다) ① 2 ② 5 ③ 8 ④ 10 | 보일-샤를의 법칙 PV/T = const 1×5/273 = 1×x/(273+273) x = 10 정답 ④ |
| 36 도시가스의 주원료인 메탄의 비점은 약 얼마인가? ① -50[℃] ② -82[℃] ③ -120[℃] ④ -162[℃] | 메탄의 비점 : -162[℃] 정답 ④ |
| 37 고압가스의 일반적인 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 암모니아는 동을 부식하고, 고온·고압에서는 강재를 침식한다. ② 질소는 안정된 가스로서 불활성가스라고도 하며, 고온·고압에서도 금속과 화합하지 않는다. ③ 산소는 액체공기를 분류하여 제조하는 반응성이 강한 가스로 자신이 잘 연소한다. ④ 염소는 반응성이 강한 가스로 강재에 대하여 상온에서도 건조한 상태에서 현저한 부식성을 갖는다. | ·질소 : 고온하에서 화합물을 생성한다. ·산소 : 조연성가스로서 자신은 연소하지 않는다. ·염소 : 습한 상태에서 강재를 부식시킨다. 정답 ① |
| 38 다음 가스 크로마토그래피의 캐리어가스로 사용되는 것은? ① 헬륨 ② 산소 ③ 불소 ④ 염소 | 캐리어가스(전개제)의 종류 : 수소(H₂), 헬륨(He), 아르곤(Ar), 질소(N₂) 정답 ① |
| 39 다음 중 수분이 존재하였을 때 일반 강재를 부식시키는 가스는? ① 일산화탄소 ② 수소 ③ 황화수소 ④ 질소 | 수분존재 시 일반강재를 부식시키는 가스 종류 : 황화수소, 염소 정답 ③ |
| 40 다음 중 액화석유가스의 주성분이 아닌 것은? ① 부탄 ② 헵탄 ③ 프로판 ④ 프로필렌 | LPG 주성분 : 탄소수 3~4개인 저급탄화수소 ·헵탄 : C₇H₁₆ (탄소수 7개로 LPG 주성분 아님) 정답 ② |
| 41 다음 수소(H₂)에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 3중 수소는 방사능을 갖는다. ② 밀도가 크다. ③ 금속재료를 취화시키지 않는다. ④ 열전달율이 아주 작다. | 수소의 특징 ·밀도 = [g]/[22.4L] (밀도가 작다) ·수소취성 – 팰탄반응 ·열전달율이 아주 크다. 정답 ① |
| 42 프로판 60[mol%], 부탄가스 40[mol%]의 혼합가스 1[mol]을 완전연소시키기 위하여 필요한 이론 공기량은 약 몇 [mol]인가? (단, 공기 중 산소는 21[mol%]이다) ① 17.7 ② 20.7 ③ 23.7 ④ 26.7 | C₃H₈ + 5O₂ → 3CO₂ + 4H₂O C₄H₁₀ + 6.5O₂ → 4CO₂ + 5H₂O 이론공기량 = (3+2.6) × 100/21 = 26.67 정답 ④ |
| 43 다음 LNG와 SNG에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 액상 상태의 나프타를 LNG라 한다. ② SNG는 대체 천연가스 또는 합성 천연가스를 말한다. ③ LNG는 액화석유가스를 말한다. ④ SNG는 각종 도시가스의 총칭이다. | ·LNG : 액화천연가스 ·SNG : 대체 천연가스 또는 합성 천연가스 정답 ② |
| 44 다음 비열에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 어떤 물질 1[kg]을 1[℃] 변화시킬 수 있는 열량이다. ② 일반적으로 금속은 비열이 작다. ③ 비열이 크면 온도가 빨리 상승한다. ④ 물의 비열은 약 1[kcal/kg·℃]이다. | 비열이 작으면 온도가 빨리 상승한다. 정답 ③ |
| 45 다음 중 표준상태에서 가스상 탄화수소의 점도가 가장 높은 가스는? ① 에탄 ② 메탄 ③ 부탄 ④ 프로판 | 탄화수소의 점도는 탄소수가 증가하면 점도 감소한다. 정답 ② |
| 46 로터리 압축기에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 왕복식 압축기에 비해 부품수가 적고 구조가 간단하고 소형이다. ② 압축이 단속적이므로 저진공에 적합하다. ③ 기름 윤활 방식으로 소용량이다. ④ 구조상 흡입기계에 기름이 혼입되기 쉽다. | 왕복동 압축기 : 압축이 단속적이며 맥동현상이 있다. 정답 ② |
| 47 LP 가스용 용기 밸브의 몸통에 사용되는 재료로 가장 적합한 것은? ① 단조용 황동 ② 단조용 강재 ③ 절삭용 주물 ④ 인발용 구리 | LP가스용 용기 밸브의 몸통 : 단조용 황동(황동 = 구리+아연) 정답 ① |
| 48 도시가스에서 사용되는 부취제의 종류가 아닌 것은? ① T,H,T ② T,B,M ③ M,M,A ④ D,M,S | 부취제의 종류 ·T,B,M : 알파 썩는 냄새 ·T,H,T : 석탄 냄새 ·D,M,S : 마늘 냄새 정답 ③ |
| 49 가스 충전구에 따른 분류 중 가스 충전구에 나사가 없는 것은 형으로 표시하는가? ① A ② B ③ C ④ D | ·A : 수나사 ·B : 암나사 ·C : 나사 없음 정답 ③ |
| 50 스크류 펌프는 어느 형식의 펌프에 해당하는가? ① 축류식 ② 원심식 ③ 회전식 ④ 왕복식 | 회전식 펌프 : 나사(스크류)펌프, 기어펌프, 베인펌프 정답 ③ |
| 51 도시가스의 총 발열량이 10,400[kcal/㎥], 공기에 대한 비중이 0.55일 때 웨버지수는 얼마인가? ① 11,023 ② 12,023 ③ 13,023 ④ 14,023 | 웨버지수 = H₀/√d = 10,400/√0.55 = 14,023 정답 ④ |
| 52 액주식 압력계에 사용되는 액체의 구비조건으로 틀린 것은? ① 화학적으로 안정되어야 한다. ② 모세현상이 없어야 한다. ③ 점도와 팽창계수가 작아야 한다. ④ 온도변화에 의한 밀도변화가 커야 한다. | 온도 변화에 따른 밀도 변화가 작아야 한다. 정답 ④ |
| 53 액화석유가스 이송 펌프에서 발생하는 이상 현상으로 가장 거리가 먼 것은? ① 캐비테이션 ② 수격작용 ③ 오일포밍 ④ 베이퍼록 | 오일포밍(Oil Foaming) 현상 프레온 냉동장치에서만 나타나는 현상 정답 ③ |
| 54 적외선식 흡광방식으로 차량에 탑재하여 메탄의 누출 여부를 탐지하는 것은? ① FID(Flame Ionization Detector) ② OMD(Optical Methane Detector) ③ ECD(Electron Capture Detector) ④TCD(Thermal Conductivity Detector) | •불꽃이온화 검출기(FID) : 수소 연소노즐, 이온수집기와 함께 대극 및 배기구로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온 전류를 측정하기 위한 전류전압변환회로, 감도조절부, 신호감쇄부 등으로 구성한다. • 광학메탄검지기(OMD) : 적외선 흡광법을 기초로 제작된 제품으로 메탄이 흡수하는 적외선 파장을 사용하여 메탄이 흡수된 만큼 빛의 도달률이 떨어지는 것을 수광부 센서가 측정하여 메탄량을 측정하는 방식 • 전자포획형 검출기(ECD) : 방사선 동위원소로부터 방출된 베타선이 운반 가스를 전리하여 미소전류를 흘려보낼 때 시료 중의 할로겐이나 산소와 같이 전자포획력이 강한 화합물에 의하여 전자가 포획되어 전류가 감소 하는 것을 이용하는 방법 • 열전도도 검출기(TCD) : 금속 필라멘트 또는 전기저항체를 검출소자로 하여 금속판 안에 들어 있는 본체와 여기에 안정된 직류전기를 공급하는 전원회로, 저류조절기, 신호검출전기회로, 신호감쇄부 등으로 구성한다. 정답 ② |
| 55 유속이 일정한 장소에서 전압과 정압의 차이를 측정하여 속도수두에 따른 유속을 측정하는 형식의 유량계는? ① 피토관식 유량계 ② 열선식 유량계 ③ 전자식 유량계 ④ 초음파식 유량계 | 피토관식 유량계 피토관을 유체 계산하여 중에 꽂아두면, 전압(1), 정압(S)을 차압계에 연결, 차압을 유속, 유량을 구한다. 정답 ① |
| 56 원심식 압축기의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 용량 조정 범위는 비교적 좁고, 어려운 편이다. ② 압축비가 크며, 효율이 대단히 높다. ③ 연속토출로 맥동현상이 크다. ④ 서징현상이 발생하지 않는다. | 원심식 압축기 • 토출가스가 맥동이 없고 안정적이다. ・유량이 적은 경우에는 효율이 저하한다. • 각 회전수에 있어서 어느 풍량 이하가 되면 서징을 일으키고 운전이 불안정하다. 정답 ① |
| 57 루트미터에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 설치공간이 크다. ② 일반 수용가에 적합하다. ③ 스트레이너가 필요 없다. ④ 대용량의 가스측정에 적합하다. | 루트미터 특징 ·대용량 가스측정에 적합하다. ·중압가스의 계량이 가능하다. 정답 ④ |
| 58 나사압축기에서 로터 직경 150 [mm], 로터 길이 100mm) 수로터 회전수 350[rpm]이라고 할 때 이론적 토출량은 약 몇 m/min]인가? (단, 로터 형상에 의한 계수(C)는 0.476이다 ) ① 0.11 ② 0.21 ③ 0.37 ④ 0.47 | 나사압축기 Q = Gv x D2x L x N에서 Q = 0,476×0,152×0,1×350 = 0,3749 정답 ③ |
| 59 펌프의 회전수를 1,000[rpm]에서 1,200[rpm]으로 변화시키면 동력은 약 몇 배가 되는가? ① 1.3 ② 1.5 ③ 1.7 ④ 2.0 | 상사법칙 유량은 회전수에 비례, 양정은 회전수 제곱에 비례, 동력은 회전수 세제곱에 비례 (1,200/ 1,000)3 = 1.7배 정답 ③ |
| 60 가스관(강관)의 특징으로 틀린 것은? ① 구리관보다 강도가 높고 충격에 강하다. ② 관의 차수가 큰 경우 구리관보다 비경제적이다. ③ 관의 접합 작업이 용이하다. ④ 연관이나 주철관에 비해 가볍다. | 강관의 특징 • 구리관보다 강도가 높고 충격에 강하다. * 관의 치수가 큰 경우 구리관보다 경제적이다. • 관의 접합 작업이 용이하다. • 연관이나 주철관에 비해 가볍다. 정답 ② |

2022년 1회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 하버 - 보시법으로 암모니아 44[g]을 제조하려면 표준상태에서 수소는 약 몇 [L]가 필요한가? ① 22 ② 44 ③ 87 ④ 100 | 암모니아 합성의 한 방법으로 질소와 수소를 합성시켜 암모니아를 합성하는 반응 N₂ + 3H₂ → 2NH₃ (3×22.4[L]) : 34[g] = x[L] : 44[g] x = 44/34 × (3×22.4) = 86.96[L] 정답 ③ |
| 02 어떤 물질의 고유의 양으로 측정하는 장소에 따라 변함이 없는 물리량은? ① 질량 ② 중량 ③ 부피 ④ 밀도 | ·중량: 어떤 물질에 작용하는 중력의 크기, 즉 중량에 따라 그 값이 변화한다. ·질량: 물질의 변하지 않는 고유한 양 ·부피: 온도와 압력에 따라 그 값이 변화한다. ·밀도: 단위 체적당 질량, 부피가 온도와 압력에 따라 변화하는 것이므로 밀도도 변화한다. 정답 ① |
| 03 아세틸렌의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 색이 없고 불순물이 있을 경우 악취가 난다. ② 용접과 비점이 비슷하여 고체 아세틸렌은 용해하지 않고 승화한다. ③ 발열화합물이므로 대기에 개방하면 분해폭발할 우려가 있다. ④ 액체 아세틸렌보다 고체 아세틸렌이 안정하다. | 아세틸렌은 흡열화합물이므로 압축하면 분해폭발 일으킬 우려가 있다. 정답 ③ |
| 04 프로판을 사용하고 있던 버너에 부탄을 사용하려고 한다. 프로판의 경우보다 약 몇 배의 공기가 필요한가? ① 1.2배 ② 1.3배 ③ 1.5배 ④ 2.0배 | ·프로판 : C₃H₈ + 5O₂ → 3CO₂ + 4H₂O ·부탄 : C₄H₁₀ + 6.5O₂ → 4CO₂ + 5H₂O 부탄은 프로판에 비해 연소 시 이론산소량이 6.5/5 = 1.3배 더 필요한다. 같은 비율로 공기량도 역시 1.3배 필요하다. 정답 ② |
| 05 고에 도시가스 배관을 설치하는 경우 보호조치 등 설계·시공에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 교량게 배관은 강관을 사용하며, 기계적 접합을 원칙으로 한다. ② 제3자의 출입이 용이한 교량 설치 배관의 경우 보행방지 철망 또는 방호철조망을 설치한다. ③ 자진발생 시 등 비상시 긴급차단을 목적으로 첨가배관의 길이가 200[m] 이상인 경우 교량 양단의 가까운 곳에 밸브를 설치토록 한다. ④ 교량게 배관에 가해지는 여러 하중에 대한 합성응력이 배관의 허용응력을 초과하도록 설계한다. | ·교량게 배관 설치 ·교량 게 배관은 강관을 사용하고 용접을 하도록 한다. ·제3자의 출입이 용이한 교량설치 배관의 경우 보행방지철조망 또는 방호철조망을 설치한다. ·지진발생 시 등 비상시 긴급차단을 목적으로 첨가배관의 길이가 300[m] 이상인 경우 교량 양단의 가까운 곳에 밸브를 설치토록 한다. ·교량게 배관에 가해지는 여러 하중에 대한 합성응력이 배관의 허용응력을 초과하지 않도록 설계한다. 정답 ② |
| 06 내화구조의 가연성가스의 저장탱크 상호 간의 거리가 1[m] 또는 두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 1/4 길이 중으로 올은 것은? ① 4[니/m²·min] ② 5[니/m²·min] ③ 6.5[니/m²·min] ④ 8[니/m²·min] | 단열재의 두께가 해당 저장탱크의 주변 화재를 고려하여 충분한 내화성능을 가지는 것에서는 그 수량을 4[니/min]을 표준으로 하여 계산한 수량으로 한다. 정답 ① |
| 07 굴착공사시행자가 도시가스배관이 매설된 지역에서 굴착공사 시 굴착공사 착공 전에 가스배관에 대한 손상방지조치, 방호공법, 비상조치계획, 안전조치 등에 관한 내용이 포함된 가스안전영향평가서를 작성해야 하는 공사가 아닌 것은? ① 전기철도 ② 지하보도 ③ 지하차도 ④ 지하시설물 중 최고사용압력이 저압인 가스배관 | 지하시설물 중 최고사용압력이 저압인 배관은 해당 없음 정답 ④ |
| 08 일반 도시가스 사업자 정압기의 분해점검 실시 주기는? ① 3개월에 1회 이상 ② 6개월에 1회 이상 ③ 1년에 1회 이상 ④ 2년에 1회 이상 | 도시가스사업법 시행규칙에 의하면 정압기는 설치 후 2년에 1회 이상 분해점검을 실시하고 1주일에 1회 이상 작동상황을 점검하며, 필터는 가스공급개시 후 1개월 이내 및 가스공급개시 후 매년 1회 이상 분해점검을 실시할 것 정답 ④ |
| 09 습식 아세틸렌 발생기의 표면온도는 몇 [℃] 이하로 유지하여야 하는가? ① 30 ② 40 ③ 60 ④ 70 | 습식 아세틸렌 발생기의 표면온도는 70[℃] 이하로 유지하여야 하며 발생기의 최적온도는 50~60[℃]이다. 정답 ④ |
| 10 다음 가연성 중 위험성이 가장 큰 것은? ① 수소 ② 프로판 ③ 아세틸렌 ④ 산화에틸렌 | ①수소(4~75[%]) 위험도 = (75-4)/4 = 17.75 ②프로판(2.1~9.5[%]) 위험도 = 3.52 ③아세틸렌(2.5~81[%]) 위험도 = 31.4 ④산화에틸렌(3~80[%]) 위험도 = 25.7 정답 ③ |
| 11 산화에틸렌 충전용기에는 질소 또는 탄산가스를 충전하는데 그 내부가스 압력의 기준으로 옳은 것은? ① 상온에서 0.2[MPa] 이상 ② 35[℃]에서 0.2[MPa] 이상 ③ 40[℃]에서 0.4[MPa] 이상 ④ 45[℃]에서 0.4[MPa] 이상 | 산화에틸렌의 저장탱크 및 충전용기는 45[℃]에서 내부가스 압력이 0.4[MPa] 이상 정답 ④ |
| 12 저장탱크 내부의 압력이 외부의 압력보다 낮아져 그 탱크가 파괴되는 것을 방지하기 위한 설비와 관계없는 것은? ① 압력계 ② 진공안전밸브 ③ 압력경보설비 ④ 벤트스택 | ·부압방지장치 종류 : 압력계, 진공안전밸브, 압력경보설비, 균냉밸브 ·벤트스텍 : 방출된 가스를 대기 중으로 안전하게 방출시키는 설비 정답 ④ |
| 13 지하에 매설된 도시가스 배관의 전기방식 기준으로 틀린 것은? ① 전기방식 전류가 흐르는 상태에서 토양 중에 있는 배관 등의 방식 전위 상한값은 포화황산동 기준전극으로 -0.85[V] 이하일 것 ② 전기방식 전류가 흐르는 상태에서 자연전위와의 전위변화가 최소한 -300[mV] 이하일 것 ③ 배관에 대한 전위 측정은 가능한 배관 가까운 위치에서 실시할 것 ④ 전기 방식 시설의 관대지전위 등을 2년에 1회 이상 점검할 것 | 관대지전위는 1년 1회 이상 점검할 것 정답 ④ |
| 14 고압가스를 차량으로 운반할 때 몇 [km] 이상의 거리를 운행하는 경우에 중간에 휴식을 취한 후 운행하도록 되어 있는가? ① 100 ② 200 ③ 300 ④ 400 | 200[km] 이상의 거리를 운행하는 경우에는 중간에 충분한 휴식을 취한 후 운행할 것 정답 ② |
| 15 다음 중 공기 중에서의 폭발범위가 가장 넓은 가스는? ① 황화수소 ② 암모니아 ③ 산화에틸렌 ④ 프로판 | ·황화수소 : 4.3~45[%] ·암모니아 : 15~28[%] ·산화에틸렌 : 3~80[%] ·프로판 : 2.1~9.5[%] 정답 ③ |
| 16 다음 운전 중의 제조설비에 대한 일일점검 항목이 아닌 것은? ① 회전기계의 진동, 이상음, 이상온도 상승 ② 인터록의 작동 ③ 제조설비 등으로부터의 누출 ④ 제조설비의 조립조건의 변동사항 | 인터록은 설비가 이상사태 발생 시 자동으로 원재료의 공급을 차단시키는 기능을 가진 안전장치이다. 정답 ② |
| 17 다음 중 독성가스 제해설비를 갖추어야 하는 시설이 아닌 것은? ① 아황산가스 및 암모니아 충전설비 ② 염소 및 황화수소 충전설비 ③ 프레온가스를 사용하는 냉동제조시설 및 충전시설 ④ 염화메탄 충전설비 | 독성가스의 제해설비 아황산가스·암모니아·염소·염화메탄·산화에틸렌·시안화수소·포스겐 또는 황화수소의 충전설비에는 제해설비를 갖출 것 정답 ③ |
| 18 선박용 액화석유가스 용기의 표시방법으로 옳은 것은? ① 용기의 상단부에 폭 2[cm]의 황색 띠를 두 줄로 표시한다. ② 용기의 상단부에 폭 2[cm]의 백색 띠를 두 줄로 표시한다. ③ 용기의 상단부에 폭 5[cm]의 황색 띠를 한 줄로 표시한다. ④ 용기의 상단부에 폭 5[cm]의 백색 띠를 한 줄로 표시한다. | 선박용 액화석유가스 용기 표시방법 ·용기의 상단부에 폭 2[cm]의 백색 띠를 두 줄로 표시한다. 정답 ② |
| 19 다음 독성가스 중 제독제로 물을 사용할 수 없는 것은? ① 암모니아 ② 아황산가스 ③ 염화에탄 ④ 황화수소 | 독성가스 제독제 ·염소 / 가성소다, 탄산소다, 소석회 ·포스겐 / 가성소다, 소석회 ·황화수소 / 가성소다, 탄산소다 ·시안화수소 / 가성소다 ·아황산가스 / 가성소다, 탄산소다, 물 ·암모니아·산화에틸렌·염화메탄 / 물 정답 ④ |
| 20 아세틸렌 용기에 다공물질을 고루 채운 후 아세틸렌을 충전하기 전에 채움시키는 물질은? ① 알코올 ② 아세톤 ③ 규조토 ④ 탄산마그네슘 | 아세틸렌은 아세톤이나 디메틸포르미이드(DMF)에 용해시킨 후, 다공성 물질을 채운 금속에 부쳐서 용고 및 유통 및 보관한다. 정답 ② |
| 21 다음 중 아세틸렌, 암모니아 또는 수소와 동일차량에 적재하여 운반할 수 없는 가스는? ① 염소 ② 액화석유가스 ③ 질소 ④ 일산화탄소 | 염소와 아세틸렌·암모니아 또는 수소는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니할 것 정답 ① |
| 22 독성가스의 저장탱크에는 가스의 용량이 그 저장탱크 내용적의 90[%]를 초과하는 것을 방지하는 장치를 설치하여야 한다. 이 장치를 무엇이라고 하는가? ① 경보장치 ② 액면계 ③ 긴급차단장치 ④ 과충전방지장치 | 독성가스 저장탱크에는 가스 충전이 그 저장 탱크 내용적의 90[%]를 초과하는 것을 방지하는 과충전방지장치를 설치하여야 한다. 정답 ④ |
| 23 지상에 액화석유가스(LPG) 저장탱크를 설치할 때 냉각살수장치는 일반적인 경우 그 외면으로부터 몇 [m] 이상 떨어진 곳에서 조작할 수 있어야 하는가? ① 2 ② 3 ③ 5 ④ 7 | 저장탱크 및 그 지주에는 외면으로부터 5[m] 이상 떨어진 곳에서 조작할 수 있는 냉각살수장치 그 부근에 유효한 냉각설비를 설치할 것 정답 ③ |
| 24 다음 이동식 압축천연가스 자동차충전시설을 점검한 내용이다. 이 중 기준에 부적합한 경우는? ① 이동충전차량과 가스배관구를 연결하는 호스의 길이는 8[m]이었다. ② 가스배관구 주위에는 가스배관구를 보호하기 위하여 높이 4[cm], 두께 13[cm]인 철근콘크리트 구조물이 설치되어 있다. ③ 이동충전차량과 충전설비 사이 거리는 8[m]이었고, 이동충전차량과 충전설비 사이에 강관제 방호벽이 설치되어 있다. ④ 충전설비 근처 및 충전설비에서 6[m] 이상 떨어진 장소에 수동 긴급차단장치가 각각 설치되어 있으며 눈에 잘 되었다. | 이동충전차량과 가스배관구를 연결하는 호스의 길이는 5[m] 이하로 한다. 정답 ① |
| 25 고압가스 운반기준에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 밸브가 돌출한 충전용기는 고정식 프로텍터나 캡을 부착하여 밸브의 손상을 방지한다. ② 충전용기를 운반할 때 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하기 위하여 충전용기를 단단하게 묶는다. ③ 위험물안전관리법이 정하는 위험물과 충전용기를 동일 차량에 직재 시는 1[m] 정도 이상 떨어진 다음 운반한다. ④ 염소와 아세틸렌, 암모니아 또는 수소는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니한다. | 위험물안전관리법이 정하는 위험물과 충전용기를 동일 차량에 적재하여 운반하지 아니할 것 정답 ③ |
| 26 액화암모니아 50[kg]을 충전하기 위하여 용기의 내용적은 몇 [L]로 하여야 하는가? (단, 암모니아의 정수 C는 1.86이다) ① 27 ② 40 ③ 70 ④ 93 | W = V/C 50[kg] = V/1.86 V = 93[L] 정답 ④ |
| 27 액화석유가스 충전사업시설 중 두 저장탱크의 최대 직경을 합산한 길이의 1/4이 0.5[m]일 경우에 저장탱크 간의 거리는 몇 [m] 이상을 유지하여야 하는가? ① 0.5 ② 1 ③ 2 ④ 3 | 두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 4분의 10 이상에 해당하는 가까주 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 10 이상인 1[m] 미만인 경우에는 1[m] 이상의 거리를 유지 정답 ② |
| 28 다음 중 고압가스관련설비가 아닌 것은? ① 일반압축가스배관용 밸브 ② 자동차용 압축천연가스 완속충전설비 ③ 액화석유가스용 용기잔류가스회수장치 ④ 안전밸브, 긴급차단장치, 역화방지장치 | 산업통상자원부령으로 정하는 고압가스 관련 설비 ·안전밸브·긴급차단장치·역화방지장치 ·기화장치 ·압력계 ·자동차를 압축천연가스 완속충전설비 ·액화석유가스용 용기잔류가스취수장치 정답 ① |
| 29 배관 표지판은 배관이 설치되어 있는 경로에 따라 배관 위치를 정확히 알 수 있도록 설치하여야 한다. 지상에 설치된 배관은 몇 [m] 이하의 간격으로 설치하여야 하는가? ① 100 ② 300 ③ 500 ④ 1,000 | ·지하에 설치된 배관은 500[m] 이하의 간격으로, 지상에 설치된 배관은 1,000[m] 이하의 간격으로 설치하여야 한다. 정답 ④ |
| 30 가스폭발에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 폭발범위가 넓은 것은 위험하다. ② 가스의 비중이 큰 것은 낮은 곳에 체류할 위험이 있다. ③ 안전간격이 큰 것일수록 위험하다. ④ 폭경은 화염 전파속도가 음속보다 크다. | 안전간격이 작은 가스일수록 폭발하기 쉬운 위험한 가스로 취급된다. 정답 ③ |
| 31 다음의 가스가 누출될 때 사용되는 시험지와 변색상태를 옳게 짝지어진 것은? ① 포스겐 : 하리슨시약 – 청색 ② 황화수소 : 초산납시험지 – 흑색 ③ 시안화수소 : 초산벤젠지 – 적색 ④ 일산화탄소 : 요오드칼륨전분지 – 황색 | 가스별 시험지 변색 ·포스겐 / 하리슨시험지 / 심등색 ·황화수소 / 초산납(연당지) / 흑색 정답 ② |
| 32 아세틸렌의 분해폭발을 방지하기 위하여 첨가하는 희석제가 아닌 것은? ① 에틸렌 ② 산소 ③ 메탄 ④ 질소 | 아세틸렌을 압축하여 온도에 관계없이 2.5[MPa]의 압력으로 할 때는 질소·에탄·일산화탄소·에틸렌 등의 희석제를 첨가한다. 정답 ② |
| 33 다음은 탄화수소(CₙHₘ)의 완전연소식 CₙHₘ+(m+n/4)O₂→ mCO₂+( )H₂O에서 괄호 안에 알맞은 것은? ① n ② n/2 ③ m ④ m/2 | 탄화수소계 가연성가스 연소방정식 CₙHₘ+(m+n/4)O₂→nCO₂+(m/2)H₂O 정답 ② |
| 34 부탄 1[m³]을 완전 연소시키는 데 필요한 이론 공기량은 약 몇 [m³]인가? (단, 공기 중의 산소농도는 21[v%]이다) ① 5 ② 23.8 ③ 6.5 ④ 31 | C₄H₁₀ + 6.5O₂ → 4CO₂ + 5H₂O 공기량 = 1/0.21 × 6.5 = 30.95[m³] 정답 ④ |
| 35 물을 전기분해하여 수소를 얻고자 할 때 주로 사용되는 전해액은 무엇인가? ① 25[%] 정도의 황산수용액 ② 1[%] 정도의 붉은 염산수용액 ③ 10[%] 정도의 탄산칼슘수용액 ④ 20[%] 정도의 수산화나트륨수용액 | 전해액 전기분해 시 전해조에 넣어서 이온 전도의 매체 역할을 하는 용액으로 물을 수소 기체와 산소 기체로 분리하기 위해서는 수산화나트륨을 넣어준다. 정답 ④ |
| 36 다음 압력이 가장 큰 것은? ① 1.01[MPa] ② 5[atm] ③ 100[inHg] ④ 88[psi] | ①1.01/0.101 × 1[atm] = 10[atm] ②5[atm] ③100[inHg] × 2.54[cm]/76[cmHg] = 3.34[atm] ④88/14.7 × 1[atm] = 5.99[atm] 정답 ① |
| 37 아세틸렌 충전 시 첨가하는 다공물질의 구비조건이 아닌 것은? ① 화학적으로 안정할 것 ② 기계적 강도가 클 것 ③ 가스의 충전이 쉬운 것 ④ 다공도가 적을 것 | 다공도가 클 것(다공도 75~92[%]) 정답 ④ |
| 38 이상기체에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 일정온도에서 기체 부피는 압력에 비례한다. ② 일정압력에서 부피는 온도에 반비례한다. ③ 일정부피에서 압력은 온도에 반비례한다. ④ 보일 – 사를의 법칙을 따르는 기체이다. | 보일 - 샤를 법칙을 만족한다. P₁V₁/T₁ = P₂V₂/T₂ 체적은 압력에 반비례하고 절대온도에 비례한다. 정답 ④ |
| 39 공기 중에 10[vol%] 존재 시 폭발의 위험성이 없는 가스는? ① CH₃Br ② C₂H₆ ③ C₂H₄O ④ H₂S | 각 가스의 폭발범위 ·CH₃Br : 13.5~14.5[%] ·C₂H₆ : 3~12.4[%] ·C₂H₄O : 3~80[%] ·H₂S : 4~46[%] 정답 ① |
| 40 완전진공을 0으로 하여 측정한 압력을 의미하는 것은? ① 절대압력 ② 게이지압력 ③ 표준대기압 ④ 진공압력 | ·절대압력 : 완전진공을 0으로 측정한 압력 ·게이지압력 : 대기압을 0으로 측정한 압력 정답 ① |
| 41 일기예보에서 주로 사용하는 1헥토파스칼은 약 몇 [N/m²]에 해당하는가? ① 1 ② 10 ③ 100 ④ 1,000 | [Pa](파스칼) = [N/m²] 1[hPa](헥토파스칼) = 100[N/m²] 정답 ③ |
| 42 질소가스의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 암모니아 합성원료이다. ② 공기의 주성분이다. ③ 방전용으로 사용된다. ④ 산화방지제로 사용된다. | 질소는 치환용으로 사용된다. 정답 ③ |
| 43 '가연성가스'란 함은 폭발한계의 상한과 하한의 차가 몇 [%] 이상인 것을 말하는가? ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 | 가연성가스 : 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발범위의 하한이 10[%] 이하인 것과 폭발범위의 상한과 하한의 차가 20[%] 이상인 것을 말한다. 정답 ④ |
| 44 냄새가 나는 물질(부취제)의 구비조건이 아닌 것은? ① 독성이 없을 것 ② 자농도에서도 냄새가 알 수 있을 것 ③ 완전연소하고 연소 후에는 유해물질을 남기지 않을 것 ④ 일상생활의 냄새와 구분되지 않을 것 | 일상생활의 냄새와 구분될 것 정답 ④ |
| 45 탄소강 중에서 저온취성을 일으키는 원소로 옳은 것은? ① P ② S ③ Mo ④ Cu | ·P : 저온취성 ·S : 적열취성 ·Mo : 크리프현상 방지 ·Cu : 대기 중 내산화 증가 정답 ① |
| 46 부르동관 압력계 사용 시의 주의사항으로 옳지 않은 것은? ① 사전에 지시의 정확성을 확인하여 들 것 ② 안전장치가 부착된 안전한 것을 사용할 것 ③ 온도나 진동, 충격 등의 변화가 적은 장소에서 사용 할 것 ④ 압력계의 가스를 유입하거나 빼낼 때는 신속히 조작 할 것 | 압력계에 가스를 넣거나 빼낼 때에는 조작을 서서히 할 것 정답 ④ |
| 47 수소나 헬륨을 냉매로 사용한 냉동방식으로 실린더 중에 피스톤과 보조 피스톤으로 구성되어 있는 액화사이클은? ① 클라우드 공기액화사이클 ② 린데 공기액화사이클 ③ 필립스 공기액화사이클 ④ 캐피자 공기액화사이클 | 필립스(Philips)식 공기 액화장치 피스톤과 보조피스톤을 사용. 냉매로 수소, 헬륨 사용 정답 ③ |
| 48 수소가스 분석방법으로 가장 적당한 것은? ① 팔라듐관 연소법 ② 헴법 ③ 황산바륨 침전법 ④ 흡광 광도법 | 수소분석법으로 연소분석법 중 분별연소법에서 팔라듐관 및 산화구리법이 있다. 정답 ① |
| 49 LPG, 액화가스와 같은 저비점의 액체에 가장 적합한 펌프의 축봉 장치는? ① 싱글시일형 ② 더블시일형 ③ 언밸런스시일형 ④ 밸런스시일형 | 더블형 : 접촉점이 2개로 된 것, LPG 등 저비점 액체에 적합 정답 ④ |
| 50 분석법 중 '쌍극자모멘트의 알짜변화, 진동 짝지음, Nernst 백열등, Fourier 변환분광계'와 관계있는 것은? ① 질량분석법 ② 흡광광도법 ③ 적외선 분광분석법 ④ 킬레이트 적정법 | 적외선 분광분석법은 분자의 진동 중 쌍극자 모멘트의 변화를 이용한 것이다. 정답 ③ |
| 51 왕복펌프에 사용하는 밸브 중 점선이나 고형물이 들어 있는 데에 적합한 밸브는? ① 원판밸브 ② 윤형밸브 ③ 플레트밸브 ④ 구밸브 | 구밸브 : 점성액이나 고형물이 들어있는 예에 적합 정답 ④ |
| 52 다음 중 비접촉식 온도계에 해당하지 않는 것은? ① 청전관 온도계 ② 색 온도계 ③ 방사 온도계 ④ 압력식 온도계 | 비접촉식 온도계 : 광고온도계, 방사온도계, 광전관식, 색온도계 정답 ④ |
| 53 2종 금속의 양끝의 온도차에 따른 열기전력을 이용하여 온도를 측정하는 온도계는? ① 베크만 온도계 ② 바이메탈식 온도계 ③ 열전대 온도계 ④ 전기저항 온도계 | 열전대 온도계 2종의 금속쌍 단을 접합하여 열 접합 점온으로 유지하고 다른 쪽 접합 점의 온도가 변화하면 따라 발생하는 열기전력의 값에서 온도를 구한다. 정답 ③ |
| 54 다음 각종 온도계에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 저항 온도계는 이종금속 2종류의 양단을 용접 또는 납붙임 으로 양단의 온도가 다를 때 발생하는 열기전력의 변화를 측정하여 온도를 구한다. ② 유리제 온도계의 봉입액으로 수은을 쓴 것은 -30~300 [C] 정도의 범위에서 사용된다. ③ 온도계의 온도검출부는 열용량이 크면 좋다. ④ 바이메탈식 온도계는 온도에 따라 전기적 변화를 이용한 온도계이다. | 항구증가율 = 영구증가량 / 전증가량 =(50,025-50/50.5-50) ×100=5[%] (합격기준 : 10[%] 이하) 정답 ② |
| 55 내용적 50[L]의 용기에 수압 30[kgf/cm²]를 가해 내압시험을 하였다. 이 경우 30kgf/cm²]의 수압을 걸었을 때 용기의 용적이 50.5[L]로 늘어났고, 압력을 제거하여 대기압으로 하니 용기 용적이 50.025[로 되었다. 항구증가율은 얼마인가? ① 0,3[%] ② 0.5[%] ③ 3[%] ④ 5[%] | 항구증가율 = 영구증가량 / 전증가량 =(50,025-50/50.5-50) ×100=5[%] (합격기준 : 10[%] 이하) 정답 ④ |
| 56 로터리 압축기에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 왕복식 압축기에 비해 부품수가 적고 구조가 간단하다. ② 압축이 단속적이므로 저진공에 적합하다. ③ 기름 윤활 방식으로 소용량이다. ④ 구조상 흡입기체에 기름이 혼입되기 쉽다 | 왕복동 압축기 압축이 단속적이며 맥동현상이 있다. 정답 ② |
| 57 스크류 펌프는 어느 형식의 펌프에 해당하는가? ① 축류식 ② 원심식 ③ 회전식 ④ 왕복식 | 회전식 펌프 나사(스크류펌프, 기어펌프, 베인펌프 정답 ③ |
| 58 도시가스에서 사용되는 부취제의 종류가 T.H.T 아닌 것은? ① T.H.T ② T.B.M ③ M,M,A ④ D.M.S | 부취제의 종류 • T.B.M: 양파 썩는 냄새 • TH.T : 석탄 냄새 • D.M.S : 마늘 냄새 정답 ③ |
| 59 가스 충전구에 따른 분류 중 가스 충전구에 나사가 없는 것은 무슨 형으로 표시하는가? ① A ② B ③ C ④ D | • A: 수나사 • B: 암나사 • C: 나사 없음 정답 ③ |
| 60 도시가스의 총 발열량이 10,400kcal/m), 공기에 대한 비중이 0.55일 때 웨버지수는 얼마인가? ① 11,023 ② 12,023 ③ 13,023 ④ 14,023 | 나사압축기 W(웨버지수)= Hg/ √d=10,400/√0.55 = 14,023 Hg: 총 발열량 d: 가스의 비중 정답 ④ |

2022년 3회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 수은주 760[mmHg] 압력은 수주로 얼마가 되는가? ① 9.33[mH₂O] ② 10.33[mH₂O] ③ 11.33[mH₂O] ④ 12.33[mH₂O] | 1[atm] = 760[mmHg] = 10.332[mH₂O] 정답 ② |
| 02 고압가스 종류별 발생 현상 또는 작용으로 틀린 것은? ① 수소 - 탈탄반응 ② 아세틸렌 - 아세틸라이드 생성 ③ 염소 - 부식 ④ 암모니아 - 카르보닐 생성 | 카르보닐 : 금속 원소나, 니켈과 일산화탄소의 결합으로 이루어지는 화합물을 일컫는다. 정답 ④ |
| 03 다음 중 수소(H₂)의 제조법이 아닌 것은? ① 공기액화 분리법 ② 석유 분해법 ③ 천연가스 분해법 ④ 일산화탄소 전화법 | 공기 액화 분리법을 통하여 산소, 질소, 아르곤 등을 얻는다. 정답 ① |
| 04 도시가스 제조방식 중 촉매를 사용하여 사용온도 400~800[℃]에서 탄화수소와 수증기를 반응시켜 수소, 메탄, 일산화탄소 등의 저급 탄화수소로 변환시키는 프로세스는? ① 열분해 프로세스 ② 접촉분해 프로세스 ③ 부분연소 프로세스 ④ 수소화분해 프로세스 | 도시가스 제조방식 ·열분해 프로세스 : 분자량이 큰 탄화수소를 800~900[℃] 정도로 열분해 ·접촉분해 프로세스 : 400~800[℃]의 온도에서 탄화수소와 수증기를 반응시켜 ·부분연소 프로세스 : 연료의 일부를 연소시켜 그 연소열로 발생한 가스를 제조 ·수소화분해 프로세스 : 유기화합물을 수소 공급하여 분해하는 프로세스 정답 ② |
| 05 공기와 혼합된 가스가 압력이 높아지면 폭발범위가 좁아지는 가스는? ① 메탄 ② 프로판 ③ 일산화탄소 ④ 아세틸렌 | 가연성가스는 압력이 높을수록 폭발범위는 넓어진다. 예외 : 압력이 높아지면 폭발범위가 좁아지는 것 - CO, 10[atm]까지 좁아지다 다시 넓어지는 것 - H₂ 정답 ③ |
| 06 다음 중 사용신고를 하여야 하는 특정고압가스에 해당하지 않는 것은? ① 게르만 ② 삼불화질소 ③ 사불화규소 ④ 오불화붕소 | ·사용신고 수소, 산소, 액화암모니아, 아세틸렌, 액화석유가스, 천연가스, 압축모노실란, 포스핀, 셀렌화수소, 게르만, 디실란, 오불화비소, 오불화인, 삼불화질소, 삼불화인, 사불화유황, 사불화규소, 삼불화붕소, 브롬화수소, 클로로실란, 액화산화에틸렌 정답 ④ |
| 07 암모니아 충전용기로서 내용적이 1,000[L] 이하인 것은 부식여유 두께의 수치가 ( A )[mm]이고 염소 충전용기로서 내용적이 1,000[L] 초과하는 것은 부식여유 두께의 수치가 ( B )[mm]이다. A와 B에 알맞은 부식 여유치는? ① A:1, B:3 ② A:2, B:3 ③ A:1, B:5 ④ A:2, B:5 | 부식여유 두께 수치 ·암모니아 – 1,000[L] 이하인 것 : 1 ·암모니아 – 1,000[L] 초과한 것 : 2 ·염소 – 1,000[L] 이하인 것 : 3 ·염소 – 1,000[L] 초과한 것 : 5 정답 ③ |
| 08 도시가스사용시설에서 도시가스 배관의 표시 등에 대한 기준으로 틀린 것은? ① 지하에 매설하는 배관은 그 외부에 사용가스명, 최고사용압력, 가스의 흐름방향을 표시한다. ② 지상배관은 부식방지 도장 후 황색으로 도색한다. ③ 지하매설배관은 최고사용압력이 저압인 배관은 황색으로 한다. ④ 지하매설배관은 최고사용압력이 중압 이상인 배관은 적색으로 한다. | 배관은 그 외부에 사용가스명, 최고사용압력 및 가스흐름 방향을 표시할 것. 단, 지하에 매설하는 배관의 경우에는 흐름방향을 표시하지 아니할 수 있다. 정답 ① |
| 09 도시가스배관에 설치하는 희생양극법에 의한 전위 측정 터미널은 몇 [m] 이내의 간격으로 하여야 하는가? ① 200[m] ② 300[m] ③ 500[m] ④ 600[m] | 희생양극법 전위측정용 터미널은 300[m]의 간격으로 설치하며, 외부전원법은 500[m] 간격 정답 ② |
| 10 특정고압가스 사용시설에서 취급하는 용기의 안전조치사항으로 틀린 것은? ① 고압가스 충전용기는 항상 40[℃] 이하를 유지한다. ② 고압가스 충전용기 밸브는 서서히 개폐하고 밸브 또는 배관을 가열하는 때에는 열습포나 40[℃] 이하의 더운 물을 사용한다. ③ 고압가스 충전용기를 사용한 후에는 폭발을 방지하기 위하여 밸브를 열어 둔다. ④ 용기보관실에 충전용기를 보관하는 경우에는 넘어짐 등으로 충격 및 밸브 등의 손상을 방지하는 조치를 한다. | 충전용기 사용 후 폭발을 방지하기 위하여 밸브를 잠가 둔다. 정답 ③ |
| 11 자연환기설비 설치 시 LP가스의 용기 보관실 바닥 면적이 3[m²]이면 통풍구의 크기는 몇 [cm²] 이상으로 하도록 되어 있는가? (단, 철망 등이 부착되어 있지 않은 것으로 간주한다) ① 500 ② 700 ③ 900 ④ 1,100 | LPG 용기보관실의 자연환기구 통풍구의 크기는 바닥면적 1[m²]당 300[cm²]의 크기 비율을 할 것 3×300 = 900[cm²] 정답 ③ |
| 12 허용농도가 100만분의 200 이하인 독성가스 용기 중 내용적이 얼마 미만인 충전용기를 운반하는 차량의 적재함에 대하여 밀폐된 구조로 하여야 하는가? ① 500[L] ② 1,000[L] ③ 2,000[L] ④ 3,000[L] | 허용농도 200[ppm] 이하인 독성가스 충전용기를 전용차량으로 운반하는 경우 차량. 단, 내용적이 1,000[L] 이상인 것 제외, 또는, 대용적이 부착된 경우에는 그렇지 않다. 정답 ② |
| 13 상용압력이 10[MPa]인 고압설비의 안전밸브 작동압력은 얼마인가? ① 10[MPa] ② 12[MPa] ③ 15[MPa] ④ 20[MPa] | ·안전밸브 작동압력 = 내압시험압력 × 0.8 ·내압시험압력 = 상용압력 × 1.5 즉 안전밸브 작동압력 = 10 × 0.8 × 1.5 = 12[MPa] 정답 ② |
| 14 국내 일반가정에 공급되는 도시가스(LNG)의 발열량은 약 몇 [kcal/m³]인가? (단, 도시가스 월 사용예정량의 산정기준에 따른다) ① 9,000 ② 10,000 ③ 11,000 ④ 12,000 | 도시가스 LNG 발열량 : 11,000[kcal/m³] 정답 ③ |
| 15 도시가스에 안전하게 공급되어 사용되기 위한 조건으로 옳지 않은 것은? ① 공급하는 가스에 공기 중의 혼합비율의 용량이 1/1,000 상태에서 감지할 수 있는 냄새가 나는 물질을 첨가해야 한다. ② 정압기 출구에서 측정한 가스압력은 1.5[kPa] 이상 2.5[kPa] 이내를 유지해야 한다. ③ 웨버지수는 표준웨버 지수의 ±4.5[%] 이내를 유지해야 한다. ④ 도시가스 중 유황성분은 건조한 도시가스 1[m³]당 황전량은 30[mg] 이하를 유지해야 한다. | 상압압력 정상의 사용상태에서 사용하는 최고압력으로서 정압기 출구측 압력이 2.5[kPa] 이하인 경우에는 2.5[kPa]을 말하며 그 밖의 것은 일반도시가스사업자가 설정한 정압기의 최대출구압력을 말한다. 정답 ② |
| 16 도시가스 매설 배관의 보호판은 누출가스가 지면으로 확산되도록 구멍을 뚫는 데 그 간격의 기준으로 옳은 것은? ① 1[m] 이하의 간격 ② 2[m] 이하의 간격 ③ 3[m] 이하의 간격 ④ 5[m] 이하의 간격 | 보호판에는 직경 30[mm] 이상 50[mm] 이하의 구멍을 3[m] 이하의 간격으로 두어 누출된 가스가 지면으로 확산이 되도록 한다. 정답 ③ |
| 17 긴급차단장치의 조작 동력원이 아닌 것은? ① 액압 ② 기압 ③ 전기 ④ 차압 | 긴급차단장치의 조작구는 차단밸브의 구조에 따라 액압, 기압, 전기이어나 스프링 등의 동력원을 갖추도록 규정되어 있다. 정답 ④ |
| 18 산화에틸렌 충전용기에는 질소 또는 탄산가스를 충전하는데 그 내부가스 압력의 기준으로 옳은 것은? ① 상온에서 0.2[MPa] 이상 ② 35[℃]에서 0.2[MPa] 이상 ③ 40[℃]에서 0.4[MPa] 이상 ④ 45[℃]에서 0.4[MPa] 이상 | 산화에틸렌의 저장탱크 및 충전용기는 45[℃]에서 내부가스 압력이 0.4[MPa] 이상이 되도록 질소가스 또는 탄산가스를 충전한다. 정답 ④ |
| 19 다음 중 2중 배관으로 하지 않아도 되는 가스는? ① 일산화탄소 ② 시안화수소 ③ 염소 ④ 포스겐 | 2중관으로 하여야 하는 가스 염소, 포스겐, 영화에탄, 아황산가스, 시안화수소, 황화수소, 산화에틸렌, 아황산가스, 암모니아 정답 ① |
| 20 도시가스 본관 중 중압 배관의 내용적이 9[m³]일 경우, 자기압력기록계를 이용한 기밀시험 유지시간은? ① 24분 이상 ② 40분 이상 ③ 216분 이상 ④ 240분 이상 | 자기압력기록계 배관 기밀시험 유지시간 ·1[㎥] 미만 : 24분 ·1[㎥] 이상 10[㎥] 미만 : 240분 ·10[㎥] 이상 300[㎥] 미만 : 24×초과분 정답 ④ |
| 21 가스누출자동차단기를 설치하여도 설치목적을 달성할 수 없는 시설이 아닌 것은? ① 개방된 공장의 국부난방시설 ② 경기장의 성화대 ③ 상하방향, 전후 방향, 좌우 방향 중에 2방향 이상이 외기에 개방된 가스 사용시설 ④ 개방된 작업장에 설치된 용접 또는 절단시설 | 가스누출자동차단장치를 설치하여도 설치목적을 달성할 수 없는 시설 ·개방된 공장의 국부난방시설 ·개방된 작업장에 설치된 용접 또는 절단시설 ·체육관, 수영장, 농수산시장 등 다사 유사한 가스사용시설 ·성화대 ·상하방향, 전후 방향, 좌우 방향 중에 3방향 이상이 외기에 개방된 가스사용시설 정답 ③ |
| 22 다음 비열에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 어떤 물질 1[kg]을 1[℃] 변화시킬 수 있는 열량이다. ② 일반적으로 금속은 비열이 작다. ③ 비열이 크면 온도가 빨리 상승한다. ④ 물의 비열은 약 1[kcal/kg·℃]이다. | 비열이 작으면 온도가 빨리 상승한다. 정답 ③ |
| 23 수소폭명기는 수소와 산소의 혼합비가 얼마일 때를 말하는가? (단, 수소 : 산소의 비이다) ① 1:2 ② 2:1 ③ 1:3 ④ 3:1 | 수소폭명기 2H₂ + O₂ → 2H₂O 정답 ② |
| 24 고압가스 제조업의 종류가 아닌 것은? ① 고압가스 특수제조 ② 고압가스 일반제조 ③ 고압가스 충전 ④ 냉동제조 | 고압가스 제조업의 종류 ·고압가스 특정제조 ·고압가스 일반제조 ·고압가스 충전 ·냉동제조 정답 ① |
| 25 독성가스 사용하는 내용적이 몇 [L] 이상인 수액기 주위에 액상의 가스가 누출될 경우에 대비하여 방류둑을 설치하여야 하는가? ① 1,000 ② 2,000 ③ 5,000 ④ 10,000 | 방류둑을 설치해야 하는 저장탱크 독성가스를 사용하는 수액기의 내용적이 10,000[L] 이상일 때 정답 ④ |
| 26 액화암모니아 50[kg]을 충전하기 위하여 용기의 내용적은 몇 [L]로 하여야 하는가? (단, 암모니아의 정수 C는 1.86이다) ① 27 ② 40 ③ 70 ④ 93 | W = V/C 50[kg] = V/1.86 V = 93[L] 정답 ④ |
| 27 LPG 충전·저장·집단공급·판매시설·영업소의 안전성 확인 적용대상 공정이 아닌 것은? ① 지하탱크를 지하에 매설한 후의 공정 ② 배관의 지하매설 및 비파괴시험 공정 ③ 방호벽 또는 지상형 저장탱크의 기초시설 공정 ④ 공정상 부득하여 안전성 확인 시 실시하는 내압·기밀시험 공정 | LPG 충전·저장·집단공급·판매시설·영업소의 안전성 확인 적용대상 공정 ·배관의 지하매설 전 비파괴시험 공정 ·방호벽 또는 지상형 저장탱크 기초시설공정 ·공정상 부득하여 안전성 확인 시 실시하는 내압·기밀시험 공정 ·지하탱크를 지하에 매설 전의 공정 정답 ① |
| 28 다음 괄호 안에 들어갈 수 있는 경우로 옳지 않은 것은? 액화천연가스의 저장설비 및 처리설비는 그 외면으로부터 사업소 경계까지 일정거리 이상의 안전거리를 유지하여야 한다. 이때 사업소 경계가 ( )의 경우에는 이들의 반대편 끝을 경계로 보고 있다. ① 산 ② 호수 ③ 하천 ④ 바다 | 사업소 경계를 반대편 끝으로 보는 경우 : 호수, 하천, 바다, 도로 ·산은 입구를 사업소경계로 본다. 정답 ① |
| 29 도시가스 배관의 매설심도를 확보할 수 없거나 타 시설물과 이격거리를 유지하지 못하는 경우에는 보호관을 설치한다. 다만, 고압배관일 경우 보호관의 두께 기준은? ① 3[mm] ② 4[mm] ③ 5[mm] ④ 6[mm] | 고압 배관의 경우 6[mm], 고압배관 이외의 배관의 경우에는 4[mm] 이상의 두께를 가지는 보호관을 설치 정답 ② |
| 30 가연성가스 제조시설의 고압가스설비는 그 외면으로부터 산소제조시설의 고압가스설비와 몇 [m] 이상의 거리를 유지하여야 하는가? ① 5 ② 8 ③ 10 ④ 15 | ·가연성가스제조시설의 고압가스설비 외면으로부터 다른 가연성가스제조시설의 고압가스설비가지의 거리는 5[m] 이상으로 한다. ·산소제조시설의 고압가스설비 외면으로부터 산소제조시설의 고압가스설비가지의 거리는 10[m] 이상으로 한다. 정답 ③ |
| 31 가스 설비를 수리할 때 산소의 농도가 약 몇 [%] 이하가 되면 산소결핍 현상을 초래하게 되는가? ① 5[%] ② 12[%] ③ 16[%] ④ 20[%] | 16[%] 이하 시 산소결핍 현상 초래 정답 ③ |
| 32 도시가스사업법령에 따른 안전관리자의 종류에 포함되지 않는 것은? ① 안전관리 총괄자 ② 안전관리 책임자 ③ 안전관리 부책임자 ④ 안전관리원 | 도시가스안전관리자 종류 ·도시가스안전관리자 : 안전관리자 총괄자, 안전관리 책임자, 안전관리원 안전관리 부총괄자, 안전관리자책임자, 안전관리원 안전점검원 정답 ③ |
| 33 압력에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 표준대기압이란 0[℃]에서 수은주 760[mmHg]에 해당하는 압력을 말한다. ② 전공압력이란 대기압보다 낮은 압력으로 대기압과 절대 압력을 합한 것이다. ③ 용기내에 가해지는 기체의 압력을 게이지압력이라 하며, 대기압을 합산 합 것이다. ④ 절대압력이란 표준대기압 상태를 0으로 기준하여 측정한 압력을 말한다. | ·전공압력이란 대기압보다 낮은 압력으로 절대압력에서 대기압을 뺀 것이다. ·용기내에 가해지는 기체의 압력을 게이지압력이라 하며, 대기압을 '0'으로 기준한 압력이다. ·절대압력이란 완전진공 상태를 '0'으로 기준하여 측정한 압력이다. 정답 ① |
| 34 공기 중에 10[vol%] 존재 시 폭발의 위험성이 없는 가스는? ① CH₃Br ② C₂H₆ ③ C₂H₄O ④ H₂S | 각 가스의 폭발범위 ·CH₃Br : 13.5~14.5[%] ·C₂H₆ : 3~12.4[%] ·C₂H₄O : 3~80[%] ·H₂S : 4~46[%] 정답 ① |
| 35 질소가스의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 암모니아 합성원료이다. ② 공기의 주성분이다. ③ 방전용으로 사용된다. ④ 산화방지제로 사용된다. | 질소는 치환용으로 사용된다. 정답 ③ |
| 36 다음 중 가연성가스 취급장소에서 사용 가능한 방폭 공구가 아닌 것은? ① 알루미늄 합금공구 ② 베릴륨 합금공구 ③ 고무공구 ④ 나무공구 | 점화원의 발생을 방지하기 위하여 베릴륨 합금공구, 고무공구, 나무공구를 사용한다. 정답 ① |
| 37 다음 중 헨리법칙이 잘 적용되지 않는 가스는? ① 수소 ② 산소 ③ 이산화탄소 ④ 암모니아 | 헨리의 법칙 기체의 물에 대한 용해도는 압력에 비례, 온도에 반비례한다. 이 법칙은 물에 잘 녹지 않는 불용성 및 난용성 기체에 적용되고, 물에 잘 녹는 기체에는 적용되지 않는다. 정답 ④ |
| 38 다음 중 임계압력[atm]이 가장 높은 가스는? ① CO ② C₂H₄ ③ HCN ④ Cl₂ | ①CO : 35[atm] ②C₂H₄ : 50.5[atm] ③HCN : 53.2[atm] ④Cl₂ : 76.1[atm] 정답 ④ |
| 39 열역학적 계(System)가 주위와의 열교환을 하지 않고 진행되는 과정을 무슨 과정이라고 하는가? ① 단열과정 ② 등온과정 ③ 동압과정 ④ 등적과정 | 단열은 주위의 열이 출입이 없는 상태를 말한다. 정답 ① |
| 40 염소에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 상온, 상압에서 황록색의 기체에 조연성이 있다. ② 강한 자극성의 취기가 있는 독성기체이다. ③ 수소와 염소의 동량 혼합기체를 염소폭명기라 한다. ④ 건조 상태의 상온에서 강재에 대하여 부식성을 갖는다. | 수분과 작용하면 염산을 생성하여 강을 심하게 부식시킨다. 정답 ④ |
| 41 다음 LNG와 SNG에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 액상 상태의 나프타를 LNG라 한다. ② SNG는 대체 천연가스 또는 합성 천연가스를 말한다. ③ LNG는 액화석유가스를 말한다. ④ SNG는 각종 도시가스의 총칭이다. | ·LNG : 액화천연가스 ·SNG : 대체 천연가스 또는 합성 천연가스 정답 ② |
| 42 일반적인 기체에 있어서 정압비열과 정적비열과의 관계는? ① 정적비열 = 정압비열 ② 정적비열 = 2× 정압비열 ③ 정적비열 > 정압비열 ④ 정적비열 < 정압비열 | 비열비 K = Cp/Cv > 1이다. 정압비열(Cp) > 정적비열(Cv)이다. 정답 ④ |
| 43 다음 암모니아에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 무색무취의 가스이다. ② 암모니아가 분해하면 질소와 수소가 된다. ③ 물에 잘 용해된다. ④ 유안 및 요소의 제조에 이용된다. | 암모니아는 자극적인 냄새가 나는 기체이다. 정답 ① |
| 44 파라핀계 탄화수소 중 가장 간단한 형의 화합물로서 불순물을 전혀 함유하지 않는 도시가스의 원료는? ① 액화천연가스 ② 액화석유가스 ③ off 가스 ④ 나프타 | 파라핀계 탄화수소 중 불순물을 전혀 함유하지 않는 도시가스의 원료 : 액화천연가스(LNG) 정답 ① |
| 45 다음 중 열전도율이 가장 큰 것은? ① H₂ ② N₂ ③ CO₂ ④ SO₂ | 열전도율은 비중이 낮을수록 열전도율이 크다. 정답 ① |
| 46 가스 충전구에 따른 분류 중 가스 충전구에 나사가 없는 것은 무슨 형으로 표시하는가? ① A ② B ③ C ④ D | ·A : 수나사 ·B : 암나사 ·C : 나사 없음 정답 ③ |
| 47 도시가스에서 사용되는 부취제의 종류가 아닌 것은? ① T,H,T ② T,B,M ③ M,M,A ④ D,M,S | 부취제의 종류 ·T,B,M : 알파 썩는 냄새 ·T,H,T : 석탄 냄새 ·D,M,S : 마늘 냄새 정답 ③ |
| 48 방폭지역이 0종인 장소에는 완전적으로 어떤 방폭구조의 것을 사용하여야 하는가? ① 내압방폭구조 ② 압력방폭구조 ③ 본질안전방폭구조 ④ 안전증방폭구조 | 방폭구역 방폭구조 0종 / 본질안전방폭구조, 0종 특수 방폭구조 정답 ③ |
| 49 도시가스 본관 중 중압 배관의 내용적이 9[m³]일 경우, 압력기록계를 이용한 기밀시험 유지시간은? ① 24분 이상 ② 40분 이상 ③ 216분 이상 ④ 240분 이상 | 자기압력기록계 배관 기밀시험 유지시간 ·1[㎥] 이상 10[㎥] 미만 : 240분 정답 ④ |
| 50 다음 중 공기 액화분리장치의 주요 구성소가 아닌 것은? ① 공기압축기 ② 팽창밸브 ③ 열교환기 ④ 수취기 | 수취기는 공기 액화분리장치의 주요 구성소가 아니다. 정답 ④ |
| 51 다음 중 저압식 공기액화 분리장치에서 사용되지 않는 장치는? ① 여과기 ② 축냉기 ③ 액화기 ④ 중간냉각기 | 중간냉각기는 고압식 액화분리 장치에 사용된다. 정답 ④ |
| 52 다음 중 비접촉식 온도계에 해당하는 것은? ① 열전온도계 ② 압력식온도계 ③ 광고온도계 ④ 저항온도계 | 비접촉식 온도계 광고온도계, 광전관식, 방사온도계, 색온도계 정답 ③ |
| 53 공기액화분리기 내의 CO₂를 제거하기 위해 NaOH 수용액을 사용한다. 1.0[kg]의 CO₂를 제거하기 위해서는 약 몇 [kg]의 NaOH를 가해야 하는가? ① 0.9 ② 1.8 ③ 3.0 ④ 3.8 | CO₂가 NaOH에 흡수되는 반응식 CO₂ + 2NaOH → Na₂CO₃ + H₂O 44 : 80 = 1 : x x = 80/44 = 1.82[kg] 정답 ② |
| 54 다음 중 주철관에 대한 접합법이 아닌 것은? ① 기계적 접합 ② 소켓 접합 ③ 플레어 접합 ④ 빅토릭 접합 | 플레어 접합(Flare Joint) : 동관의 접합법 정답 ③ |
| 55 다음 중 원심식 펌프에 해당하는 것은? ① 기어펌프 ② 베인펌프 ③ 터빈펌프 ④ 플런저펌프 | ·원심식 펌프 : 터빈, 볼류트 ·왕복식 펌프 : 피스톤, 플런저, 다이어프램 ·회전식 펌프 : 기어, 나사, 베인 정답 ③ |
| 56 부하변화가 큰 곳에 사용되는 정압기의 특성을 의미하는 것은? ① 정특성 ②동특성 ③ 유량특성 해설및용어설명 ④ 속도특성 | • 정특성 : 2차 압력과 유량과의 관계 • 동특성 : 부하변동에 대한 응답의 신속성 • 유량특성 : 밸브의 열림과유량과의 관계 정답 ② |
| 57 다음 중 상온취성의 원인이 되는 원소는? ① S ② P ③ Cr ④ Mn | 인(P) : 상온에서 취성 발생 정답 ② |
| 58 2,000rpm]으로 회전하는 펌프를 3,500rpm]으로 변환하는 경우 펌프의 유량과 양정은 몇 배가 되는가? ① 유량 : 2.65, 양정 : 4.12 ② 유량 : 3.06, 양정 : 1.75 ③ 유량 : 3.06, 양정 : 5.36 ④ 유량 : 1,75, 양정 : 3.06 | 펌프의 상사법칙 유량은 비례 회전수에 비례, 양정은 회전수 제곱에 비례, 동력은 회전수 세제곱에 비례 Q=(3,500/ 2,000) = 1,75 H= (3,500/ 2,000)2 = 3,06 정답 ④ |
| 59 소용돌이를 유체 중에 일으켜 소용돌이의 발생수가 유속과 비례하는 것을 응용한 형식의 유량계는? ① 오리피스식 ② 부자식 ③ 와류식 ④ 전자식 | 와류식 유량계 유체의 흐름 속에 Shedder(막대바)를 설치하면, Shedder에 일정한 규칙성을 가지고 부딪힌 유체는 일정한 규칙성을 가지고 와류가 발생한다. 이때 발생되는 와류를 Piezo센서가 감지., 주파수로 변환하여 유량을 측정한다. 정답 ③ |
| 60 도시가스에 가스누출 시 신속한 인지를 위해 냄새가 나는 물질(부취제)를 첨가하고, 정기적으로 농도를 측정하도록 하고 있다. 다음 중 농도측정방법이 아닌 것은? ① 오더(Odor)미터법 ② 주사기법 ③ 냄새주머니 ④ 햄펠(Hempel)법 | 부취 농도 측정 방법 • 사람에 의한 방법 : Odor미터법, 주사기법, 냄새주머니법 • 가스분석기에 의한 방법 : 무취실법 정답 ④ |

2023년 1회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 고압가스안전관리법 시행령에 규정한 특정고압가스에 해당하지 않는 것은? ① 삼불화질소 ② 사불화규소 ③ 수소 ④ 오불화비소 | 특정고압가스 수소, 산소, 액화암모니아, 아세틸렌, 액화석유가스, 천연가스, 압축모노실란, 포스핀, 셀렌화수소, 게르만, 다실란, 오불화비소, 오불화인, 삼불화질소, 삼불화인, 사불화유황, 사불화규소 정답 ③ |
| 02 다음 가스 중 독성(LC₅₀)이 가장 강한 것은? ① 암모니아 ② 디메틸아민 ③ 브롬화메탄 ④ 아크릴로니트릴 | LC₅₀은 치사농도를 나타내는 지수로서 노출된 동물의 절반이 사망하는 농도 ·암모니아 LC₅₀ 7,338 ·디메틸아민 LC₅₀ 11,100 ·브롬화메탄 LC₅₀ 850 ·아크릴로니트릴 LC₅₀ 666 정답 ④ |
| 03 고압가스안전관리에 정하고 있는 저장능력 산정기준에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 압축가스와 액화가스의 저장탱크 능력 산정식은 동일하다. ② 저장능력 산정 시에는 액화가스 10[kg]을 압축가스 1[m³]로 본다. ③ 저장탱크 및 용기가 배관으로 연결된 경우에는 각각의 저장능력을 합산한다. ④ 액화가스 용기 저장능력 산정식은 W = 0.9dV₂이다. | 압축가스 저장능력 산정식 Q = (10P+1)V₀ 액화가스저장능력 산정식 W = 0.9dv₂ 액화가스충전용기 - 탱크로리 W = Vc/C ·Q : 저장능력단위 [m³] ·P : 35[℃](아세틸렌가스의 경우에는 15[℃])에서의 최고충전 압력 단위 [MPa] ·V₀ : 내용적단위 [m³] ·W : 저장능력단위 [kg] ·d : 상용온도에서의 액화가스의 비중단위 [kg/L] ·V₂ : 내용적단위 [L] ·C : 가스 종류에 따른 정수 ·액화가스와 압축가스가 섞여 있는 경우에는 액화가스 10[kg]을 압축가스 1[m³]로 본다. 정답 ② |
| 04 액화질소 35톤을 저장하려고 할 때 사업소 밖의 제1종 보호시설과를 유지하여야 하는 안전거리는 최소 몇 [m]인가? ① 8 ② 9 ③ 11 ④ 13 | 산소·독성·가연성가스 저장설비 이격거리 액화질소 35톤 → 3만 초과 4만 이하 → 1종 보호시설 13[m] 처리능력; 1종 보호시설; 2종 보호시설. 1만 이하; 8[m]; 5[m]. 1만 초과~2만 이하; 9[m]; 7[m]. 2만 초과~3만 이하; 11[m]; 8[m]. 3만 초과~4만 이하; 13[m]; 9[m]. 4만 초과; 14[m]; 10[m]. 정답 ④ |
| 05 독성가스 허용농도의 종류가 아닌 것은? ① 시간가중 평균농도(TLV-TWA) ② 단시간 노출허용농도(TLV-STEL) ③ 최고허용농도(TLV-C) ④ 순간 사망허용농도(TLV-D) | TLVs(Threshold Limit Values) ·TLV-TWA(Threshold Limit Value - Time Weighted Average) ·TLV-STEL(Threshold Limit Value - Short Time Exposure Limit) ·TLV-C(Threshold Limit Value ceiling) 정답 ④ |
| 06 저장탱크에 의한 LPG 사용시설에서 가스계량기의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 가스계량기와 화기 그 설비 안에서 사용하는 자체화기는 계량기의 외면에 화기를 취급하는 설비의 외면을 심측하여 확인하여야 한다. ② 가스계량기는 화기와 3[m] 이상의 우회거리를 유지하는 곳에 설치한다. ③ 가스계량기의 설치높이는 1.6[m] 이상, 2[m] 이내에 설치하여 고정한다. ④ 가스계량기와 굴뚝 및 전기점멸기와의 거리는 30[cm] 이상의 거리를 유지한다. | 가스계량기 설치장소 ·가스계량기와 화기그 시설 안에서 사용하는 자체화기는 계량기의 외면에서 2[m] 이상 유지하여야 하는 거리 : 2[m] 이상 ·계량기 설치높이 바닥으로부터 1.6[m] 이상 2[m] 이내에 수직, 수평으로 설치하고 보호가 될 등 고정 장치로 고정시킬 것 ·가스계량기와 이격거리 ·전기계량기 및 전기계폐기와의 거리 60[cm] 이상 ·굴뚝(단열조치를 하지 아니한 경우에 해당하며, 전기점멸기 및 전기접속기와의 거리 30[cm] 이상 ·절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 15[cm] 이상 정답 ② |
| 07 가스사용시설의 연소기 각각에 대하여 퓨즈콕을 설치하여야 하나, 연소기 용량이 몇 [kcal/h]를 초과할 때 배관용 밸브로 대용할 수 있는가? ① 12,500 ② 15,500 ③ 19,400 ④ 25,500 | 연소기가 설치된 것에는 조작하기 쉬운 위치에 배관용 밸브를 설치한다. 다만 연소기가 배관용 가스소비볼후스를 포함하여 연결된 경우 또는 가스 사용량이 19,400[kcal/h]를 초과하거나 3.8[kPa]을 초과하는 경우에는 배관용 밸브로 대용할 수 있다. 정답 ③ |
| 08 다음 중 공동주택 등에 도시가스를 공급하기 위한 것으로서 감압조정기의 설치가 가능한 경우는? ① 가스압력이 중압으로서 전체세대수가 100세대인 경우 ② 가스압력이 중압으로서 전체세대수가 150세대인 경우 ③ 가스압력이 중압으로서 전체세대수가 250세대인 경우 ④ 가스압력이 저압으로서 전체세대수가 300세대인 경우 | 공동주택등에 공급하는 도시가스 압력이 중압 이상인 전체 세대가 250세대 미만인 경우. 공동주택에 공급되는 도시가스 압력이 저압으로서 전체 세대가 250세대 이상인 경우 정답 ① |
| 09 도시가스 배관이 하천을 횡단하는 배관 주위의 흡이 사질토의 경우 방호구조물의 비중은? ① 배관 내 유체 비중 이상의 값 ② 물의 비중 이상의 값 ③ 토양의 비중 이상의 값 ④ 공기의 비중 이상의 값 | 보호관 또는 방호구조물의 주위에 들어있는 공기 및 물의 무게가 점류하였을 때 그 시설이 경우에는 물 비중 이상이고 정류한경우에는 KS F 2303이라고 시험방법에 의하면 액성 한계에 흙의 단위체적 중량 이상인 것 정답 ② |
| 10 고압가스안전관리법의 적용을 받는 가스는? ① 철도차량의 에어콘디셔너 안의 고압가스 ② 냉동능력 3톤 미만인 냉동설비 안의 고압가스 ③ 용접용 아세틸렌가스 ④ 액화브롬화메탄에 제조설비 외에 있는 액화브롬화메탄 | 고압가스 안전관리법 시행령 [별표1] 적용범위에서 제외되는 고압가스에 다음과 같은 종류의 가스가 있다. 그 밖에서 아세틸렌가스는 고압가스법에 적용을 받는다. 정답 ③ |
| 11 부탄가스용 연소기의 명판에 기재할 사항이 아닌 것은? ① 연소기명 ② 제조자의 형식호칭 ③ 연소기 재질명 ④ 제조(로트)번호 | 명판 기재사항 ·연소기명(부탄가스용 연소기) ·제조자의 형식호칭(모델번호) ·사용가스명(액화부탄가스) ·제조번호 및 수입 연월 ·품질보증기간 및 온도 정답 ③ |
| 12 고압가스 배관에서 사용압력이 0.2[MPa] 이상 1[MPa] 미만인 경우 공지의 폭은 얼마로 정해져 있는가? (단, 전용 공업지역 이외의 경우이다) ① 3[m] 이상 ② 5[m] 이상 ③ 9[m] 이상 ④ 15[m] 이상 | 공지의 폭 배관 상용압력; 공지의 폭. 0.2[MPa] 미만; 5[m]. 0.2[MPa] 이상 1 [MPa] 미만; 9[m]. MPa] 이상 1 [MPa] 미만 9[m] 1[MPal 이상; 15 m]. 정답 ③ |
| 13 산소 압축기의 내부 윤활유로 사용되는 것은? ① 디젤엔진유 ② 진한 황산 ③ 양질의 광유 ④ 물 또는 10[%] 묽은 글리세린수 | 압축기 / 윤활유 ·산소 압축기 / 물 또는 10[%] 이하의 묽은 글리세린수 ·수소 압축기 / 진한 황산 ·염소 압축기 / 양질의 광유 ·공기 압축기 / 양질의 광유 정답 ④ |
| 14 LPG를 수송할 때의 주의사항으로 틀린 것은? ① 운전 중이나 정차 중에도 허가된 장소를 제외하고는 담배를 피워서는 안 된다. ② 운전자는 운전기술자 외에 LPG의 취급 및 소화기 사용 등에 관한 지식을 가져야 한다. ③ 누출됨을 알았을 때는 가까운 경찰서, 소방서까지 즉시 운행하여 알린다. ④ 주차할 때는 안전한 장소에 주차하며, 운반책임자와의 동시에 차량에서 이탈하지 않는다. | 누출됨을 알았을 때에는 주정차하여 즉시 가까운 경찰서, 소방서에게 즉시 알린다. 정답 ③ |
| 15 고압가스 압축작업 중 작업을 즉시 중단해야 하는 경우가 아닌 것은? ① 산소 중의 아세틸렌, 에틸렌 및 수소의 용량 합계가 전체 용량의 2[%] 이상인 것 ② 아세틸렌 중의 산소용량이 전체 용량의 1[%] 이하의 것 ③ 산소 중의 가연성가스(아세틸렌, 에틸렌 및 수소는 제외한다)의 용량이 전체 용량의 4[%] 이상인 것 ④ 시안화수소 중의 산소용량이 전체 용량의 2[%] 이상인 것 | 고압가스를 제조하는 경우 다음의 가스는 압축하지 않는다. ·가연성가스아세틸렌·에틸렌 및 수소를 제외한다. 이하 동일 중 산소 용량이 전체 물량의 4[%] 이상인 것 ·산소 중의 가연성가스의 용량이 전체 물량의 4[%] 이상인 것 ·아세틸렌, 에틸렌 또는 수소 중의 산소용량이 전체 물량의 2[%] 이상인 것 ·산소 중의 아세틸렌·에틸렌 및 수소의 용량 합계가 전체 물량의 2[%] 이상인 것 정답 ② |
| 16 공기보다 비중이 가벼운 도시가스의 공급시설로서 공급시설이 지하에 설치된 경우의 통풍구조에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 환기구는 2방향 이상 분산하여 설치한다. ② 배기구는 천장면으로부터 50[cm] 이내에 설치한다. ③ 흡기구 및 배기구의 관경은 80[mm] 이상으로 한다. ④ 배기가스 방출구는 지면에서 5[m] 이상의 높이에 설치한다. | ·통풍구조 기준 ·환기구는 2방향 이상 분산하여 설치한다. ·배기구는 천장면으로부터 30[cm] 이내에 설치한다. ·흡기구 및 배기구의 관경은 100[mm] 이상으로 하고 환통이 통하도록 한다. ·배기가스 방출구는 지면에서 5[m] 이상의 높이에 설치하여 회기가 들어오는 장소에 설치한다. 정답 ① |
| 17 기화기, 혼합기(믹서)에 의해서 기화한 부탄에 공기를 혼합하여 만들어지며, 부탄을 다량 소비하는 경우에 적절한 공급방식은? ① 생가스 공급방식 ② 공기혼합 공급방식 ③ 자연기화 공급방식 ④ 변성가스 공급방식 | 공기혼합가스 공급방식 : 기화기에서 기화된 부탄가스에 공기를 혼합하여 공급하는 방식 정답 ② |
| 18 LPG(C₄H₁₀) 공급방식에서 공기를 3배 희석했다면 발열량은 약 몇 [kcal/m³]이 되는가? (단, C₄H₁₀의 발열량은 30,000[kcal/m³]으로 가정한다) ① 5,000 ② 7,500 ③ 10,000 ④ 11,000 | 부탄 1[m³]이 공기 3[m³]으로 희석하면 혼합 기체의 부피는 4[m³]이고, 발열량은 변하지 않는다. 1[m³] 발열량 = 30,000/4 = 7,500[kcal/m³] 정답 ② |
| 19 공기 중에 10[vol%] 존재 시 폭발의 위험성이 없는 가스는? ① CH₃Br ② C₂H₆ ③ C₂H₄O ④ H₂S | 각 가스의 폭발범위 ·CH₃Br : 13.5~14.5[%] ·C₂H₆ : 3~12.4[%] ·C₂H₄O : 3~80[%] ·H₂S : 4~46[%] 정답 ① |
| 20 탄소 2[kg]을 완전 연소시켰을 때 발생되는 연소가스는 약 몇 [kg]인가? ① 3.67 ② 7.33 ③ 5.87 ④ 8.89 | 탄소 연소식 C + O₂ → CO₂ 탄소 12[kg]이 연소 시 이산화탄소 44[kg]이 발생하므로 44/12 × 2 = 7.33[kg] 정답 ② |
| 21 완전진공을 0으로 하여 측정한 압력을 의미하는 것은? ① 절대압력 ② 게이지압력 ③ 표준대기압 ④ 진공압력 | ·절대압력 : 완전진공을 0으로 측정한 압력 ·게이지압력 : 대기압을 0으로 측정한 압력 정답 ① |
| 22 액비중에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 4[℃] 물의 밀도와의 비를 말한다. ② 0[℃] 물의 밀도와의 비를 말한다. ③ 절대 영도에서 물의 밀도와의 비를 말한다. ④ 어떤 물질이 끓기 시작한 온도에서의 질량을 말한다. | 액체의 비중을 액비중이라 부르며, 기준이 되는 물은 4[℃]의 물이다. 정답 ① |
| 23 일반도시가스사업자 정압기 입구측의 압력이 0.6[MPa]인 경우 안전밸브 분출구의 크기는 얼마 이상으로 해야 하는가? ① 20A 이상 ② 30A 이상 ③ 50A 이상 ④ 100A 이상 | ·정압기 입구의 압력이 0.5[MPa] 이상인 것은 50[A] 이상으로 한다. ·정압기 입구 설계 유량이 1,000[Nm³/h] 이상인 것은 50[A] 이상 ·정압기 설계 유량이 1,000[Nm³/h] 미만인 것은 25[A] 이상 정답 ③ |
| 24 요오드화 칼륨지(KI전분지)를 이용하여 어떤 가스의 누출여부를 검지한 결과 시험지가 청색으로 변하였다. 이때 누출된 가스의 명칭은? ① 시안화수소 ② 아황산가스 ③ 황화수소 ④ 염소 | 가스별 시험지 변색 ·염소 / KI전분지 / 청색 정답 ④ |
| 25 도시가스공급시설 중 저장탱크 주위의 온도상승 방지를 위하여 설치하는 고정식 물분무장치의 단위면적당 방사능력 기준은?(단, 단열재를 피복한 준내화구조 저장탱크가 아니다) ① 2.5[니/분·m²] 이상 ② 6[니/분·m²] 이상 ③ 7.5[니/분·m²] 이상 ④ 10[니/분·m²] 이상 | 살수장치 : 표면적 1㎡당 5[L/min] 이상 정답 ② |
| 26 대기압이 1.0332[kgf/cm²]이고, 게이지 압력이 10[kgf/cm²]일 때 절대압력은 약 몇 [kgf/cm²]인가? ① 8.9668 ② 10.332 ③ 11.0332 ④ 103.32 | 절대압력 = 대기압 + 게이지압 = 1.0332 + 10 = 11.0332 정답 ③ |
| 27 독성가스 배관은 안전한 구조를 갖도록 하기 위해 2중관 구조로 하여야 한다. 다음 가스 중 2중관으로 하지 않아도 되는 가스는? ① 암모니아 ② 염화에탄 ③ 시안화수소 ④ 에틸렌 | 2중관으로 하여야 하는 가스 염소, 포스겐, 영화에탄, 아황산가스, 시안화수소, 황화수소, 산화에틸렌, 아황산가스, 암모니아 정답 ④ |
| 28 LP 가스가 충전된 납붙임 용기 또는 접합용기는 얼마의 온도범위에서 가스누출 시험을 할 수 있는 온수시험탱크를 갖추어야 하는가? ① 30[℃] 이상, 32[℃] 미만 ② 35[℃] 이상, 45[℃] 미만 ③ 46[℃] 이상, 50[℃] 미만 ④ 52[℃] 이상, 60[℃] 미만 | 액화석유가스가 충전된 납붙임 용기 또는 접합용기는 46[℃] 이상 50[℃] 미만으로 가스누출시험을 할 수 있는 온수시험탱크를 갖출 것 정답 ③ |
| 29 수소나 헬륨을 냉매로 사용한 냉동방식으로 실린더 중에 피스톤과 보조 피스톤으로 구성되어 있는 액화사이클은? ① 클라우드 공기액화사이클 ② 린데 공기액화사이클 ③ 필립스 공기액화사이클 ④ 캐피자 공기액화사이클 | 필립스(Philips)식 공기 액화장치 피스톤과 보조피스톤을 사용. 냉매로 수소, 헬륨 사용 정답 ③ |
| 30 LPG 용기 및 저장탱크로 주로 사용되는 안전밸브의 형식은? ① 가용전식 ② 파열판식 ③ 중추식 ④ 스프링식 | ·가용전식 : 아세틸렌, 산화에틸렌 등이 사용 ·파열판식 : 산소, 수소, 질소 아르곤 등의 압축가스 용기에 사용 ·스프링식 : LPG 용기 정답 ④ |
| 31 2,000[rpm]으로 회전하는 펌프를 3,500[rpm]으로 변환하는 경우 펌프의 유량과 양정은 몇 배가 되는가? ① 유량 : 2.65, 양정 : 4.12 ② 유량 : 3.06, 양정 : 1.75 ③ 유량 : 3.06, 양정 : 5.36 ④ 유량 : 1.75, 양정 : 3.06 | 펌프의 상사법칙 Q = (3,500/2,000) = 1.75 H = (3,500/2,000)² = 3.06 정답 ④ |
| 32 다음 중 공기 액화분리장치의 주요 구성소가 아닌 것은? ① 공기압축기 ② 팽창밸브 ③ 열교환기 ④ 수취기 | 수취기(Drain Separator) : 수분 등이 있는 기체의 드레인을 분리하는 장치로, 공기 액화분리장치의 주요 구성소는 아니다. 정답 ④ |
| 33 파라핀계 탄화수소 중 가장 간단한 형의 화합물로서 불순물을 전혀 함유하지 않는 도시가스의 원료는? ① 액화천연가스 ② 액화석유가스 ③ off 가스 ④ 나프타 | 파라핀계 탄화수소 중 불순물을 전혀 함유하지 않는 도시가스의 원료 : 액화천연가스(LNG) 정답 ① |
| 34 염소에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 상온, 상압에서 황록색의 기체에 조연성이 있다. ② 강한 자극성의 취기가 있는 독성기체이다. ③ 수소와 염소의 동량 혼합기체를 염소폭명기라 한다. ④ 건조 상태의 상온에서 강재에 대하여 부식성을 갖는다. | 수분과 작용하면 염산을 생성하여 강을 심하게 부식시킨다. 정답 ④ |
| 35 내용적 50[L]의 용기에 수압 30[kgf/cm²]를 가해 내압시험을 하였다. 이 경우 30[kgf/cm²]의 수압을 걸었을 때 용기의 용적이 50.5[L]로 늘어났고, 압력을 제거하여 대기압으로 하니 용기 용적이 50.025[L]로 되었다. 항구증가율은 얼마인가? ① 0.3[%] ② 0.5[%] ③ 3[%] ④ 5[%] | 항구증가율 = 항구증가량/전증가량 = (50.025-50)/(50.5-50) × 100 = 5[%] 정답 ④ |
| 36 분석법 중 '쌍극자모멘트의 알짜변화, 진동 짝지음, Nernst 백열등, Fourier 변환분광계'와 관계있는 것은? ① 질량분석법 ② 흡광광도법 ③ 적외선 분광분석법 ④ 킬레이트 적정법 | 적외선 분광분석법은 분자의 진동 중 쌍극자 모멘트의 변화를 이용한 것이다. 정답 ③ |
| 37 부르동관 압력계 사용 시의 주의사항으로 옳지 않은 것은? ① 사전에 지시의 정확성을 확인하여 들 것 ② 안전장치가 부착된 안전한 것을 사용할 것 ③ 온도나 진동, 충격 등의 변화가 적은 장소에서 사용 할 것 ④ 압력계의 가스를 유입하거나 빼낼 때는 신속히 조작 할 것 | 압력계에 가스를 넣거나 빼낼 때에는 조작을 서서히 할 것 정답 ② |
| 38 다음 압력이 가장 큰 것은? ① 1.01[MPa] ② 5[atm] ③ 100[inHg] ④ 88[psi] | ①1.01/0.101 × 1[atm] = 10[atm] ②5[atm] ③100[inHg] × 2.54[cm]/76[cmHg] = 3.34[atm] ④88/14.7 × 1[atm] = 5.99[atm] 정답 ① |
| 39 아세틸렌의 분해폭발을 방지하기 위하여 첨가하는 희석제가 아닌 것은? ① 에틸렌 ② 산소 ③ 메탄 ④ 질소 | 아세틸렌을 압축하여 온도에 관계없이 2.5[MPa]의 압력으로 할 때는 질소·에탄·일산화탄소·에틸렌 등의 희석제를 첨가한다. 정답 ② |
| 40 배관 표지판은 배관이 설치되어 있는 경로에 따라 배관 위치를 정확히 알 수 있도록 설치하여야 한다. 지상에 설치된 배관은 몇 [m] 이하의 간격으로 설치하여야 하는가? ① 100 ② 300 ③ 500 ④ 1,000 | ·지하에 설치된 배관은 500[m] 이하의 간격으로, 지상에 설치된 배관은 1,000[m] 이하의 간격으로 설치하여야 한다. 정답 ④ |
| 41 원심식 압축기의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 용량 조정 범위는 비교적 좁고, 어려운 편이다. ② 압축비가 크며, 효율이 대단히 높다. ③ 연속토출로 맥동현상이 크다. ④ 서징현상이 발생하지 않는다. | 원심식 압축기 ·토출가스가 맥동이 없고 안정적이다. ·유량이 적은 경우에는 효율이 저하한다. ·각 회전수에 있어서 어느 풍량 이하가 되면 서징을 일으키고 운전이 불안정하다. 정답 ③ |
| 42 적외선식 흡광방식으로 차량에 탑재하여 메탄의 누출 여부를 탐지하는 것은? ① FID(Flame Ionization Detector) ② OMD(Optical Methane Detector) ③ ECD(Electron Capture Detector) ④ TCD(Thermal Conductivity Detector) | ·OMD(Optical Methane Detector) : 적외선 흡광법을 기초로 제작된 제품으로 메탄이 흡수하는 적외선 파장을 사용하여 메탄 흡수한 빛의 양을 측정하는 방식 정답 ② |
| 43 LP 가스용 용기 밸브의 몸통에 사용되는 재료로 가장 적합한 것은? ① 단조용 황동 ② 단조용 강재 ③ 절삭용 주물 ④ 인발용 구리 | LP가스용 용기 밸브의 몸통 : 단조용 황동(황동 = 구리+아연) 정답 ① |
| 44 프로판 60[mol%], 부탄가스 40[mol%]의 혼합가스 1[mol]을 완전연소시키기 위하여 필요한 이론 공기량은 약 몇 [mol]인가? (단, 공기 중 산소는 21[mol%]이다) ① 17.7 ② 20.7 ③ 23.7 ④ 26.7 | C₃H₈ + 5O₂ → 3CO₂ + 4H₂O C₄H₁₀ + 6.5O₂ → 4CO₂ + 5H₂O 이론공기량 = (3+2.6) × 100/21 = 26.67 정답 ④ |
| 45 다음 중 가스크로마토그래피의 캐리어가스로 사용되는 것은? ① 헬륨 ② 질소 ③ 산소 ④ 염소 | 캐리어가스(전개제)의 종류 : 수소(H₂), 헬륨(He), 아르곤(Ar), 질소(N₂) 정답 ① |
| 46 국내 일반가정에 공급되는 도시가스(LNG)의 발열량은 약 몇 [kcal/m³]인가? (단, 도시가스 월 사용예정량의 산정기준에 따른다) ① 9,000 ② 10,000 ③ 11,000 ④ 12,000 | 도시가스 LNG 발열량 : 11,000[kcal/m³] 정답 ③ |
| 47 가스도매사업시설에서 배관 지하매설의 설치기준으로 옳은 것은? ① 산과 들 이외의 지역에서 배관의 매설깊이는 1.5[m] 이상 ② 산과 들에서의 배관의 매설깊이는 1[m] 이상 ③ 배관은 그 외면으로부터 수평거리로 건축물까지 1.2[m] 이상 거리 유지 ④ 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 1.2[m] 이상 거리 유지 | ·산과 들 이외 지역 : 매설깊이 1.2[m] 이상 ·산과 들 : 매설깊이 1[m] 이상 ·배관 외면에서 건축물까지 : 1.5[m] 이상 거리 유지 ·배관 외면에서 다른 시설물과 0.3[m] 이상 거리 유지 정답 ② |
| 48 원통형의 관을 흐르는 물의 중심부의 유속을 피토관으로 측 정하였더니 정압과 동압의 차가 수주 10[m]이었다. 이때 중심 부의 유속은 약 몇 [m/s]인가? ① 10 ② 14 ③ 20 ④ 26 | V= √2XgXh = √2×9.8×10 =14 정답 ② |
| 49 시간당 200톤의 물을 20[cm]의 내경을 갖는 PVC파이프로 수송하였다. 관 내의 평균유속은 약 몇 [m/s]인가? ① 0.9 ② 1.2 ③ 1.8 ④ 3.6 | Q = A X V V = Q / A =200[m³/(π/4) x (0.2[m])*x3,600 =1.768[m/s] *200ton =200×10³ kg 여기서, 물의 밀도 = 1000kg/m² 200×10³ kg x (m3 / 1000kg) =200m³ 정답 ③ |
| 50 고온배관용 탄소강관의 규격 기호는? ① SPPH ② SPHT ③ SPLT ④ SPPW | • SPPH(고압배관용 • 탄소강관) 사용돈도 : 350℃] 이하, 압력이10[MPa] 이상 • SPHT(고온배관용 • 탄소강관) : 350℃] 이상의 고온에서 사용 • SPLT(저온배관용 탄소강관) : 빙점 이하의 낮은 온도에서 사용 • SPPW(수도용 아연도금강관) : 정수두 100[m] 이하 정답 ② |
| 51 에틸렌(C2H)이 수소와 반응할 때 일으키는 반응은? ① 환원반응 ② 분해반응 ③ 제거반응 ④ 첨가반응 | C2H4 + H2 C2H6(에탄) : 첨가반응 정답 ④ |
| 52 물을 전기분해하여 수소를 얻고자 할 때 주로 사용되는 전해액은 무엇인가? ① 25[%] 정도의 황산수용액 ② 1[%] 정도의 붉은 염산수용액 ③ 10[%] 정도의 탄산칼슘수용액 ④ 20[%] 정도의 수산화나트륨수용액 | 전해액 : 수산화나트륨을 넣어준다. 정답 ④ |
| 53 300kcal/h)의 열량을 일[kgf.m/s]로 환산하면 얼마가 되겠는가? ① 9.3 ② 500 ③ 4,215.5 ④ 1213,500 | 50x427 / 3,600 = 59.3[kgf .m/s] 1 [kcal] =427[kgf. m] 정답 ① |
| 54 반복하중에 의해 재료의 저항력이 저하하는 현상을 무엇이라고 하는가? ① 교축 ② 크리프 ③ 피로 ④ 응력 | • 교축 : 관내의 유체가 갑자기 좁아진 통로 • 크리프 : 강철제의 온도가 점차 상승함에 따라 재료의 변형이 증대하는 현상 • 피로 : 반복하중에 의해 재료의 저항력이 저하하는 현상 • • 응력 : 재료의 하중(외력)을 가했을 때 , 그 크기에 대응하여 재료내에 생기는 저항력 정답 ③ |
| 55 도시가스 사업소 내에서 긴급사태 발생 시 필요한 연락을 신속히 할 수 있도록 통신시설을 갖추어야 한다. 이때 인터폰을 설치하는 경우의 통신범위는 어느 것인가? ① 안전관리자가 상주하는 사업소와 현장 사업소의 사이 ② 사업소 내 전체 ③ 종업원 상호 간 ④ 사업소 책임자와 종업원 상호 간 | 통신설비 설치 대상 사항별; 설치하는 통신설비. 안전관리자가 상주하는 사업소와 현장사업소와의 사이 또는 현장사무소 상호간; 구내전화, 구내방송설비, 인터폰, 페이징설비. 사업소 안 전체; 구내방송설비, 사이렌 휴대용 확성기, 페이징설비, 메가폰. 종업원 상호 간; 페이징설비, 휴대용확성기 트랜시버, 메가폰. 정답 ① |
| 56 고압가스 일반제조시설에서 아세틸렌가스를 용기에 충전하는 경우에 방호벽을 설치하지 않아도 되는 용량의 기준은? ① 양축기와 유분리기와 고압건조기 사이 ② 압축기와 아세틸렌가스 충전장소 사이 ③ 압축기와 아세틸렌가스 충전용기 보관장소 사이 ④ 충전장소와 아세틸렌충전용기 조작밸브 사이의 조작밸브 사이 | 방벽 아세틸렌가스 10[MPa] 이상인 압축기를 용기에 충전하는 경우에 압축기 그 충전장소 사이 및 충전장소와 충전장소 사이, 그 충전용기 보관장소 사이 및 충전장소 그 충전용기보관장소 사이에 각각 방벽을 설치할 것 정답 ① |
| 57 가스용 금속플렉시블 호스에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 이음쇠는 플레어(Flare) 또는 유니온(Union)의 접속 기능이 있어야 한다. ② 호스의 최대 길이는 10,000[mm] 이내로 한다. ③ 호스길이의 허용오차는 +3[%], -2[%] 이내로 한다. ④ 튜브는 금속제로서 주름가공으로 제작하여 쉽게 굽혀질 수 있는 구조로 한다. | • 배관용호스는 튜브와 이음쇠를 구분하고, 튜브는 최대길이 50[m], 이음쇠 는 각 직경별로 구분한다. • 튜브의 길이허용오차는 +3[%], -2[%] 이내로 한다. 정답 ② |
| 58 압력계의 측정방법에는 탄성을 이용하는 것과 전기적 변화를 이용하는 방법 등이 있다. 다음 중 전기적 변화를 이용하는 압력계는? ① 부르동관식 압력계 ② 벨로즈 압력계 ③ 스트레인 게이지 ④ 다이아프램 압력계 | 전기적 변화이용 스트레인게이지(반도체, 급격한 압력 변동), 전기저항식, 피에조 전기 정답 ③ |
| 59 20RT의 냉동능력을 갖는 냉동기에서 응축온도가301 증발온도가 -25[℃]일 때 냉동기를 운전하는데 의 성적계수(COP)는 필요한 냉동기 약 얼마인가? ① 4.5 ② 7.5 ③ 14,5 ④17,5 | COP = Q2 /AW =T2 / T1-T2 = 273-25 / (273 + 30) - (273 -25) =4.5 정답 ① |
| 60 다음 중 액면계의 측정방식에 해당하지 않는 것은? ① 압력식 ② 정전용량식 ③ 초음파식 ④ 환상천평식 | • 직접식 측정방법 : 유리관식 액면계, 검척식 액면계, 플로트식 액면계 편위식 액면계 • 간접식 측정방법 : 압력식 액면계, 퍼지식 액면계, 방사선식 액면 초음파식 액면계, 정전용량식 액면계 정답 ④ |

2023년 3회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 품질검사 기준 중 산소의 순도측정에 사용되는 시약은? ① 동·암모니아 시약 ② 발연황산 시약 ③ 피로카롤 시약 ④ 하이드로 썰파이드 시약 | ·산소 : 동·암모니아 시약 ·수소 : 피로카롤 또는 하이드로 썰파이드 시약 ·아세틸렌 : 발연황산시약, 브롬시약 정답 ① |
| 02 후부 취출식 탱크에서 탱크 주 밸브 및 긴급차단장치에 속하는 밸브와 차량의 뒷범퍼와의 수평거리는 얼마 이상 떨어져 있어야 하는가? ① 25[cm] ② 30[cm] ③ 40[cm] ④ 60[cm] | 탱크 주 밸브 및 긴급차단장치에 속하는 밸브와 차량의 뒷범퍼 거리 : 40[cm] 정답 ③ |
| 03 저장탱크 내부의 압력이 외부의 압력보다 낮아져 그 탱크가 파괴되는 것을 방지하기 위한 설비와 관계없는 것은? ① 압력계 ② 진공안전밸브 ③ 압력경보설비 ④ 벤트스택 | 부압방지장치 종류 : 압력계, 진공안전밸브, 압력경보설비, 균냉밸브 ·벤트스텍 : 방출된 가스를 대기 중으로 안전하게 방출시키는 설비 정답 ④ |
| 04 가스누출경보기의 감지부를 설치할 수 있는 장소는? ① 증기, 물방울, 가름기 섞인 연기 등이 직접 접촉될 우려가 있는 곳 ② 주위온도 또는 복사열에 의한 온도가 섭씨 40[℃] 미만이 되는 곳 ③ 설비 등에 가려져 누출가스의 유동이 원활하지 못한 곳 ④ 차량, 그 밖의 작업 등으로 인하여 경보기가 파손될 우려가 있는 곳 | ·주위온도 또는 복사열에 의한 온도가 섭씨 40도 이상이 되는 곳 ·설비 등에 가려져 누출가스의 유동이 원활하지 못한 곳 ·차량 그 밖의 작업 등으로 인하여 경보기가 파손될 우려가 있는 곳 정답 ② |
| 05 액화석유가스 저장시설의 액면계 설치기준으로 틀린 것은? ① 액면계는 평형반사식 유리액면계 및 평형투시식 유리 액면계를 사용할 수 있다. ② 유리액면계에 사용되는 유리는 KS B 6208(보일러용 수면계유리) 중 기호 B 또는 P 것 또는 이와 동등 이상이어야 한다. ③ 유리를 사용한 액면계에는 액면의 확인을 명확하게 하기 위하여 뒷면이 맑게 되지 않는다. ④ 액면계 상·하에는 수동식 및 자동식 스톱밸브를 각각 설치한다. | 유리를 사용한 액면계에는 액면의 확인을 명확하게 하기 위하여 필요한 최소면 이외의 부분을 금속판 등의 덮개로 보호하여 액면계의 파손을 방지하는 조치를 한 것으로 한다. 정답 ③ |
| 06 도시가스 공급배관을 차량이 통행하는 폭 8[m] 이상인 도로에 매설할 때의 깊이는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가? ① 1.0 ② 1.2 ③ 1.5 ④ 2.0 | ·폭 8[m] 이상의 도로 : 1.2[m] 이상 ·폭 4[m] 이상 8[m] 미만인 도로 : 1[m] 이상 정답 ② |
| 07 도시가스 배관에 설치하는 전위 측정용 터미널의 간격을 옳게 나타낸 것은? ① 희생양극법 : 300[m] 이내, 외부전원법 : 400[m] 이내 ② 희생양극법 : 300[m] 이내, 외부전원법 : 500[m] 이내 ③ 희생양극법 : 400[m] 이내, 외부전원법 : 500[m] 이내 ④ 희생양극법 : 400[m] 이내, 외부전원법 : 600[m] 이내 | 희생양극법 전위측정용 터미널은 300[m] 이내, 외부전원법은 500[m] 이내 간격 정답 ② |
| 08 가스누출자동차단기를 설치하여도 설치목적을 달성할 수 없는 시설이 아닌 것은? ① 개방된 공장의 국부난방시설 ② 경기장의 성화대 ③ 상·하향, 전·후 방향, 좌·우 방향 중에 2방향 이상이 외기에 개방된 가스 사용시설 ④ 개방된 작업장에 설치된 용접 또는 절단시설 | 가스누출자동차단장치를 설치하여도 설치목적을 달성할 수 없는 시설 ·상하방향, 전후 방향, 좌우 방향 중에 3방향 이상이 외기에 개방된 가스사용시설 정답 ③ |
| 09 다이어프램식 압력계의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 정확성이 높다. ② 반응속도가 빠르다. ③ 온도에 따른 영향이 작다. ④ 미소압력을 측정할 때 유리하다. | 온도에 따른 영향을 받기 쉽다. 정답 ③ |
| 10 공기액화 분리기 내의 CO₂를 제거하기 위해 NaOH 수용액을 사용한다. 1.0[kg]의 CO₂를 제거하기 위해서는 약 몇 [kg]의 NaOH를 가해야 하는가? ① 0.9 ② 1.8 ③ 3.0 ④ 3.8 | CO₂가 NaOH에 흡수되는 반응식 CO₂ + 2NaOH → Na₂CO₃ + H₂O 44 : 80 = 1 : x x = 80/44 = 1.82[kg] 정답 ② |
| 11 수소가스 분석방법으로 가장 적당한 것은? ① 팔라듐관 연소법 ② 헴법 ③ 황산바륨 침전법 ④ 흡광광도법 | 수소분석법으로 연소분석법 중 분별연소법에서 팔라듐관 및 산화구리법이 있다. 정답 ① |
| 12 다음 중 가스크로마토그래피의 캐리어가스로 사용되는 것은? ① 헬륨 ② 산소 ③ 불소 ④ 염소 | 캐리어가스(전개제)의 종류 : 수소(H₂), 헬륨(He), 아르곤(Ar), 질소(N₂) 정답 ① |
| 13 기체의 체적이 커지면 밀도는? ① 작아진다. ② 커진다. ③ 일정하다. ④ 체적과 밀도는 무관하다. | 밀도 = m/V이다. 체적이 커지면 밀도가 작아진다. 정답 ① |
| 14 다음 비열에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 단위는 [kcal/kg·℃]이다. ② 비열이 크면 열용량이 크다. ③ 비열이 크면 온도가 빨리 상승한다. ④ 구리(銅)는 물보다 비열이 적다. | 비열이 작으면 온도가 빨리 상승한다. 정답 ③ |
| 15 도시가스에 안전하게 공급되어 사용되기 위한 조건으로 옳지 않은 것은? ① 공급하는 가스에 공기 중의 혼합비율의 용량이 1/1,000 상태에서 감지할 수 있는 냄새가 나는 물질을 첨가해야 한다. ② 정압기 출구에서 측정한 가스압력은 1.5[kPa] 이상 2.5[kPa] 이내를 유지해야 한다. ③ 웨버지수는 표준웨버 지수의 ±4.5[%] 이내를 유지해야 한다. ④ 도시가스 중 유황성분은 건조한 도시가스 1[m³]당 황전량은 30[mg] 이하를 유지해야 한다. | 상압압력: 2.5[kPa]을 말하며 그 밖의 것은 일반도시가스사업자가 설정한 정압기의 최대출구압력을 말한다. 정답 ② |
| 16 액화암모니아 50[kg]을 충전하기 위하여 용기의 내용적은 몇 [L]로 하여야 하는가? (단, 암모니아의 정수 C는 1.86이다) ① 27 ② 40 ③ 70 ④ 93 | W = V/C 50[kg] = V/1.86 V = 93[L] 정답 ④ |
| 17 다음은 이동식 압축천연가스 자동차충전시설을 점검한 내용이다. 이 중 기준에 부적합한 경우는? ① 이동충전차량과 가스배관구를 연결하는 호스의 길이는 6[m]이었다. ② 가스배관구 주위에는 가스배관구를 보호하기 위하여 높이 4[cm], 두께 13[cm]인 철근콘크리트 구조물이 설치되어 있다. ③ 이동충전차량과 충전설비 사이 거리는 8[m]이었고, 이동충전차량과 충전설비 사이에 강관제 방호벽이 설치되어 있다. ④ 충전설비 근처 및 충전설비에서 6[m] 이상 떨어진 장소에 수동 긴급차단장치가 각각 설치되어 있었으며 눈에 잘 되었다. | 이동충전차량과 가스배관구를 연결하는 호스의 길이는 5[m] 이하로 한다. 정답 ① |
| 18 다음 중 공기 중에서의 폭발범위가 가장 넓은 가스는? ① 황화수소 ② 암모니아 ③ 산화에틸렌 ④ 프로판 | ·황화수소 : 4.3~45[%] ·암모니아 : 15~28[%] ·산화에틸렌 : 3~80[%] ·프로판 : 2.1~9.5[%] 정답 ③ |
| 19 시안화수소를 충전한 용기는 충전 후 얼마를 정치해야 하는가? ① 4시간 ② 8시간 ③ 16시간 ④ 24시간 | 시안화수소는 충전 후 24시간동안 정치 정답 ④ |
| 20 다음 가연성 중 위험성이 가장 큰 것은? ① 수소 ② 프로판 ③ 아세틸렌 ④ 산화에틸렌 | ①수소(4~75[%]) 위험도 = 17.75 ②프로판(2.1~9.5[%]) 위험도 = 3.52 ③아세틸렌(2.5~81[%]) 위험도 = 31.4 ④산화에틸렌(3~80[%]) 위험도 = 25.7 정답 ③ |
| 21 용기의 재검사 주기에 대한 기준 중 옳지 않은 것은? ① 용접용기로서 신규검사 후 15년 이상 20년 미만인 용기는 2년마다 재검사 ② 500[L] 이상 이음매 없는 용기는 5년마다 재검사 ③ 저장탱크가 없는 곳에 설치한 기화기는 2년마다 재검사 ④ 압력용기는 4년마다 재검사 | 저장탱크가 없는 곳에 설치한 기화기는 3년마다 재검사 정답 ③ |
| 22 왕복펌프에 사용하는 밸브 중 점성액이나 고형물이 들어 있는 데에 적합한 밸브는? ① 원판밸브 ② 윤형밸브 ③ 플레트밸브 ④ 구밸브 | 구밸브 : 점성액이나 고형물이 들어있는 예에 적합 정답 ④ |
| 23 루트미터에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 설치공간이 크다. ② 일반 수용가에 적합하다. ③ 스트레이너가 필요 없다. ④ 대용량의 가스측정에 적합하다. | 루트미터 특징 ·대용량 가스측정에 적합하다. ·중압가스의 계량이 가능하다. 정답 ④ |
| 24 '가연성가스'란 함은 폭발한계의 상한과 하한의 차가 몇 [%] 이상인 것을 말하는가? ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 | 가연성가스 : 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발범위의 하한이 10[%] 이하인 것과 폭발범위의 상한과 하한의 차가 20[%] 이상인 것을 말한다. 정답 ④ |
| 25 고온배관용 탄소강관의 규격 기호는? ① SPPH ② SPHT ③ SPLT ④ SPPW | ·SPPH(고압배관용 탄소강관) : 사용온도 350[℃] 이하, 압력 10[MPa] 이상 ·SPHT(고온배관용 탄소강관) : 350[℃] 이상의 고온에서 사용 ·SPLT(저온배관용 탄소강관) : 빙점 이하의 낮은 온도에서 사용 ·SPPW(수도용 아연도금강관) : 정수두 100[m] 이하 정답 ② |
| 26 나사압축기에서 숫로터 직경 150[mm], 로터 길이 100[mm], 숫로터 회전수 350[rpm]이라고 할 때 이론적 토출량은 약 몇 [m³/min]인가? (단, 로터 형상에 의한 계수(Cᵥ)는 0.4760이다) ① 0.11 ② 0.21 ③ 0.37 ④ 0.47 | 나사압축기 Q = Cᵥ×D²×L×N에서 Q = 0.476×0.15²×0.1×350 = 0.3749 정답 ③ |
| 27 부탄 1[m³]을 완전 연소시키는 데 필요한 이론 공기량은 약 몇 [m³]인가? (단, 공기 중의 산소농도는 21[v%]이다) ① 5 ② 23.8 ③ 6.5 ④ 31 | C₄H₁₀ + 6.5O₂ → 4CO₂ + 5H₂O 공기량 = 1/0.21 × 6.5 = 30.95[m³] 정답 ④ |
| 28 아세틸렌은 은, 수은과 반응하여 폭발성의 금속 아세틸라이드를 형성하여 폭발하는 형태는? ① 분해폭발 ② 화합폭발 ③ 산화폭발 ④ 압력폭발 | 아세틸렌의 폭발 형태 ·산화폭발 : 산소와 연소하며 폭발 ·분해폭발 : 1.5기압 이상 기압 시 분해하며 폭발 ·화합폭발 : 수은, 은, 구리 등 금속과 화합하여 폭발성물질인 아세틸라이드를 생성 정답 ② |
| 29 사업자 등은 그의 시설이나 제품과 관련하여 가스사고가 발생한 때에는 한국가스안전공사에 통보하여야 한다. 사고통보 시에 통보내용에 포함되어야 하는 사항으로 규정하고 있지 않은 것은? ① 시설현황 ② 피해현황(인명 및 재산) ③ 사고내용 ④ 사고원인 | 통보내용 ·통보자의 소속, 직위, 성명 및 연락처 ·사고 발생 일시 ·사고 발생 장소 ·사고내용 ·시설현황 ·피해현황(인명 및 재산) 정답 ④ |
| 30 수소 취급 시 주의사항 중 옳지 않은 것은? ① 수소용기의 안전밸브는 가용전식과 파열판식을 병용한다. ② 용기밸브는 오른나사이다. ③ 수소 가스는 피로카롤 시약을 사용한 오르자트법에 의한 시험법에서 순도가 98.5[%] 이상이어야 한다. ④ 공업용 용기 도색은 주황색이고, '연'자 표시는 백색이다. | ·수소용기의 안전밸브 : 가용전식과 파열판식을 병용한다. ·용기밸브 : 왼나사이다. ·피로카롤 시약, 오르자트법으로 순도 98.5[%] 이상이어야 한다. ·공업용 용기 : 주황색, '연'표시는 백색 정답 ② |
| 31 플레어스택에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 플레어스택에서 발생하는 복사열이 다른 제조시설에 나쁜 영향을 미치지 아니하도록 안전한 높이 및 위치에 설치한다. ② 플레어스택에서 발생하는 최대열량에 장시간 견딜 수 있는 재료 및 구조로 되어 있는 것으로 한다. ③ 파이롯버너를 항상 점화하여 두는 등 플레어스택에 관련 폭발을 방지하기 위한 조치가 되어 있는 것으로 한다. ④ 특수반응설비 또는 이와 유사한 고압가스설비에는 그 특수반응설비 또는 고압가스설비마다 설치한다. | 특수반응설비 또는 이와 유사한 그 고압가스설비에는 그 특수반응설비 또는 고압가스설비보다 긴급차단장치를 설치한다. 정답 ④ |
| 32 액화석유가스(LPG) 이송방법과 관련이 먼 것은? ① 압력차에 의한 방법 ② 온도차에 의한 방법 ③ 펌프에 의한 방법 ④ 압축기에 의한 방법 | 액화석유가스 이송 방법 ·차압에 의한 방법 ·매솔펌프에 의한 방법 ·압축기에 의한 방법 정답 ② |
| 33 도시가스 제조 시 사용되는 부취제 중 T,H,T와 냄새는? ① 마늘 냄새 ② 양파 썩는 냄새 ③ 석탄가스 냄새 ④ 암모니아 냄새 | 부취제의 종류 ·T,B,M : 양파 썩는 냄새 ·T,H,T : 석탄 냄새 ·D,M,S : 마늘 냄새 정답 ③ |
| 34 나프타와 성상과 가스화에 미치는 영향 중 PONA 값의 각 의미에 대하여 잘못 나타낸 것은? ① P : 파라핀계 탄화수소 ② O : 올레핀계 탄화수소 ③ N : 나프틴계 탄화수소 ④ A : 산화계 탄화수소 | PONA ·P : 파라핀계 탄화수소 ·O : 올레핀계 탄화수소 ·N : 나프텐계 탄화수소 ·A : 방향족 탄화수소 정답 ④ |
| 35 가스누출을 감지하고 차단하는 가스누출 자동차단기의 구성 요소가 아닌 것은? ① 제어부 ② 중앙통제부 ③ 감지부 ④ 차단부 | 가스누출자동차단기의 구성요소 감지, 제어, 차단 정답 ② |
| 36 액화독성가스의 운반질량이 1,000[kg] 미만 이동 시 휴대해야 할 소석회는 몇 [kg] 이상이어야 하는가? ① 20[kg] ② 30[kg] ③ 40[kg] ④ 50[kg] | 운반하는 독성가스의 최량 액화가스 질량 1,000[kg] 미만인 경우의 비고 소석회 : 20[kg] 이상, 염소, 염화수소, 포스겐, 아황산가스 등 효과가 있는 액화가스에 적용 정답 ① |
| 37 단위질량인 물질의 온도를 단위온도차 만큼 올리는 데 필요한 열량을 무엇이라고 하는가? ① 일량 ② 비열 ③ 비중 ④ 엔트로피 | 비열 단위질량의 물질의 온도를 단위온도차 만큼 올리는 데 필요한 열량을 말하며, 단위는 시간·[℃]이다. 정답 ② |
| 38 내용적 47[L]인 LP가스 용기의 최대 충전량은 몇 [kg]인가? (단, LP가스 정수는 2,350이다) ① 20 ② 42 ③ 50 ④ 220 | 저장용기 충전량 W = V/C = 47/2.35 = 20[kg] 정답 ① |
| 39 다음 각종 온도계에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 저항 온도계는 이종금속 2종류의 양단을 용접 또는 납땜으로 양단의 온도가 다를 때 발생하는 열기전력의 변화를 측정하여 온도를 구한다. ② 유리제 온도계의 봉입액으로 수은을 쓴 것은 -30~300[℃] 정도의 범위에서 사용된다. ③ 온도계의 온도감출부는 열용량이 크면 좋다. ④ 바이메탈식 온도계는 온도에 따라 전기적 변화를 이용한 온도이다. | ·저항 온도계 : 도선의 전기 저항이 온도에 따라 변하는 성질을 이용한다. ·온도계의 온도감출부는 열용량이 작은 것이 좋다. ·바이메탈식 온도계는 다른 2종류의 금속을 접합하고 금속현의 휨이성을 이용한 장치이다. 정답 ② |
| 40 도시가스에 가스누출 시 신속한 인지를 위해 냄새나는 물질(부취제)를 첨가하고, 정기적으로 농도를 측정하도록 하고 있다. 다음 중 농도측정방법이 아닌 것은? ① 오더(Odor)미터법 ② 주사기법 ③ 냄새주머니법 ④ 헴펠(Hempel)법 | 부취 농도 측정 방법 ·사람에 의한 방법 : Odor미터법, 주사기법, 냄새주머니법 ·가스분석기에 의한 방법 : 무취실법 정답 ④ |
| 41 소용돌이를 유체 중에 일으켜 소용돌이의 발생수가 유속과 비례하는 것을 응용한 형식의 유량계는? ① 오리피스식 ② 부자식 ③ 와류식 ④ 전자식 | 와류식 유량계 유체의 흐름 속에 Shedder(막대바)를 설치하면, 일정한 규칙성을 가지고 와류가 발생한다. 정답 ③ |
| 42 독성가스 제조시설 식별표지의 글씨 색상은? (단, 가스의 명칭은 제외한다) ① 백색 ② 적색 ③ 녹색 ④ 흑색 | 식별표지의 바탕색은 백색, 글씨는 흑색으로 한다. 정답 ④ |
| 43 도시가스사용시설의 월사용예정량을 산출하는 식 Q = [(A×240)+(B×90)] / 11,000 에서 기호 'A'가 의미하는 것은? ① 월사용예정량 ② 산업용으로 사용하는 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 ③ 산업용이 아닌 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 ④ 가정용 연소기의 가스소비량 합계 | 월사용예정량 ·A : 산업용으로 사용하는 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 ·B : 산업용이 아닌 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 정답 ② |
| 44 차량이 통행하기 곤란한 지역의 경우 액화석유가스 충전 용기를 오토바이에 적재하여 운반할 수 있다. 다음 중 오토바이에 탑재하여 운반할 수 있는 충전용기 기준에 적합한 것은? ① 충전량이 10[kg]인 충전용기 – 적재 충전용기 2개 ② 충전량이 13[kg]인 충전용기 – 적재 충전용기 3개 ③ 충전량이 20[kg]인 충전용기 – 적재 충전용기 3개 ④ 충전량이 20[kg]인 충전용기 – 적재 충전용기 4개 | 적재하는 충전용기는 충전량이 20[kg] 이하이고 적재수가 2개 이하인 경우 정답 ① |
| 45 다음 중 동일차량에 적재하여 운반할 수 없는 경우는? ① 산소와 질소 ② 질소와 탄산가스 ③ 탄산가스와 아세틸렌 ④ 염소와 아세틸렌 | 염소와 아세틸렌·암모니아 또는 수소는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니할 것 정답 ④ |
| 46 백금–백금로듐 열전대 온도계의 온도 측정범위로 옳은 것은? ① -180 ~ 350[℃] ② -20 ~ 80[℃] ③ 0 ~ 1,700[℃] ④ 300 ~ 2,000[℃] | 열전대 온도계 측정온도 ·백금-백금로듐 : 0~1,600[℃] 정답 ③ |
| 47 국제단위계는 7가지의 SI기본단위로 구성된다. 다음 중 기본량과 SI기본단위가 틀리게 짝지어진 것은? ① 질량 - 킬로그램[kg] ② 길이 - 미터[m] ③ 시간 - 초[s] ④ 몰질량 - 몰[mol] | 물질량 : 몰[mol] 정답 ④ |
| 48 방폭지역이 0종인 장소에는 완전적으로 어떤 방폭구조의 것을 사용하여야 하는가? ① 내압방폭구조 ② 압력방폭구조 ③ 본질안전방폭구조 ④ 안전증방폭구조 | 방폭구역 방폭구조 0종 / 본질안전방폭구조, 0종 특수 방폭구조 정답 ③ |
| 49 도시가스 본관 중 중압 배관의 내용적이 9[m³]일 경우, 자기압력기록계를 이용한 기밀시험 유지시간은? ① 24분 이상 ② 40분 이상 ③ 216분 이상 ④ 240분 이상 | 도시가스 배관 기밀시험 유지시간 배관 내용적; 기밀시험 유지시간. 1[㎥] 미만; 24분. 1[㎥] 이상 10[㎥] 미만; 240분. 10[㎥] 이상 300[㎥] 미만; 24×초과분. 300[㎥] 이상; 1,440분. 정답 ④ |
| 50 우리나라도 지진으로부터 안전한 지역이 아니라는 판단하에 고압가스 설비를 설치할 때에는 내진설계를 하도록 의무화하고 있다. 다음 중 내진설계 대상이 아닌 것은? ① 동체부의 높이가 3[m]인 증류탑 ② 저장능력이 1,000[m³]인 수소 저장탱크 ③ 저장능력이 5톤인 염소 저장탱크 ④ 저장능력이 10톤인 액화질소 저장탱크 | 5톤(비독성가스나 비독성가스의 경우에는 10톤) 또는 500[㎥] 이상인 것 정답 ① |
| 51 현열에 대한 가장 적절한 설명은? ① 물질의 상태 변화 없이 온도가 변할 때 필요한 열이다. ② 물질이 온도 변화 없이 상태가 변할 때 필요한 열이다. ③ 물질이 상태, 온도 모두 변할 때 필요한 열이다. ④ 물질이 온도 변화 없이 압력이 변할 때 필요한 열이다. | ·현열 : 물질의 상태 변화 없이 온도가 변할 때 필요한 열이다. ·잠열 : 물질이 온도 변화 없이 상태가 변할 때 필요한 열이다. 정답 ① |
| 52 메탄 95[%] 및 에탄 5[%]로 구성된 천연가스 1[m³]의 진발열량은 약 몇 [kcal]인가? (단, 표준상태에서 메탄의 진발열량은 8,124[cal/L]. 에탄은 14,602[cal/L]이다) ① 8,151 ② 8,242 ③ 8,353 ④ 8,448 | 8,124 × 0.95 + 14,602 × 0.05 = 8,447.9[kcal/m³] 정답 ④ |
| 53 다음은 탄화수소(CₘHₙ)의 완전연소식 CₘHₙ+(m+n/4)O₂→ mCO₂+( )H₂O에서 괄호 안에 알맞은 것은? ① n ② n/2 ③ m ④ m/2 | 탄화수소계 가연성가스 연소방정식 탄화수소계 가연성가스 연소방정식 탄소(C)와 수소세로 이루어진 탄화수소계 가연성가스 연소방정식은 CₘHₙ+(m+n/4)O₂→nCO₂+(m/2)H₂O 가연성가스 CH이 완전연소하면 이산화탄소 CO, 물 H2O가 발생하고 불완전연소하면 일산화탄소 CO가 발생한다. 정답 ② |
| 54 액화석유가스 판매사업소의 충전용기 보관실에 강제통풍장치 설치 시 통풍능력의 기준은? ① 바닥면적 1[m²]당 0.5[m/분] 이 ② 바닥면적 1[m²]당 1.0 [m/분] 이상 ③ 바닥면적 1[m²]당 1.5[m/분] 이상 ④바닥면적 1m²]당 2.0[m/분] 이상 | 통풍능력이 바닥면적 1[㎡]마다 0.5[m/min] 이상으로 한다. 정답 ① |
| 55 초저온 용기의 단열성능 시험에 있어 침입열량 계산식은 다음과 같이 구해진다. 여기서 ""가 의미하는 것은? Q= W•q / H•∆t•V. ① 침입열량 ② 측정시간 ③ 기화된 가스량 ④ 시험용 가스의 기화잠 | Q= W.q / H•∆t•V 침입열량 측정산정식에서 • Q: 침입열량(kcal/h.CL • W: 기화된 가스량(kg] • H: 측정시간] • At: 시험용가스의 비점과 대기온도와의 온도차] • V: 용기 내용적[L] • q: 시험용 액화가스의 기회잠열[kcal/kg] 정답 ④ |
| 56 20[℃]의 물 50[kg]을 90[℃]로 올리기 위해 LPG를 사용하였 다면, 이때 필요한 LPG의 양은 몇 [kg]인가? (단, LPG 발열량은 10,000[kcal/kg]이고, 열효율은 50[%]이다) ① 0.5 ② 0.6 ③ 0.7 ④ 0.8 | Q(열량) = mC∆t • m: 질량(kg) • C : 비열(kcal/kg.c) • ∆t : 온도차(c) 물의 온도를 높이기 위하여 필요한 열량 = LPG 발열량 열효율 LPG의 양 = 50×1×(90-20) 이에 필요한 LPG 양은 50×1×(90-20)/ 10,000×0,5 =0,7 ※ 물의 비열은 1kcal/kg•℃ 정답 ③ |
| 57 가스관(강관)의 특징으로 틀린 것은? ① 구리관보다 강도가 높고 충격에 강하다. ② 관의 치수가 큰 경우 구리관보다 비경제적이다. ③ 관의 적합 작업이 용이하다. ④ 연관이나 주철관에 비해 가볍다. | 강관의 특징 • 구리관보다 강도가 높고 충격에 강하다. * 관의 치수가 큰 경우 구리관보다 경제적이다. • 관의 접합 작업이 용이하다. • 연관이나 주철관에 비해 가볍다. 정답 ② |
| 58 요오드화칼륨지(K전분지)를 이용하여 어떤 가스의 누출여부를 검지한 결과 시험지가 청색으로 변하였다. 이때 누출된 가스의 명칭은? ①시안화수소 ② 아황산가스 ③ 아황산가스 황화수소 ④ 염소 | 가스명; 시험지; 변색. 염소; KI전분지; 청색. 시안화수소; 질산구리벤젠지; 청색. 암모니아; 리트머시험지; 청색. 아세틸렌; 염화제1통착염지; 적색. 일산화탄소; 염화파라듐지; 흑색. 황화수소; 연담지(초산납시험지; 흑색. 포스겐; 하리슨시험지; 심등색. 정답 ④ |
| 59 10(L) 용기에 들어있는 산소의 입력이 10[MPal이었다. 이 기체 를 20[L] 용기에 옮겨놓으면 압력은 몇 [MPa]로 변하는가? ① 2 ② 5 ③ 10 ④ 20 | 보일의 법칙에 의해 풀이를 하면 R1V1= P2V2 10 x 10=20 x X X = 10 x10 / 20 = 5[MPa] 정답 ② |
| 60 액화석유가스에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 프로판, 부탄을 주성분으로 한 가스를 액화한 것이다. ② 물에 잘 녹으며, 유지류 또는 천연고무를 잘 용해시킨다. ③ 기체의 경우 공기보다 무거우나 액체의 경우 물보다 가볍다. ④ 상온, 상압에서 기체이나 가압이나 냉각을 통해 액화가 가능하다. | 액화석유가스는 물에 불용해성을 띄는 가스이며, 천연 고무, 유지류, 윤활유를 용해시킨다. 정답 ② |

2024년 1회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 가스누출감지경보장치의 설치에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 통풍이 잘 되는 곳에 설치한다. ② 가스의 누출을 신속하게 감지하고 경보하기에 충분한 개수 이상 설치한다. ③ 장치의 기능은 가스의 종류에 적절한 것으로 한다. ④ 가스가 체류할 우려가 있는 장소에 적절하게 설치한다. | 통풍이 잘 되는 곳은 가스 누설시 체류의 우려가 없으므로 감지하기 곤란하다. 정답 ① |
| 02 다음 중 고압가스의 성질에 따른 분류에 속하지 않는 것은? ① 가연성 가스 ② 액화 가스 ③ 조연성 가스 ④ 불연성 가스 | 고압가스의 성질에 따른 분류 ·연소성에 따른 분류 : 가연성, 조연성, 불연성 ·저장형태에 따른 분류 : 압축가스, 액화가스, 용해가스 정답 ② |
| 03 LPG용기 및 저장탱크로 주로 사용되는 안전밸브의 형식은? ① 가용전식 ② 파열판식 ③ 중추식 ④ 스프링식 | ·가용전식 : 아세틸렌, 염소 산화에틸렌 등이 사용 ·파열판식 : 산소, 수소, 질소 아르곤 등의 압축가스 용기에 사용 ·스프링식 : LPG 용기 정답 ④ |
| 04 다음 중 같은 저장실에 혼합 저장이 가능한 것은? ① 수소와 염소가스 ② 수소와 산소 ③ 아세틸렌가스와 산소 ④ 수소와 질소 | 가연성가스와 조연성가스는 같은 저장실에 혼합 저장하면 안된다. ·질소는 불연성 정답 ④ |
| 05 다음 중 동일차량에 적재하여 운반할 수 없는 가스는? ① 산소와 질소 ② 염소와 아세틸렌 ③ 질소와 탄산가스 ④ 탄산가스와 아세틸렌 | 염소와 아세틸렌·암모니아 또는 수소는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니할 것 정답 ② |
| 06 아세틸렌의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 색이 없고 불순물이 있을 경우 악취가 난다. ② 용점과 비점이 비슷하여 고체 아세틸렌은 용해하지 않고 승화한다. ③ 발열화합물이므로 대기에 개방하면 분해폭발할 우려가 있다. ④ 액체 아세틸렌보다 고체 아세틸렌이 안정하다. | 아세틸렌은 흡열화합물이므로 압축하면 분해폭발 일으킬 우려가 있다. 정답 ③ |
| 07 부탄가스용 연소기의 명판에 기재할 사항이 아닌 것은? ① 연소기명 ② 제조자의 형식호칭 ③ 연소기 재질명 ④ 제조(로트)번호 | 명판 기재사항 ·연소기명(부탄가스용 연소기) ·제조자의 형식호칭(모델번호) ·사용가스명(액화부탄가스) ·제조번호 및 수입 연월 정답 ③ |
| 08 역화방지장치를 설치하지 않아도 되는 곳은? ① 가연성가스 압축기와 충전용 주관 사이의 배관 ② 가연성가스 압축기와 오토클레이브 사이의 배관 ③ 아세틸렌 충전용기 관 ④ 아세틸렌 고압건조기와 충전용 교체밸브 사이의 배관 | 긴급 시 역화되는 것을 효과적으로 차단하기 위하여 가연성가스 압축기와 오토크레이브의 사이의 배관, 아세틸렌의 고압건조기와 충전용 교체밸브 사이의 배관 및 아세틸렌 충전용기에는 역화방지장치를 설치한다. 정답 ② |
| 09 다음 중 천연가스(LNG)의 주성분은? ① CO ② CH₄ ③ C₂H₄ ④ C₃H₈ | 천연가스의 주성분은 메탄(CH₄)이다. 정답 ② |
| 10 신규검사에 합격된 용기의 각각의 사항과 그 기호와의 연결이 틀린 것은? ① 내용적 : V ② 최고충전압력 : FP ③ 내압시험압력 : TP ④ 용기의 질량 : M | 용기의 질량 : W 정답 ④ |
| 11 지하에 매설된 도시가스 배관의 전기방식 기준으로 틀린 것은? ① 전기방식전류가 흐르는 상태에서 토양 중에 있는 배관 등의 방식전위 상한값은 포화황산동 기준전극으로 -0.85[V] 이하일 것 ② 전기방식전류가 흐르는 상태에서 자연전위와의 전위변화가 최소한 -300[mV] 이하일 것 ③ 배관에 대한 전위측정은 가능한 배관 가까운 위치에서 실시할 것 ④ 전기방식시설의 관대지전위 등을 2년에 1회 이상 점검할 것 | 전기방식시설의 관대지전위 : 1년 1회 이상 점검할 것 정답 ④ |
| 12 도시가스배관에 설치하는 희생양극법에 의한 전위 측정용 터미널은 몇 [m] 이내의 간격으로 하여야 하는가? ① 200[m] ② 300[m] ③ 500[m] ④ 600[m] | 희생양극법 전위측정용 터미널은 300[m]의 간격으로 설치하며, 외부전원법은 500[m] 간격 정답 ② |
| 13 가연성 물질을 공기로 연소시키는 경우 공기 중의 산소농도를 높게 하면 연소속도와 발화온도는 어떻게 변하는가? ① 연소속도는 빠르게 되고, 발화온도는 높아진다. ② 연소속도는 빠르게 되고, 발화온도는 낮아진다. ③ 연소속도는 느리게 되고, 발화온도는 높아진다. ④ 연소속도는 느리게 되고, 발화온도는 낮아진다. | 연소는 가연성물질과 공기 중의 산소와의 화합이어 일어나는 산화작용이므로 산소 농도가 높을수록 연소속도는 빠르게 되고, 발화온도는 낮아진다. 정답 ② |
| 14 고압가스특정제조시설에서 안전구역 안의 고압가스설비는 그 외면으로부터 다른 안전구역 안에 있는 고압가스설비의 외면까지 몇 [m] 이상의 거리를 유지하여야 하는가? ① 5[m] ② 10[m] ③ 20[m] ④ 30[m] | 안전구역 안의 고압가스설비에 관련 외면으로부터 다른 안전구역에 있는 고압가스설비의 외면까지의 거리는 30[m] 이상으로 한다. 정답 ④ |
| 15 고속도로 휴게소에서 액화석유가스 저장능력이 얼마를 초과하는 경우에 소형저장탱크를 설치하여야 하는가? ① 300[kg] ② 500[kg] ③ 1,000[kg] ④ 3,000[kg] | 고속도로 휴게소 중 액화석유가스 저장용탱크 500[kg]을 초과한 고속도로 휴게소에는 소형저장탱크를 설치할 것 정답 ② |
| 16 프로판을 사용하고 있던 버너에 부탄을 사용하려고 한다. 프로판의 경우보다 약 몇 배의 공기가 필요한가? ① 1.2배 ② 1.3배 ③ 1.5배 ④ 2.0배 | 부탄은 프로판에 비해 연소 시 이론산소량이 6.5/5 = 1.3배 더 필요하다. 정답 ② |
| 17 과압인전장치 형식에서 용전의 용융온도로서 옳은 것은? (단, 저압부에 사용하는 것은 제외한다) ① 40[℃] 이하 ② 60[℃] 이하 ③ 75[℃] 이하 ④ 105[℃] 이하 | 과압안전장치 형식에서 용전의 용융온도는 75[℃]이하인 것이 좋다. 정답 ③ |
| 18 고압가스 특정제조시설 중 비가연성 가스의 저장탱크는 몇 [m²]이상일 경우에 지진영향에 대한 안전한 구조로 설계하여야 하는가? ① 300 ② 500 ③ 1,000 ④ 2,000 | 고법 적용대상시설 ·비가연성가스나 비독성가스의 경우에는 1,000[m²] 이상인 지상 저장탱크 정답 ③ |
| 19 가스제조시설에 설치하는 방호벽의 규격으로 옳은 것은? ① 방강판 벽으로 두께 3.2[mm] 이상, 높이 3[m] 이상 ② 호강판 벽으로 두께 10[mm] 상, 높이 3[m] 이상 ③ 철근 콘크리트 벽으로 두께 12[cm] 이상, 높이 2[m] 이상 ④ 철근콘크리트 벽으로 두께 20[cm] 이상, 높이 2[m] 이상 | 방호벽의 종류 및 규격 ·강판 : 두께 3.2[mm] 이상, 높이 2[m] 이상 ·콘크리트블록 : 두께 15[cm] 이상, 높이 2[m] 이상 ·철근 콘크리트 : 두께 12[cm] 이상, 높이 2[m] 이상 정답 ③ |
| 20 가스 폭발을 일으키는 영향 요소로 가장 거리가 먼 것은? ① 비체적 ② 온도 ③ 초성 ④ 압력 | 가스폭발의 주요 요소 온도, 조성, 압력과 기타 발열 정답 ① |
| 21 고압가스의 제조시설에서 실시하는 가스설비의 점검 중 사용 개시 전에 점검할 사항이 아닌 것은? ① 기초의 경사 및 침하 ② 인터록, 자동제어장치의 기능 ③ 가스설비의 전반적인 누출 유무 ④ 배관 계통의 밸브 개폐 상황 | 사용개시 전 점검사항 1.기초설비에 있는 인터록(Inter Lock), 긴급용시스템스, 경보 및 자동제어 장치의 기능 3.긴급차단 및 긴급방출장치, 통신설비, 재어서설, 점전계획지 및 재설설비 그래에 안전설비의 기능 정답 ② |
| 22 가스의 폭발에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 폭발범위가 넓은 것은 위험하다. ② 폭경은 화염전파속도가 음속보다 크다. ③ 안전간격이 큰 것일수록 위험하다. ④ 가스의 비중이 큰 것은 낮은 곳에 체류할 위험이 있다. | 안전간격이 작은 가스일수록 폭발하기 쉬운 위험한 가스로 취급된다. 정답 ③ |
| 23 도시가스 중 음식물쓰레기, 가축 분뇨, 하수슬러지 등 유기성 폐기물로부터 생성된 기체를 정제한 가스로서 메탄이 주성분인 것을 무엇이라 하는가? ① 천연가스 ② 나프타부생가스 ③ 석유가스 ④ 바이오가스 | 도시가스 제조 방법 ·천연가스 : 지하에서 자연적으로 생성되는 가연성 가스로서 주성분은 메탄으로 하는 가스 ·나프타부생가스 : 나프타 분해공정을 통해 에틸렌, 프로필렌 등을 제조하는 과정에서 부산물로 생성되는 가스로서 메탄이 주성분인 것 및 이를 다른 도시가스와 혼합하여 제조한 가스 ·석유가스 : 액화석유가스 및 석유가스를 공기와 혼합하여 제조한 가스 ·바이오가스 : 유기성(有機性) 폐기물 등 바이오매스로부터 생성된 가스로서 메탄이 주성분인 것 및 이를 다른 도시가스와 혼합하여 제조한 가스 정답 ④ |
| 24 300[kg]의 액화프레온12(R-12)가스를 내용적 50[L] 용기에 충전할 때 필요한 용기의 개수는? (단, 가스정수 0.860이다) ① 5개 ② 6개 ③ 7개 ④ 8개 | 액화가스 용기 충전량 W = V/C 용기 1개에 충전가능한 충전량 W = 50/0.86 = 58.14[kg] 따라서 300[kg]을 충전하기 위해 필요한 용기의 개수 300/58.14 = 5.16개 → 6개 정답 ② |
| 25 다음 중 폭발범위의 상한값이 가장 낮은 가스는? ① 암모니아 ② 프로판 ③ 에탄 ④ 일산화탄소 | ·암모니아 : 15~28[%] ·프로판 : 2.1~9.5[%] ·에탄 : 3~12.4[%] ·일산화탄소 : 12.5~74[%] 정답 ① |
| 26 최저지름이 6[m]인 가연성가스 저장탱크 2개가 서로 유지하여야 할 최소 거리는? ① 0.6[m] ② 1[m] ③ 2[m] ④ 3[m] | 두 저장탱크의 최대 지름을 합산한 길이의 1/4 이상에 해당하는 거리 즉, 6+6/4 = 3[m] 정답 ④ |
| 27 자연환기설비 설치 시 LP가스의 용기 보관실 바닥 면적이 6[m²]이라면 통풍구의 크기는 몇 [cm²]이상으로 하도록 되어 있는가? (단, 철망 등이 부착되어 있지 않은 것으로 간주한다) ① 500 ② 700 ③ 900 ④ 1,100 | LPG 용기보관실의 자연환기 통풍구의 크기는 바닥면적 1[m²]당 300[cm²]의 크기 비율을 할 것 6 × 300 = 900[cm²] 정답 ③ |
| 28 액화염소가스 1,375[kg]을 용량 50[L]인 용기에 충전하려면 몇 개의 용기가 필요한가? (단, 액화염소가스의 정수(C)는 0.80이다) ① 20 ② 22 ③ 35 ④ 37 | 충전량 W = V/C 용기 1개 충전량 = 50/0.8 = 62.5[kg] 액화염소 1,375[kg]를 충전하려면 1,375/62.5 = 22개 정답 ② |
| 29 재검사 용기 및 특장설비의 파기방법으로 틀린 것은? ① 한가스를 전부 제거한 후 절단한다. ② 파기는 이 방법으로 파기하여 잔액으로 가공할 수 있도록 한다. ③ 파기 시에는 검사 신청인의 인수하여 내어 인수하거나 아닌 때도 검사인의 입회하에 재검사인이 한 다. ④ 파기가 용기는 검사 신청인에게 인수하여 이에 안수하거나 아닌 때에는 검사인이 직접 파기처리한 할 수 있다. | 파기 방법으로는 파기하여 잔액으로 가공할 수 없도록 한다. 정답 ② |
| 30 공정과 설비의 고장형태 및 영향, 고장형태별 위험도 순위 등을 결정하는 안전성평가기법은? ① 예비위험분석(PHA) ② 위험과 운전분석(HAZOP) ③ 결함수분석(FTA) ④ 이상 위험도 분석(FMECA) | ·예비위험분석 : 위험물질과 공정 요소에 초점을 맞추어 초기위험을 확인하는 방법 ·위험과 운전분석 : 운전상의 문제점을 찾아내어 그 원인을 제거하는 안전성평가기법 ·결함수분석 : 사고를 일으키는 장치의 이상이나 운전자의 실수의 조합을 분석하는 안전성평가기법 정답 ② |
| 31 나사압축기에서 숫로터의 직경 150[mm], 로터길이 100[mm], 회전수가 350[rpm]이라고 할 때 이론적 토출량은 약 몇 [m³/min]인가? (단, 로터 형상에 의한 계수(Cᵥ)는 0.476이다) ① 0.11 ② 0.21 ③ 0.37 ④ 0.47 | 나사압축기 Q = Cᵥ×D²×L×N에서 V = 0.476×0.15²×0.1×350 = 0.37[m³/min] 정답 ③ |
| 32 액화석유가스 소형저장탱크가 외경 1,000[mm], 길이 2,000[mm], 충전상수 0.03125, 온도보정계수가 2.15일 때의 자연기화능력(kg/h)은 얼마인가? ① 11.2 ② 13.2 ③ 15.2 ④ 17.2 | 소형저장탱크의 자연기화능력(PVC)은 PVC = DLKT(kcal/h)/12,000(kcal/kg) ·D : 외경[mm] ·L : 길이[mm] ·K : 충전함에 대한 상수 ·T : 외부온도에 따른 보정계수 PVC = 1,000×2,000×0.03125×2.15(kcal/h)/12,000(kcal/kg) ≈ 11.2[kg/h] 정답 ① |
| 33 저온장치에서 열의 침입 원인으로 가장 거리가 먼 것은? ① 내면으로부터의 일전도 ② 연결 배관 등에 의한 일전도 ③ 지지 요크 등에 의한 열전도 ④ 단열재를 넣은 공간에 남은 가스의 분자 열전도 | 저온장치의 내면은 외면보다 저온이므로 내면으로부터 외면으로 열이 이동하지 않는다. 정답 ① |
| 34 다음 중 대표적인 차압식 유량계는? ① 오리피스 미터 ② 로터 미터 ③ 마노 미터 ④ 습식 가스미터 | 차압식 유량계 오리피스, 플로우노즐, 벤츄리미터 정답 ① |
| 35 도사가사용시설의 정압기실에 설치된 가스누출경보기의 점검주기는? ① 1일 1회 이상 ② 1주일 1회 이상 ③ 2주일 1회 이상 ④ 1개월 1회 이상 | 정압기실, 밸브기지에 설치된 가스누출경보장치는 1주일에 1회 이상 점검을 해야 한다. 정답 ② |
| 36 공기액화분리장치에는 다음 중 어떤 가스 때문에 가연성 물질을 단열재로 사용할 수 없는가? ① 질소 ② 수소 ③ 산소 ④ 아르곤 | 공기액화분리장치에서 강렬한 조연성 가스는 산소이므로 가연성의 물질을 단열재로 사용할 수 없다. 정답 ③ |
| 37 LPG를 탱크로리에서 저장탱크로 이송 시 작업을 중단해야 되는 경우가 아닌 것은? ① 과충전이 된 경우 ② 충전기에서 자동으로 충전하고 있을 때 ③ 작업 중 주위에 화재 발생 시 ④ 누출이 생길 경우 | 이상없이 자동 충전하고 있을 때는 작업 중단 필요 없음 정답 ② |
| 38 계측기의 구비조건으로 틀린 것은? ① 설치장소 및 주위조건에 대한 내구성이 클 것 ② 설비비 및 유지비가 작게 들것 ③ 구조가 간단하고 정도(精度)가 높을 것 ④ 판역의 지시 및 기록이 가능할 것 | 구조가 간단하고 정도가 높을 것 정답 ③ |
| 39 다음 중 저온을 얻는 기본적인 원리는? ① 상압 팽창 ② 단열 팽창 ③ 등온 팽창 ④ 등적 팽창 | 줄스-톰슨 효과 압축기를 팽창시 근처 공간에 온도가 변화되는 현상이다. 압축된 기체를 팽창할 때의 근처 공간에, 공기 폐석하면 내부 압력 상성이 작성되고 온도가 낮아지는 현상이다. 정답 ② |
| 40 가연성가스를 냉매로 사용하는 냉동제조시설의 수액기에는 액면계를 설치한다. 다음 중 수액기의 액면계로 사용할 수 없는 것은? ① 환형유리관 액면계 ② 차압식 액면계 ③ 초음파식 액면계 ④ 방사선식 액면계 | 고압가스 냉동제조의 시설, 기술, 검사기준 가연성가스 또는 독성가스를 냉매로 사용하는 수액기의 경우에는 현형유리관 액면게 이외의 액면계를 설치한다. 정답 ① |
| 41 주로 탄광 내에서 CH₄의 발생을 검출하는데 사용되며 청염(푸른 불꽃)의 길이로써 그 농도를 알 수 있는 가스 감지기는? ① 안전동형 ② 간섭계형 ③ 열선형 ④ 흡광 광도형 | 가연성가스 검출기 ·간섭계형 : 가스의 굴절률을 이용 ·안전동형 : 탄광에서 에탄의 발생을 검출 ·감지경형 : 지경지내의 충전에 가연성가스를 흡수, 발색시켜 충전의의 학색정의 길이로부터 주성분의 농도를 구하는 것 ·열선형 : 정전식-전기적으로 가열된 열선으로 검지, 연소식-가스를 연소시켜 생기는 전기저항의 변화가 연소 온도에 비례하는 것을 이용 정답 ① |
| 42 다음 연소기 중 가스용품 제조 기술기준에 따른 가스연직로 보기 어려운 것은?(단, 사용압력은 3.3[kPa] 이하로 한다) ① 전가스소비량이 9,000[kcal/h]인 3구 버너를 가진 연소기 ② 전가스소비량이 11,000[kcal/h]인 4구 버너를 가진 연소기 ③ 전가스소비량이 13,000[kcal/h]인 6구 버너를 가진 연소기 ④ 전가스소비량이 15,000[kcal/h]인 2구 버너를 가진 연소기 | 가스용품 제조 기술기준 (사용압력 3.3[kPa] 이하) ·전가소비량이 9,000[kcal/h]인 3구 버너를 가진 연소기 ·전가소비량이 11,000[kcal/h]인 4구 버너를 가진 연소기 ·전가소비량이 13,000[kcal/h]인 6구 버너를 가진 연소기 ·가스소비성 : 전 가스소비량 및 각 버너의 가스소비량의 피차가 ±10%이내 정답 ④ |
| 43 조정압력이 2.8[kPa]인 액화석유가스 압력조정기의 안전장치 작동표준압력은? ① 5.0[kPa] ② 6.0[kPa] ③ 7.0[kPa] ④ 8.0[kPa] | 조정압력이 3.3[kPa] 이하인 압력조정기의 작동표준압력 ·작동표준압력 : 7.0[kPa] ·작동개시압력 : 5.60~8.4[kPa] ·작동정지압력 : 5.04[kPa]~8.4[kPa] 정답 ③ |
| 44 다음 중 정압기의 부속설비가 아닌 것은? ① 봉수물 제거장치 ② 이상압력상승 방지장치 ③ 검사용 맨홀 ④ 압력기록장치 | '정압기 부속설비'란 정압기실 내부의 1차측(inlet) 측면에 인접하다는 경우 플랜지 또는 잠금인터로부터 차측(outlet) 잠근 밸브가 없을 경우 플랜지 또는 잠금인터로(Slam Shut Valve), 안전밸브(Safety Valve), 압력기록장치(Pressure Recorder), 각종 품목 및 이들과 연결된 배관과 전선을 말한다. 정답 ③ |
| 45 관내를 흐르는 유체의 압력강하에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 가스비중에 비례한다. ② 관길이의 5승에 비반비례한다. ③ 관경길이에 비례한다. ④ 압력에 비례한다. | 압력강하는 유체방정식 Q = K × √(D⁵×H/S×L) K : pole 상수, D : 관 지름[m], H : 하용압손실[mmHg] S : 가스비중, L : 관의 길이 Q : 가스유량[m³/h] 압력강하는 가스비중, 배관길이에 비례하고, 관경에 반비례한다. 정답 ② |
| 46 도시가스의 원료인 메탄가스를 완전 연소시켰다. 이 때 어떤 가스가 주로 발생되는가? ① 부탄 ② 암모니아 ③ 포타르 ④ 이산화탄소 | C + O₂ → CO₂ (탄소 연소시 이산화탄소 발생) CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O (수소와 수증기가 결합한 반응으로서 메탄가스 이산화탄소와 물이 발생한다) 정답 ④ |
| 47 공기비가 클 경우 나타나는 현상이 아닌 것은? ① 통풍력이 강하여 배기가스에 의한 열손실 증대 ② 불완전연소에 의한 매연발생이 심함 ③ 연소가스 중 SO₃의 양이 증대되어 저온 부식 촉진 ④ 연소가스 중 NO₂의 발생이 심하여 대기오염 유발 | 실제공기량이 이론공기량으로 완연소가 되기 위해서는 공기비가 커야 한다. 지나치게 클 경우 비기 가스량의 증가로 인해 연소의 열손실이 발생한다. 불완전연소는 공기비가 작을 경우 발생한다. 정답 ② |
| 48 기체연료의 연소 특성으로 틀린 것은? ① 소형의 버너도 예연이 적고, 완전연소가 가능하다. ② 하나의 연료 공급원으로부터 다수의 연소로와 버너에 쉽게 공급된다. ③ 미세한 연소 조정이 어렵다. ④ 연소율의 가변범위가 넓다. | 기체연료는 이론공기량에 가까운 공기로 완전연소가 가능하며 연소율의 가변범위가 넓고, 미세한 연소 조정이 용이하다. 정답 ③ |
| 49 다음 중 폭발범위가 가장 넓은 가스는? ① 암모니아 ② 메탄 ③ 황화수소 ④ 일산화탄소 | ·암모니아 : 15~28[%] ·메탄 : 5~15[%] ·황화수소 : 4.3~45[%] ·일산화탄소 : 12.5~74[%] 정답 ④ |
| 50 어떤 기가가 1[atm], 30[℃]에서 10,000[L]의 헬륨으로 채워져 있다. 이 기가가 압력이 0.6[atm]이고 온도가 -20[℃]인 고도까지 올라갔을 때 부피는 약 몇 [L]가 되는가? ① 10,000 ② 12,000 ③ 14,000 ④ 16,000 | 문제에서 P(압력), V(체적), T(온도)의 조건이 주어졌으므로 보일-사를 법칙 (P₁V₁/T₁ = P₂V₂/T₂)를 적용하여 계산하면 1×10,000/(273+30) = 0.6×V₂/(273-20) V₂ = 13,916[L] 정답 ③ |
| 51 굴착공사시행자가 도시가스배관이 매설된 지역에서 굴착공사 착공 전에 가스배관에 대한 손상방지조치, 방호공법, 비상조치계획, 안전조치 등에 관한 내용이 포함된 가스안전영향평가서를 작성해야 하는 공사가 아닌 것은? ① 전기철도 ② 지하보도 ③ 지하차도 ④ 지하시설물 중 최고사용압력이 저압인 가스배관 | 지하시설물 중 최고사용압력이 저압인 배관은 해당 없음 정답 ④ |
| 52 부탄가스의 주된 용도가 아닌 것은? ① 산화에틸렌 제조 ② 자동차 연료 ③ 라이터 연료 ④ 에어졸 제조 | 산화에틸렌 : 에틸렌을 은을 촉매로 산화시켜 제조 정답 ① |
| 53 다음 중 LP가스의 일반적인 연소특성이 아닌 것은? ① 연소 시 다량의 공기가 필요하다. ② 발열량이 크다. ③ 연소속도가 높다. ④ 착화온도가 낮다. | 액화도공기충 프로판 : 481[℃], 부탄 : 441[℃] 정답 ③ |
| 54 C3H8비중이 1.5라고 할 때 20[m] 높이 옥상까지의 압력손실은 약 몇 [mmH₂O]인가? ① 12.9 ② 16.9 ③ 19.4 ④ 21.4 | 임밀배관 압력손실 h = 1.293(S-1)H h = 1.293×(1.5-1)×20 = 12.93[mmH₂O] • S : 비중 • H : 높이 * 1,293kgt/m] : 0℃ 760[mmHg] = 1기압)의 건조한 공기의 비중량 정답 ① |
| 55 파라핀계 탄화수소 중 가장 간단한 형의 화합물로서 불순물을 전혀 함유하지 않는 도시가스의 원료는? ① 액화천연가스 ② 액화석유가스 ③ off 가스 ④ 나프타 | 파라핀계 탄화수소 중 불순물을 전혀 함유하지 않는 도시가스의 원료 : 액화천연가스(LNG) 정답 ① |
| 56 액화석유가스를 충전하는 충전용 주관의 압력에는 국가표준기본법에 의한 교정을 받은 압력계로 몇 개월에 한 번 이상 그 기능을 검사하여야 하는가?? ① 1개월 ② 2개월 ③ 3개월 ④ 6개월 | 충전용 주관의 압력계 ·그 외의 압력계는 1개월에 1회 이상 ·그 외의 압력계는 1년에 1회 이상 정답 ① |
| 57 LP가스가 증발할 때 흡수하는 열을 무엇이라 하는가? ① 현열 ② 잠열 ③ 비열 ④ 용해열 | 증 액체에서 기체로 상이 변화할때 필요로 하는 열, 즉 잠열이다. 정답 ② |
| 58 알모니아의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 가스일 때 공기보다 무겁다. ② 물에 잘 녹는다. ③ 구리에 대하여 부식성이 강하다. ④ 자극성 냄새가 있다. | 암모니아는 분자량이 17, 공기의 분자량은 29이다. 따라서 공기보다 가볍다. 정답 ① |
| 59 저장능력 50톤인 액화산소 저장탱크가 안전소경까지의 사업소경계까지의 최단거리가 50[m]일 경우 이 저장탱크에 대한 내진설계 등급은? ① 내진 특등급 ② 내진 1등급 ③ 내진 2등급 ④ 내진 3등급 | 저장능력 50톤 = 5만[kg] ·저장탱크 50톤인 경우 이상 : 내진 2등급 ·저장능력이 100톤 이상 : 내진1등급 ·저장능력 100톤 이상의 2종류이상가스가 액화가스를 사용하는 저장탱크 정답 ③ |
| 60 산소 가스의 품질검사에 사용되는 시약은? ①동 암모니아 서약 ② 피로카롤 시약 ③ 브롬 시약 ④ 하이드로 썰파이드 시약 | • 산소 : 동, 암모니아 시약 • 수소 : 피로카를 또는 하이드로 썰파이드 시약 • 아세틸렌 : 발연황산시약, 브롬시약 정답 ① |

2024년 3회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 고압가스 설비에 설치하는 압력계의 최고눈금의 범위는? ① 상용압력의 1배 이상, 1.5배 이하 ② 상용압력의 1.5배 이상, 2배 이하 ③ 상용압력의 2배 이상, 3배 이하 ④ 상용압력의 3배 이상, 5배 이하 | 압력계의 최고눈금 상용압력의 1.5배 이상 2배 이하 정답 ② |
| 02 고압가스의 용어에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 액화가스란 가압, 냉각 등의 방법에 의하여 액체상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 끓는점이 섭씨 40도 이하 또는 사용의 온도이하인 것을 말한다. ② 독성가스란 공기 중에 일정량이 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도가 100만분의 2,000이하인 가스를 말한다. ③ 초저온저장탱크란 함은 섭씨 영하 50도 이하의 액화가스를 저장하기 위한 저장탱크로서 단열재로 싸워두거나 냉동설비로 냉각하는 등의 방법으로 저장탱크 내의 가스 온도가 상용의 온도를 초과하지 아니하도록 한 것을 말한다. ④ 가연성가스란 함은 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한이 10[%] 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20[%] 이상인 것을 말한다. | 독성가스란 공기 중에 일정량이 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 LC₅₀ 기준 허용농도 100만분의 5,000 이하인 가스를 말한다. 정답 ② |
| 03 차량에 고정된 탱크 중 독성가스는 내용적을 얼마 이하로 하여야 하는가? ① 12,000[L] ② 15,000[L] ③ 16,000[L] ④ 18,000[L] | 차량에 고정된 탱크 내용량 ·가연성가스 18,000[L] 초과하지 말 것 ·독성가스 12,000[L] 초과하지 않을 것 정답 ① |
| 04 가스 운반 시 차량 비치 항목이 아닌 것은? ① 가스 표시 색상 ② 가스 특성(온도와 압력과의 관계, 비중, 색깔, 냄새 ③ 인체에 대한 독성 유무 ④ 화재, 폭발의 위험성 유무 | 다음의 필요한 조치 및 주의사항을 차량에 비치한다. 1.가스의 명칭 및 물성: 가스의 명칭, 가스의 특성(온도와 압력과의 관계, 비중, 색깔, 냄새 유무), 인체에 대한 독성 유무, 화재·폭발의 위험성 유무 2.이상에 의한 충주의사항, 사고발생시 응급조치를 비치 정답 ① |
| 05 가스 중 음속보다 화염전파 속도가 큰 경우 충격파가 발생하는데 이 때 가스의 연소 속도로 옳은 것은? ① 0.3 ~ 100[m/s] ② 100 ~ 300[m/s] ③ 700 ~ 800[m/s] ④ 1,000 ~ 3,500[m/s] | 압력파가 미반응물질 속으로 음속보다 빠른 속도로 이동할 때 이러한 폭발을 폭굉이라 하며 그 반응속도는 1,000 ~3,500[m/sec] 정도이다. 정답 ④ |
| 06 다음 각종 가스의 공업적 용도에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 암모니아는 열분해 또는 불완전연소시켜 카본블랙의 제조에 사용된다. ② 수소는 암모니아 합성원료, 메탄올의 합성, 인조보석제조 등에 사용된다. ③ 포스겐은 염소를 또는 폐놀과의 반응성을 이용해 의약, 농약, 가소제 등을 제조한다. ④ 일산화탄소는 메탄을 합성원료에 사용된다. | 카본블랙 제조시 CH₄(메탄)을 사용한다. 정답 ① |
| 07 LP 가스설비를 수리할 때 내부의 LP가스를 질소 또는 물로 치환하고, 치환에 사용된 가스나 액체를 공기로 재치환하여야 하는데, 이 때 공기에 의한 재치환 결과가 산소농도 측정기로 측정하여 산소농도가 얼마의 범위 내에 있을 때까지 공기로 재치환하여야 하는가? ① 4 ~ 6[%] ② 7 ~ 11[%] ③ 12 ~ 16[%] ④ 18 ~ 22[%] | 산소 결핍사고 ·18[%]미만 산소결핍 농도 ·내부 작업시에는 산소농도가 18[%]이상 유지되도록 조치 정답 ④ |
| 08 염소(Cl₂)의 재해 방지용으로서 흡수제 및 재해제가 아닌 것은? ① 가성소다 수용액 ② 소석회 ③ 탄산소다 수용액 ④ 물 | 염소는 물과 화합 시 염산이 생성되어 재해에 무방하고 염소의 재해제로는 가성소다 수용액, 탄산소다 수용액, 소석회 등을 쓴다. 정답 ④ |
| 09 액화석유가스의 냄새측정 기준에서 사용하는 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 시험가스란 냄새를 측정할 수 있도록 액화석유가스를 기화시킨 가스를 말한다. ② 시험자란 미리 선정한 정상적인 후각을 가진 사람으로서 냄새를 판정하는 자를 말한다. ③ 시료기체란 시험가스를 청정한 공기로 희석한 검체를 말한다. ④ 희석배수란 시료기체의 양을 시험가스의 양으로 나눈 값을 말한다. | '패널(Panel)'이란 액화석유가스의 냄새측정을 위하여 미리 선정한 정상적인 후각을 가진 사람으로서 냄새를 판정하는 자를 말한다. '시험자란' 액화석유가스의 냄새측정을 할 때 희석기를 조작하여 시료기체를 측정하는 자를 말한다. 정답 ② |
| 10 다음 중 가스사고를 분류하는 일반적인 방법이 아닌 것은? ① 원인에 따른 분류 ② 사용처에 따른 분류 ③ 사고형태에 따른 분류 ④ 사용자의 연령에 따른 분류 | 가스사고는 원인별, 형태별, 사용처별, 등급별, 인명 피해별, 요일별, 시간대별, 지역별에 따른 분류가 있다. 정답 ④ |
| 11 다음 고압가스 압축작업 중 작업을 즉시 중단해야 하는 경우인 것은? ① 산소 중의 아세틸렌, 에틸렌 및 수소의 용량합계가 전체 용량의 2[%] 이상인 것 ② 아세틸렌 중의 산소용량이 전체 용량의 1[%] 이하의 것 ③ 산소 중의 가연성가스(아세틸렌, 에틸렌 및 수소를 제외한다)의 용량이 전체 용량의 2[%] 이상인 것 ④ 시안화수소 중의 산소용량이 전체 용량의 2[%] 이상인 것 | 고압가스를 제조하는 경우 다음의 가스는 압축하지 않는다. ·가연성가스아세틸렌·에틸렌 및 수소를 제외한다. 이하 동일 중 산소 용량이 전체 물량의 4[%] 이상인 것 ·산소 중의 가연성가스의 용량이 전체 물량의 4[%] 이상인 것 ·아세틸렌, 에틸렌 또는 수소 중의 산소용량이 전체 물량의 2[%] 이상인 것 ·산소 중의 아세틸렌·에틸렌 및 수소의 용량 합계가 전체 물량의 2[%] 이상인 것 정답 ① |
| 12 가스의 기초법칙에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 사를의 법칙 : 100[%] 효율을 가지고 있는 열기관은 존재하지 않는다. ② 그래험(Graham)의 확산법칙 : 기체의 확산(분산)속도는 그 기체의 분자량(밀도)의 제곱근에 반비례한다. ③ 아보가드로(Avogadro)의 분압법칙 : 이상기체 혼합물의 전체 압력은 각 성분기체의 분압의 합과 같다. ④ 돌턴(Dalton)의 분압법칙 : 이상기체 혼합물의 전체 부피는 각 성분의 부피의 합과 같다. | ①샤를의 법칙 : 압력에 반비례하고 절대온도에 비례한다. ②그래험의 확산법칙 : 기체의 확산(분산)속도는 그 기체의 분자량(밀도)의 제곱근에 반비례한다. ③아보가드로의 분압법칙 : 이상기체 혼합물의 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이 같다. ④돌턴의 분압법칙 : 이상기체에서는 혼합물의 전체 부피는 각 성분의 부피의 합과 같다. 정답 ② |
| 13 가연성가스의 충전용기 보관실의 벽 재료의 기준은? ① 불연재료 ② 난연재료 ③ 가벼운 재료 ④ 불연 또는 난연재료 | 가연성가스 충전용기 보관실 벽 재질은 불연성 재질일 것 정답 ① |
| 14 액화석유가스의 안전관리 및 사업법에 규정된 용어의 정의에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 저장설비란 액화석유가스를 저장하기 위한 설비로서 저장탱크, 마운드형 저장탱크, 소형저장탱크 및 용기를 말한다. ② 자동차에 고정된 탱크란 액화석유가스의 수송, 운반을 위하여 자동차에 고정 설치된 탱크를 말한다. ③ 소형저장탱크란 액화석유가스를 저장하기 위하여 지상 또는 지하에 고정 설치된 탱크로서 그 저장능력이 3톤 미만인 탱크를 말한다. ④ 가스설비란 저장설비의의 설비로서 액화석유가스가 통하는 설비(배관을 포함한다)와 그 부속설비를 말한다. | 가스설비란 저장설비의 설비로서 액화석유가스가 통하는 설비(배관은 제외한다)와 그 부속설비를 말한다. 정답 ④ |
| 15 액화석유가스 용기를 실외저장소에 보관하는 기준으로 틀린 것은? ① 용기보관장소의 경계 안에서 용기를 보관할 것 ② 용기는 눕혀서 보관할 것 ③ 충전용기는 항상 40[℃] 이하를 유지할 것 ④ 충전용기는 눈·비를 피할 수 있도록 할 것 | 실외저장소에 용기를 보관할 경우 용기를 세워서 보관할 것 정답 ② |
| 16 다음 중 아세틸렌 및 합성용 가스의 제조에 사용되는 반응장치는? ① 축열식 반응기 ② 내부 연소식 반응기 ③ 유동층식 접촉 반응기 ④ 탑식 반응기 | 반응장치 내부연소식(아세틸렌, 합성가스, 축열식 반응기는 아세틸렌, 에틸렌 이동식 접촉반응기는 에틸렌 정답 ② |
| 17 특정고압가스사용시설 중 고압가스 저장량이 몇 [m³] 이상일 경우에 용기보관실에 있는 벽을 방호벽으로 설치하여야 하는가? ① 100 ② 200 ③ 300 ④ 500 | 고압가스의 저장량이 300[m³](압축의 경우는 300[m³])이상의 경우에는 된다야상인 용기보관실의 벽은 두께 5[cm]으로 본다야상인 용기보관실의 벽을 방호벽으로 설치하여야 한다. 정답 ③ |
| 18 가스누출감지경보장치의 설치에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 통풍이 잘 되는 곳에 설치한다. ② 가스의 누출을 신속하게 감지하고 경보하기에 충분한 수 이상 설치한다. ③ 장치의 기능은 가스의 종류에 적절한 것으로 설치한다. ④ 가스가 체류할 우려가 있는 장소에 적절하게 설치한다. | 통풍이 잘 되는 곳은 가스 누설시 체류의 우려가 없으므로 감지하기 곤란하다. 정답 ① |
| 19 독성가스 저장탱크의 과충전 방지장치는 가스 충전량이 저장탱크의 내용적의 몇 [%]를 초과할 때 가스충전이 되지 않도록 작동하는가? ① 60[%] ② 80[%] ③ 90[%] ④ 95[%] | 독성 가스 저장탱크에는 가스 충전이 그 저장 탱크 내용적의 90[%]를 초과하는 것을 방지하는 과충전방지장치를 설치하여야 한다. 정답 ③ |
| 20 과압안전장치 형식에서 용전의 용융온도로서 옳은 것은? (단, 저압부에 사용하는 것은 제외한다) ① 40[℃] 이하 ② 60[℃] 이하 ③ 75[℃] 이하 ④ 105[℃] 이하 | 과압안전장치 형식에서 용전의 용융온도는 75[℃]이하인 것이 좋다. 정답 ③ |
| 21 용기 부속품에 각인하는 문자 중 질량을 나타내는 것은? ① TP ② W ③ AG ④ V | ·TP : 내압시험압력 ·W : 질량 ·AG : 아세틸렌가스 ·V : 체적 정답 ② |
| 22 재충전 금지용기의 안전을 확보하기 위한 기준으로 틀린 것은? ① 용기와 용기부속품을 분리할 수 없는 구조로 한다. ② 최고충전압력이 22.5[MPa] 이하이고 내용적이 25[L] 이하로 한다. ③ 납붙임 부분은 용기 몸통 두께의 4배 이상의 길이로 한다. ④ 최고충전압력이 3.5[MPa] 이상인 경우에는 내용적 5[L] 이하로 한다. | 재충전 금지용기 ·FP최고충전압력이 22.5[MPa] 이하로 한다. ·FP최고충전압력이 3.5[MPa] 미만 이하 ·납붙임 부분은 용기 몸통 두께의 4배 이상 길이 ·용기와 용기부속품을 분리할 수 없는 구조로 한다. 정답 ② |
| 23 LPG충전기가 실시하는 용기의 안전점검기준에서 내용적 얼마 이하의 용기에 대하여 '살터브코앤 규정' 표시여부를 확인하여야 하는가? ① 15[L] ② 20[L] ③ 30[L] ④ 50[L] | 내용적 15[L] 이하의 경우에는 '살터브코앤 규정' 표시여부를 확인할 것 정답 ① |
| 24 다음 중 2중관으로 하여야 하는 가스가 아닌 것은? ① 일산화탄소 ② 암모니아 ③ 에틸렌 ④ 염소 | 2중관으로 하여야 하는 가스 염소, 포스겐, 염화에탄, 아황산가스, 시안화수소, 황화수소, 산화에틸렌, 아황산가스, 암모니아 정답 ③ |
| 25 다음 중 제1종 보호시설이 아닌 것은? ① 가설건축물이 아닌 사람을 수용하는 건축물로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1,500[m²]인 건축물 ② 문화재보호법에 의하여 지정문화재로 지정된 건축물 ③ 수용 능력이 100인(人) 이상인 공연장 ④ 어린이집 및 어린이놀이시설 | 1종 보호시설 : 수용능력이 300인 이상인 공연장 정답 ③ |
| 26 굴착으로 인하여 도시가스배관이 65[m]가 노출되었을 경우 가스누출검보기의 설치 개수로 알맞은 것은? ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 | 굴착으로 인하여 20[m] 이상 노출된 배관에 대하여는 20[m] 마다 누출된 도시가스가 체류하기 쉬운 장소에 가스누출경보기를 설치할 것 65/20 = 3.25 = 4개 정답 ④ |
| 27 다음 중 폭발성이 예민하므로 마찰 및 타격으로 격렬히 폭발하는 물질에 해당되지 않는 것은? ① 황화질소 ② 메틸아민 ③ 염화질소 ④ 아세틸라이드 | 메틸아민 : 강한 암모니아 냄새가 나는 무색의 독성가스이다. 정답 ② |
| 28 탄화수소에서 탄소의 수가 증가할 때 생기는 현상으로 틀린 것은? ① 비등점이 낮아진다. ② 증기압이 낮아진다. ③ 발화점이 낮아진다. ④ 폭발 하한계가 낮아진다. | 비등점이 높아진다. 정답 ① |
| 29 염소와 다음 가스를 혼합하였을 때 가장 위험할 수 있는 가스는? ① 일산화탄소 ② 수소 ③ 이산화탄소 ④ 산소 | 염소와 수소의 반응 시 염소폭명기를 형성 : 햇빛의 촉매하에 폭발한다. 촉매 : 직사일광 H₂ + Cl₂ → 2HCl 정답 ② |
| 30 도시가스 사용시설에서 PE배관은 온도가 몇 [℃] 이상이 되는 장소에 설치하지 아니하는가? ① 25[℃] ② 30[℃] ③ 40[℃] ④ 60[℃] | PE 배관은 온도가 40[℃] 이상이 되는 장소에 설치하지 않을 것 정답 ③ |
| 31 오리피스 유량계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 내구성이 좋다. ② 계량, 저류량에 적당하다. ③ 유체의 압력손실이 크다. ④ 협소한 장소에는 설치가 어렵다. | 오리피스 유량계는 차압식 유형에 속하는 계측기로 제작, 설치하기 쉽고 경제적이므로 많이 사용되지만 압력손실이 크고 내구성이 부족하다. 정답 ③ |
| 32 강관의 녹을 방지하기 위해 페인트를 칠하기 전에 먼저 사용되는 도료는? ① 알루미늄 도료 ② 산화철 도료 ③ 합성수지 도료 ④ 광명단 도료 | 광명단 연단을 아마인유와 혼합한 것으로 밀착력 및 중합에 강하므로 녹방지를 위한 페이트 칠하므로 사용 정답 ④ |
| 33 도시가스 사업소 내에서 긴급사태 발생 시 필요한 연락을 신속히 할 수 있도록 통신시설을 갖추어야 한다. 이때 인터폰을 설치하는 경우의 통신범위는 어느 것인가? ① 안전관리자가 상주하는 사업소와 현장 사업소의 사이 ② 사업소 내 전체 ③ 종업원 상호간 ④ 사업소 책임자와 종업원 상호 간 | 통신설비 설치 대상 ·안전관리자가 상주하는 사업소와 현장사업소의 사이 : 구내전화, 구내방송설비, 인터폰, 페이징설비 ·사업소 안 전체 : 구내방송설비, 사이렌, 페이징설비 ·종업원 상호 간 : 페이징설비, 휴대용확성기, 트랜시버 정답 ① |
| 34 수소(H₂) 가스 분석방법으로 가장 적당한 것은? ① 팔라듐관 연소법 ② 헴법 ③ 황산바륨 침전법 ④ 흡광광도법 | 수소분석법으로 연소분석법 중 분별연소법에서 팔라듐관 및 산화구리법이 있다. 정답 ① |
| 35 암모니아 용기의 재료로 주로 사용되는 것은? ① 동 ② 알루미늄합금 ③ 동합금 ④ 탄소강 | 암모니아 용기재질은 탄소강을 사용한다. 정답 ④ |
| 36 왕복동 압축기 용량 조정 방법 중 단계적으로 조절하는 방법에 해당되는 것은? ① 회전수를 변경하는 방법 ② 흡입 주밸브를 폐쇄하는 방법 ③ 타임드 밸브 제어에 의한 방법 ④ 클리어런스 밸브에 의해 용적 효율을 낮추는 방법 | 왕복식 압축기 용량제어 회전수 수 가감법, 바이패스법, 클리어런스 증감법, 언로드 시스템, 타임드 밸브에 의한 방법, 흡입밸브를 서서히 여는 방법 정답 ② |
| 37 유량을 측정하는데 사용하는 계측기기가 아닌 것은? ① 피토관 ② 오리피스 ③ 벨로우즈 ④ 벤투리 | 벨로우즈(Bellows)는 그 외주에 주름형상의 주름을 갖고 있는 금속판 원통상으로 그 내부 또는 외부에 압력을 받아 변형되어 방향으로 팽창 및 수축을 일으키는 압력계의 일종이다. 정답 ③ |
| 38 다음 가연성 가스검출기 중 가연성가스의 굴절률을 이용하여 농도를 측정하는 것은? ① 간섭계형 ② 안전동형 ③ 감지관형 ④ 열선형 | 가연성가스 검출기 ·간섭계형 : 가스의 굴절률을 이용 ·안전동형 : 탄광에서 메탄 발생을 검출 ·감지관형 : 감지관내의 충전에 가연성가스를 흡수, 발색시켜 충전의의 학색정의 길이로부터 주성분의 농도를 구하는 것 ·열선형 : 열전식-전기적으로 가열된 열선으로 검지, 연소식-가스를 연소시켜 생기는 전기저항의 변화가 연소 온도에 비례하는 것을 이용 정답 ① |
| 39 다음 중 고압배관용 탄소강 강관의 KS규격 기호는? ① SPPS ② SPPH ③ STS ④ SPHT | ·SPPS : 압력배관용 탄소강 강관 ·SPPH : 고압배관용 탄소강 강관 ·STS : 스테인리스 강관 ·SPHT : 고온배관용 탄소강 강관 정답 ② |
| 40 압축기를 이용한 LP가스 이, 충전 작업에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 충전시간이 길다. ② 잔류가스를 회수하기 어렵다. ③ 베이퍼록 현상이 일어난다. ④ 드레인 현상이 일어난다. | 압축기에 의한 방법 장점 : 펌프에 비해 충전시간이 짧다. 잔류가스 회수가 용이하다. 베이퍼록 현상이 일어나지 않는다. 단점 : 자연에서 재액화 현상이 일어날 수 있다. 압축기 오일의 탱크에 혼입될 수 있어 드레인의 원인이 된다. 정답 ④ |
| 41 공기액화 분리장치의 부산물로 얻어지는 아르곤가스는 불활성가스이다. 이르곤가스의 원자가는? ① 0 ② 1 ③ 3 ④ 8 | 원자가 ·어떤 원소의 원자가 다른 원소의 원자와 결합하는 능력을 나타내는 수 ·원자가의 표시: 헬륨은 0족 기체로 원자가가 0이다. 정답 ① |
| 42 LP가스 공급방식 중 자연기화 방식과 특성에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 기화능력이 좋아 대량 소비 시에 적당하다. ② 가스 조성의 변화량이 크다. ③ 설치장소가 크게 된다. ④ 발열량의 변화가 크다. | 기화방식은 자연기화와 강제기화가 있다. 강제기화방식은 대량 소비 시에 적합한 방식이야이 정답 ① |
| 43 고압용기나 탱크 및 라인(Line) 등의 퍼지(Perge)용으로 주로 쓰이는 기체는? ① 산소 ② 수소 ③ 산화질소 ④ 질소 | 고압용기나 탱크 및 라인들에 퍼지용으로 사용하는 기체는 화재와 반응을 일으킬지 않는 불활성가스를 사용하며 주로 질소를 사용한다. 정답 ④ |
| 44 고압가스 배관재로로 사용되는 동관의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 가공성이 좋다. ② 열전도율이 작다. ③ 시공이 용이하다. ④ 내식성이 크다. | 동관 : 열전도율이 크다. 정답 ② |
| 45 정압비열(Cp)과 정적비열(Cv)의 관계를 나타내는 비열비를 옳게 나타낸 것은? ① k = Cv/Cp ② k = Cp/Cv ③ k < 1 ④ k = Cv - Cp | 비열비 : K = Cp/Cv > 1이다. 정답 ② |
| 46 가스를 그대로 대기 중에 분출시켜 연소에 필요한 공기를 전부 불꽃의 주변에서 취하는 연소방식은? ① 전화식 ② 분젠식 ③ 세미분젠식 ④ 전1차공기식 | ·전차공기식 : 1차공기 100[%], 2차공기 0[%] ·적화식 : 1차공기 0[%], 2차공기 100[%] ·세미분젠식 : 1차공기 30~40[%], 2차공기 60~70[%] ·분젠식 : 1차공기 40~70[%], 2차공기 60~30[%] ※ 1차공기 : 연소장치 안에서 연료와 혼합된 공기 2차공기 : 연소장치 밖의 대기 중 공기 정답 ② |
| 47 가스 유량 2.03[kg/h], 관의 내경 1.61[cm], 길이 20[m]의 직관에서의 압력손실은 약 몇 수주인가? (단, 온도 15[℃]에서 비중 1.58, 밀도 2.04[kg/m³], 유량계수 0.4360이다) ① 11.4 ② 14.0 ③ 15.2 ④ 17.5 | 압력손실 H = Q²×S×L/K²×D⁵ = 0.995²×1.58×20/0.4362²×1.61⁵ = 15.2 H : 압력손실[mmH₂O] Q : 가스유량(2.03[kg/h]/2.04[kg/m³]) S : 비중 L : 관길이[m] K : 유량계수 D : 관내경[cm] 정답 ③ |
| 48 다음 압력 중 가장 높은 압력은? ① 1.5[kg/cm²] ② 10[mH₂O] ③ 745[mmHg] ④ 0.6[atm] | 각 압력의 단위를 atm 단위로 환산(1[atm] = 1,0332[kg/cm²]) ① 1.5/1.0332 = 1.45[atm] ② 10/10.332 = 0.97[atm] ③ 745/760 = 0.98[atm] ④ 0.6[atm] 정답 ① |
| 49 황화수소에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 무색이다. ② 유독하다. ③ 냄새가 없다. ④ 인화성이 아주 강하다. | 황화수소 : 계란썩은 냄새가 강한 가연성, 독성 가스 정답 ③ |
| 50 순수한 것은 안정하나 소량의 수분이나 일칼리성 물질을 함유하면 중합이 촉진되고 독성이 매우 강한 가스는? ① 염소 ② 포스겐 ③ 황화수소 ④ 시안화수소 | 중합폭발 분해와 중합이 동시에 일어나는 폭발반응을 연도로 제되어 일어나는 압력상승, HCN등 수분 2[%]이상 함유시 일어나는 폭발 정답 ④ |
| 51 LNG의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 냉열을 이용할 수 있다. ② 천연에서 산출된 천연가스를 약 -162[℃]까지 냉각하여 액화시킨 것이다. ③ LNG는 도시가스, 발전용 이외에 일반 공업용으로도 사용된다. ④ LNG로부터 기화한 가스는 부탄이 주성분이다. | LNG(Liquefied Natural Gas) 액화천연가스 주성분은 메탄이다. 정답 ④ |
| 52 LPG에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 액체상태는 물(밀도 1)보다 가볍다. ② 기화열이 커서 액체가 피부에 닿으면 동상의 우려가 있다. ③ 공기와 혼합시켜 도시가스 원료로도 사용된다. ④ 가정에서 연료용으로 사용하는 LPG는 올레핀계 탄화수소이다. | ·기화되는 에틸렌, 아세틸렌, 프로필렌, 부틸렌 등 ·안탄류 : 에탄, 프로판, 부탄 등 ·탄소와 탄소 사이에 이중결합이 하나 가지고 있는 알켄 석유화학에서는 올레핀이라 부른다. ·알켄류 : 에틸렌, 프로필렌, 부틸렌 등 ·LPG의 주성분은 프로판, 부탄으로 알탄류(파라핀계) 탄화수소이다. 정답 ④ |
| 53 불소에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 상온에서 옅은 황록색 기체이다. ② 가장 강렬한 산화제이다. ③ 맹독성 가스이므로 유리(규산 성분)에 보관하여야 한다. ④ 플루오린화 수소는 물에 잘 녹는다. | 불소의 특징 ·상온에서 옅은 황록색 기체이다. ·맹독성이다. 유리(규산 성분)를 녹이는 성질이 있어 유리에 무늬를 내는데 이용된다. ·가장 강렬한 산화제이다. ·플루오린화 수소는 물에 잘 녹는다. 정답 ③ |
| 54 도시가스 제조 시 사용되는 부취제 중 T,H,T의 냄새는? ① 마늘 냄새 ② 양파 썩는 냄새 ③ 석탄가스 냄새 ④ 암모니아 냄새 | 부취제의 종류 ·T,B,M : 양파 썩는 냄새 ·T,H,T : 석탄 냄새 ·D,M,S : 마늘 냄새 정답 ③ |
| 55 다음 중 비점이 가장 높은 가스는? ① 수소 ② 산소 ③ 아세틸렌 ④ 프로판 | 비점 ·수소 : -252[℃] ·산소 : -183[℃] ·아세틸렌 : -84[℃] ·프로판 : -42[℃] 정답 ④ |
| 56 천연가스(NG)를 공급하는 도시가스의 주요 특성이 아닌 것은? ① 공기보다 가볍다. ② 메탄이 주성분이다. ③ 발전용, 일반공업용 연료로도 널리 사용한다. ④ LPG보다 발열량이 높아 최근 사용량이 급격히 많아졌다. | LPG는 천연가스보다 발열량이 높다. 정답 ④ |
| 57 연소기 연소상태 시험에 사용되는 도시가스 중 역화하기 쉬운 가스는? ① 13A-1 ② 13A-2 ③ 13A-3 ④ 13A-R | 도시가스 시험가스의 종류 기호; 시험가스의 종류. S; 가스그릅 범위 내의 가스. 1; 불완전 연소하기 쉬운 가스. 2; 역화하기 쉬운 가스. 3; 불어서 꺼지기 쉬운 가스. R; 성능을 시험하는 가스. 정답 ② |
| 58 다음 중 1[atm]과 다른 것은? ① 9.8[N/m²] ② 101,325[Pa] ③ 14.7[lb/in²] ④ 10.332[mH₂O] | 1[atm] = 14.7[lb/in²] = 101,325[Pa] = 10.332[mH₂O][Pa] = [N/m²] 정답 ① |
| 59 다음 중 상온에서 비교적 낮은 압력으로 가장 쉽게 액화되는 가스는? ① CH₄ ② C₃H₈ ③ O₂ ④ H₂ | ·메탄 : 임계압력 45.35[atm] ·프로판 : 임계압력 41.94[atm] ·산소 : 임계압력 49.8[atm] ·수소 : 임계압력 12.8[atm] ※ LPG의 주성분은 프로판(C₃H₈), 부탄(C₄H₁₀)은 상온에서 비교적 낮은 임계압력에 존재하지만, 적절한 압력을 가하면 쉽게 반한다. 프로판과 부탄에 비해 (6~7[kg/cm²])를 가해 액화시킨 다음 압력용기에 넣고 충전해야 한다. 정답 ② |
| 60 가연성가스의 검지경보장치 중 반드시 방폭성능을 갖지 않아도 되는 것은? ① 충전구의 나사형식은 왼나사로 한다. ② 용접용기로 재질은 탄소강으로 한다. ③ 검지경보장치는 방폭성능을 갖지 않아도 된다. ④ 용기의 바탕색은 백색으로 한다. | ·암모니아 가스를 저장하는 용기 ·용접용기로 재질은 탄소강 ·검지경보장치는 방폭성능을 갖지 않아도 된다. ·용기의 바탕색은 백색, 충전구 나사형식은 오른나사이다. 정답 ① |

2025년 1회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 도시가스 사용시설에서 정한 액화가스란 상용의 온도 또는 섭씨 35도의 온도에서 압력이 얼마 이상이 되는 것을 말하는가? ① 0.1[MPa] ② 0.2[MPa] ③ 0.5[MPa] ④ 1[MPa] | 도시가스사업법 시행규칙 '액화가스'란 상용의 온도 또는 섭씨 35도의 온도에서 압력이 0.2메가파스칼 이상이 되는 것을 말한다. 정답 ② |
| 02 한국가스안전공사 가스안전교육원 홈페이지에서 진행하는 교육과정이 아닌 것은? ① 전문교육 ② 특별교육 ③ 일반교육 ④ 양성교육 | 양성교육 : 안전관리자 산업을 위한 자격 취득 교육 법정전문교육(보수) : 신규과정 이수 후 매 3년마다 주기적으로 받는 교육 법정특별교육 : 안전관리 업무능력 향상 및 기기설 보루를 위한 전문교육 위탁교육 : 현장의 안전기술 및 기업의 생산성 향상을 위한 전문교육 정답 ③ |
| 03 가연성가스의 지상저장 탱크의 경우 외부에 바르는 도료의 색깔은 무엇인가? ① 은백색 ② 청색 ③ 녹색 ④ 검정색 | 가연성가스의 저장탱크의 외부에는 은백색도료를 바르고 주위에는 보기쉽도록 가스명칭을 붉은 글씨로 표시할 것 정답 ① |
| 04 고압가스 충전용기는 항상 몇 [℃]이하의 온도를 유지하여야 하는가? ① 10[℃] ② 30[℃] ③ 40[℃] ④ 50[℃] | 고압가스 충전용기는 항상 40[℃] 이하의 온도를 유지하여야 한다. 정답 ③ |
| 05 일반도시가스 공급시설에 설치하는 정압기의 분해점검 실시 주기는? ① 1년에 1회 이상 ② 2년에 1회 이상 ③ 3년에 1회 이상 ④ 1주일에 1회 이상 | 일반도시가스 공급시설의 정압기는 분해점검을 2년에 1회 이상 실시한다. 정기점검은 1주 1회 정답 ② |
| 06 처리능력이 1일 35,000[m³]인 산소 처리설비로 전용공업지역이 아닌 지역일 경우 처리설비 외면과 사업소 밖에 있는 병원과는 몇 [m] 이상 안전거리를 유지하여야 하는가? ① 16[m] ② 17[m] ③ 18[m] ④ 20[m] | 산소 35,000[m³] 처리설비와 제1종 보호시설인 병원과의 안전거리는 18[m] 이상 정답 ③ |
| 07 고압가스 충전용기를 운반할 때 때 운반책임자를 동승시키지 않아도 되는 경우는? ① 가연성 압축가스 - 300[m³] ② 조연성 액화가스 - 5,000[kg] ③ 독성 압축가스(허용농도가 100만분의 200초과, 100만분의 5,000이하) - 100[m³] ④ 독성 압축가스(허용농도가 100만분의 200초과, 100만분의 5,000이하) - 1,000[kg] | 운반책임자 동승기준 가스의 종류 / 기준 역화가스 / 독성가스 : 1,000[kg] 이상 / 가연성가스 : 3,000[kg] 이상 / 조연성가스 : 6,000[kg] 이상 압축가스 / 독성가스 : 100[m³] 이상 / 가연성가스 : 300[m³] 이상 / 조연성가스 : 600[m³] 이상 정답 ① |
| 08 도시가스배관이 굴착으로 20[m] 이상이 노출되어 누출되기 쉬운 장소일 때 가스누출경보기는 몇 [m] 미더 설치해야 하는가? ① 5 ② 10 ③ 20 ④ 30 | 굴착으로 인하여 20[m] 이상 노출된 배관에 대한 안전조치 사항을 규정함 ·노출배관에 대해 매달림지, 받침지 등의 방호조치를 하고 노출 배관의 길이가 15[m]를 넘는 경우에는 점검통로 및 조명시설을 설치하도록 함 ·굴착으로 인하여 도시가스배관에 대하여 노출된 배관이 20[m] 이상인 경우에는 가스누출경보기를 설치하도록 함 정답 ③ |
| 09 도시가스 제조시설의 플레어스택 기준에 적합하지 않은 것은? ① 스택에서 방출된 가스가 지상에서 폭발한계로 되어서는 아니하도록 할 것 ② 연소능력은 긴급이송설비로 이송되는 가스를 안전하게 연소시킬 수 있을 것 ③ 스택에서 발생하는 최대열량에 장시간 견딜 수 있는 재료 및 구조로 되어 있을 것 ④ 폭발을 방지하기 위한 조치가 되어 있을 것 | 플레어스텍은 긴급이송설비로 이송되는 가스를 안전하게 연소시키는 장치로 가연성가스 및 독성가스를 꼭 태워야 한다. 그것은 벤트스택이다. 정답 ② |
| 10 산소압축기의 내부 윤활제로 적당한 것은? ① 광유 ② 유지류 ③ 물 ④ 황산 | 산소압축기 : 물 또는 10[%]이하의 묽은 글리세린수 공기, 수소, 아세틸렌 압축기 : 양질의 광유 LP가스 압축기 : 식물성유 일산화탄소 압축기 : 양질의 광유, 정제된 용제 터빈유 염화수소 압축기 : 화이트유 정답 ③ |
| 11 액화석유가스 집단공급 시설에서 가스설비의 상용압력이 1[MPa]일 때 이 설비의 내압시험 압력은 몇 [MPa]로 하는가? ① 1 ② 1.25 ③ 1.5 ④ 2.0 | LPG 공급설비의 내압시험압력은 상용압력의 1.5배이다. 1×1.5 = 1.5[MPa] 정답 ③ |
| 12 고압가스특정제조시설 중 도로 밑에 매설하는 배관의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 시가지의 도로 밑에 배관을 설치하는 경우에는 보호관을 서치하여 정상부로부터 30[cm] 이상 떨어진 그 배관의 최상부에 설치한다. ② 배관은 그 외면으로부터 도로의 경계와 수평거리가 1[m] 이상을 유지한다. ③ 배관은 원칙적으로 자동차 등의 하중의 영향이 적은 곳에 매설한다. ④ 배관은 그 외면으로부터 도로 밑의 다른 시설물과 30[cm] 이상의 거리를 유지한다. | 도로 밑 매설 ·일반적으로 자동차 등 하중의 영향이 적은 곳에 매설할 것 ·배관의 외면으로부터 도로의 경계까지의 거리가 1[m] 이상을 유지할 것 ·보호관 또는 방호구조물을 설치하는 경우는 폭 1[m] 이상의 수평거리를 말한다는 그 외면으로부터 도로 밑의 다른 시설물과 0.3[m] 이상의 거리를 유지할 것 정답 ① |
| 13 차량에 고정된 고압가스 탱크로 운행할 경우에 휴대하여야 할 서류가 아닌 것은? ① 자동차운전증 ② 차량 데이터(용량 표시판) ③ 고압가스 이동허서 ④ 탱크 제조시방서 | 차량에 고정된 탱크로 운반 시 소지하여야 할 서류의 항목 ·고압가스 이동허가서 ·고압가스 관련자격증 ·운전면허증 ·탱크 데이터(용량 표시판) ·차량 보험증서(의무보험가입증서) ·차량등록증 정답 ④ |
| 14 다음 중 가스사고를 분류하는 일반적인 방법이 아닌 것은? ① 원인에 따른 분류 ② 사용처에 따른 분류 ③ 사고형태에 따른 분류 ④ 사용자의 연령에 따른 분류 | 가스사고는 원인별, 형태별, 사용처별, 등급별, 인명피해별, 요일별, 시간대별, 지역별에 따른 분류가 있다. 정답 ④ |
| 15 고압가스 용기 제조의 시설기준에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 용접용기 동판의 최대두께와 최소두께와의 차이는 평균 두께의 5[%] 이하로 한다. ② 초저온 용기는 고압배관용 탄소강관으로 제조한다. ③ 아세틸렌용기에 충전하는 다공물질은 다공도가 72[%] 이상 95[%] 미만으로 한다. ④ 용접용기에는 그 용기의 부속품을 보호하기 위하여 프로텍터 또는 캡을 고정식 또는 체인식으로 부착한다. | ·용접용기 동판의 최대두께와 최소두께와의 차이는 평균 두께의 10[%] 이하로 한다. ·초저온 용기는 주로 18-8 스테인레스 강을 사용 ·아세틸렌용기에 충전하는 다공물질은 다공도가 75[%] 이상 92[%] 미만으로 한다. 정답 ④ |
| 16 고압가스의 용어에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 액화가스란 가압, 냉각 등의 방법에 의하여 액체상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 끓는점이 섭씨 40도 이하 또는 사용의 온도이하인 것을 말한다. ② 독성가스란 공기 중에 일정량이 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도가 100만분의 2,000이하인 가스를 말한다. ③ 초저온저장탱크란 함은 섭씨 영하 50도 이하의 액화가스를 저장하기 위한 저장탱크로서 단열재로 싸워두거나 냉동설비로 온도를 초과하지 아니하도록 한 것을 말한다. ④ 가연성가스란 함은 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한이 10[%] 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20[%] 이상인 것을 말한다. | 독성가스란 공기 중에 일정량이 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 LC₅₀ 기준 허용농도 100만분의 5,000 이하인 것을 말한다. 정답 ② |
| 17 저정탱크에 의한 액화석유가스 저장소에서 지상에 노출된 배관을 차량 등으로부터 보호하기 위하여 설치하는 방호철판의 두께는 얼마 이상으로 하여야 하는가? ① 2[mm] ② 3[mm] ③ 4[mm] ④ 5[mm] | 노출배관 방호 ·방호철판 두께는 4[mm] 이상, 크기는 1[m] 이상 ·방호 구조물 호칭치름 50[A] 이상, 안에는 아킹에이트나 아킹페인트에 의한 경계표시 ·철근콘크리트재 방호구조물 두께 10[cm] 이상, 높이 1[m] 이상이며 아킹에이트나 아킹페인트에 의한 경계표시 정답 ③ |
| 18 상용압력이 10[MPa]인 고압설비의 안전밸브 작동압력은 얼마인가? ① 10[MPa] ② 12[MPa] ③ 15[MPa] ④ 20[MPa] | ·안전밸브 작동압력 = 내압시험압력 × 0.8 ·내압시험압력 = 상용압력 × 1.5 즉 안전밸브 작동압력 = 10 × 0.8 × 1.5 = 12[MPa] 정답 ② |
| 19 다음 각 폭발의 종류와 그 관계로서 맞지 않은 것은? ① 화학 폭발 : 화약의 폭발 ② 압력 폭발 : 보일러의 폭발 ③ 촉매 폭발 : C₂H₂의 폭발 ④ 중합 폭발 : HCN의 폭발 | C₂H₂의 폭발형태는 산화폭발, 분해폭발, 화합폭발이 있다. 촉매 폭발에서 직사일광에서 염소폭명기에서 직사일광에서 일어나는 것을 말한다. 정답 ③ |
| 20 고압가스 제조업자의 종류가 아닌 것은? ① 고압가스 특수제조 ② 고압가스 일반제조 ③ 고압가스 충전 ④ 냉동제조 | 고압가스 제조업의 종류 ·고압가스 특정제조 ·고압가스 일반제조 ·고압가스 충전 ·냉동 제조 정답 ① |
| 21 가연성가스의 폭발등급 및 이에 대응하는 본질안전방폭구조의 폭발등급 분류 시 사용하는 최소점화전류비는 어느 가스의 최소점화전류를 기준으로 하는가? ① 메탄 ② 프로판 ③ 수소 ④ 아세틸렌 | 최소점화전류비는 메탄가스의 최소점화전류를 기준으로 나타낸다. 정답 ① |
| 22 가스 운반 시 차량 비치 항목이 아닌 것은? ① 가스 표시 색상 ② 가스 특성(온도와 압력과의 관계, 비중, 색깔, 냄새) ③ 인체에 대한 독성 유무 ④ 화재, 폭발의 위험성 유무 | 가스 운반 시 차량 비치 사항 = 가스의 명칭 및 물성 : 가스의 명칭, 가스의 특성(온도와 압력과의 관계, 비중, 색깔, 냄새 유무), 인체에 대한 독성 유무, 화재·폭발의 위험성 유무 정답 ① |
| 23 고압가스 판매소의 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 충전용기의 보관실은 불연재료를 사용한다. ② 가연성가스, 산소 및 독성가스의 저장실은 각각 구분하여 설치한다. ③ 용기보관실 및 사무실은 부지를 구분하여 설치한다. ④ 산소, 독성가스 또는 가연성가스를 보관하는 용기보관실의 면적은 각 고압가스별로 10[m²] 이상으로 한다. | 용기보관실 및 사무실은 동일 부지 안에 설치하여야 한다. 정답 ③ |
| 24 도시가스 배관 굴착작업 시 배관의 보호를 위하여 배관 주위 얼마 이내에는 인력으로 굴착하여야 하는가? ① 0.3[m] ② 0.6[m] ③ 1[m] ④ 1.5[m] | 굴착공사 시 가스배관의 주위를 굴착하고자 할 때에는 가스배관의 좌우 1[m] 이내의 부분은 인력으로 굴착하여야 한다. 정답 ③ |
| 25 가연성가스와 공업지역에 적재하여 운반할 경우 충전용기의 밸브가 서로 마주보지 않도록 적재할 수 있는 가스는? ① 수소 ② 산소 ③ 질소 ④ 아르곤 | ·산소와 아세틸렌, 암모니아 또는 수소는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니한다. ·가연성가스와 산소를 공업지역에 적재하여 운반하는 때에는 그 충전용기의 밸브가 서로 마주보지 않도록 적재할 것 ·충전용기의 마개 부분을 결속하고 적재물 고정 조치를 한다. 정답 ② |
| 26 용기 파열사고의 원인으로 가장 거리가 먼 것은? ① 용기의 내압력 부족 ② 용기 내 규정압력의 초과 ③ 용기 내에서 폭발성 혼합가스에 의한 발화 ④ 안전밸브의 작동 | 내부의 압력이 상용의 압력을 초과하는 경우 즉시 상용의 압력 이하로 되돌릴 수 있도록 하기 위하여 사용하는 안전장치 정답 ④ |
| 27 액화석유가스의 용기보관소 시설기준으로 틀린 것은? ① 용기보관장소와 사무실을 구분하여 동일 부지에 설치한다. ② 저장 설비는 기밀식으로 한다. ③ 용기보관실은 불연재료를 사용한다. ④ 용기보관실 창의 유리는 망입유리 또는 안전유리로 한다. | ·구분설치 : 용기보관실과 사무실을 구분하여 동일부지안에 설치하되 용기보관실에 누출하는 경우 사무실로 유입되지 아니하는 구조로 할 것 ·용기집합설비 설치기준 : 저장설비는 용기집합식으로 하지 아니할 것 정답 ② |
| 28 도시가스 배관 이음부와 전기점멸기, 전기접속기와는 몇 [cm] 이상의 거리를 유지해야 하는가? ① 10[cm] ② 15[cm] ③ 30[cm] ④ 40[cm] | 도시가스 배관의 이음부(용접이음쇄이와 이격거리 ·전기개폐기와 전기계량기 60[cm] 이상 ·전기점멸기, 전기접속기 15[cm] 이상 ·절연전선과 거리는 10[cm] 이상 ·절연조치를 하지 아니한 전선 및 단열조치 하지 않은 굴뚝 1[m] 이상 정답 ② |
| 29 도시가스에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 국내에서 공급하는 대부분의 도시가스는 메탄을 주성분으로 하는 천연가스이다. ② 도시가스는 주로 배관을 통하여 수요가에게 공급된다. ③ 도시가스의 원료로 LPG를 사용할 수 있다. ④ 도시가스는 공기와 혼합만 되면 폭발한다. | 폭발(연소)은 3요소가 구비어야 한다: 가스생활, 산소공급원, 점화원 정답 ④ |
| 30 가연성 가스의 발화점이 낮아지는 경우가 아닌 것은? ① 압력이 높을수록 ② 산소 농도가 높을수록 ③ 탄화수소의 탄소수가 많을수록 ④ 화학적으로 발열량이 높을수록 | 발화점이 낮아지는 경우는 분자구조가 복잡할 때 발화가 빨리 일어나며, 함산소화합물이 있을 때, 분자량이 클수록 낮고 발화점과 온도가 높은 것은 함산소화합물이 있을 때 등이다. 발열도가 낮을수록 더 가열해야 하기 때문에 발화점이 높아진다. 정답 ④ |
| 31 빙점 이하의 낮은 온도에서 사용되며 LPG탱크, 저온에도 인성이 감소하지 않는 화학공업 배관 등에 주로 사용되는 관의 종류는? ① SPLT ② SPHT ③ SPPH ④ SPPS | ·SPLT : 저온배관용 탄소강관, 빙점이하의 낮은 온도에서 사용 ·SPHT : 고온배관용 탄소강관, 350[℃]이상의 고온에서 사용 ·SPPH : 고압배관용 탄소강관, 10[MPa]이상의 압력에서 사용 ·SPPS : 압력배관용 탄소강관, 1~10[MPa] 압력에서 사용 정답 ① |
| 32 LPgas 사용 시의 주의사항으로 틀린 것은? ① 용기밸브, 콕 등은 신속하게 열 것 ② 연소기구 주위에 가연물을 두지 말 것 ③ 가스누출 유무를 냄새 등으로 확인할 것 ④ 고무호스의 노화, 갈라짐 등은 항상 점검할 것 | 용기밸브, 콕 등은 서서히 개방한다. 정답 ① |
| 33 저온장치에서 열의 침입 원인으로 가장 거리가 먼 것은? ① 내면으로부터의 열전도 ② 연결 배관 등에 의한 열전도 ③ 지지 요크 등에 의한 열전도 ④ 단열재를 넣은 공간에 남은 가스의 분자 열전도 | 저온장치의 내면은 외면보다 저온이므로 내면으로부터 외면으로 열이 이동하지 않는다. 정답 ① |
| 34 암모니아를 사용하는 고온, 고압가스 장치의 재료로 가장 적합한 것은? ① 동 ② PVC 코팅강 ③ 알루미늄 합금 ④ 18-8 스테인리스강 | 내식성이 강한 18-8 스테인리스강이 고온 고압에서도 가장 적합하다. 정답 ④ |
| 35 공기액화 분리장치의 내부를 세척하고자 할 때 세정액으로 가장 적당한 것은? ① 염산(HCl) ② 가성소다(NaOH) ③ 사염화탄소(CCl₄) ④ 탄산나트륨(Na₂CO₃) | 공기 액화 분리장치의 내부에는 오일이 들어 갈 경우 순수한 산소와 반응 할 우려가 있으므로 사염화탄소(CCl₄)를 이용하여 세척한다. 정답 ③ |
| 36 압축기에서 다단 압축을 하는 목적으로 틀린 것은? ① 소요 일량의 감소 ② 이용 효율의 증대 ③ 힘의 평형 향상 ④ 토출온도 상승 | 다단 압축 압축을 할 때 한 단에서 압축하는 것보다 여러 단계로 나누어 압축하는 것으로, 공기를 폐석하면 내부 압력 상성이 작성되고 온도가 낮아지는 현상이다. 예외 : 소요 일량의 절감, 이용 효율의 증대, 힘의 평형 향상도 됩니다. 가스온도 상승 방지 정답 ④ |
| 37 고압가스제조소의 작업원은 얼마의 기간 이내에 1회 이상 보호구의 사용훈련을 받아 사용방법을 숙지하여야 하는가? ① 1개월 ② 3개월 ③ 6개월 ④ 12개월 | KGS FP111 고압가스 특정제조의 시설·기술·검사·관리·정밀 안전점검 기준 ·3.5.1 보호구장착 훈련 ·3.5.1 작업은 3개월에 1회 이상 보호구의 사용훈련을 받아 사용방법을 숙지한다. 정답 ② |
| 38 LP가스 이송설비 중 압축기에 의한 이송방식에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 베이퍼록 현상이 없다. ② 잔가스 회수가 용이하다. ③ 펌프에 비해 이송시간이 짧다. ④ 저온에서 부탄가스가 재액화되지 않는다. | 압축기에 의한 이송방식 장점 : 펌프에 비해 이송시간이 짧다. 베이퍼록 현상의 우려가 없다. 잔가스 회수가 용이하다. 단점 : 압축기 오일이 저장탱크에 들어가 드레인의 원인이 된다. 저온에서 부탄가스가 재액화될 우려가 있다. 정답 ④ |
| 39 원심식 압축기 중 터보형의 날개출구각도에 해당하는 것은? ① 90°보다 작다. ② 90°이다. ③ 90°보다 크다. ④ 평행이다. | 원심식 압축기 임펠러 각도에 따른 구분 ·터보형 : 90°이하 ·레이디얼형 : 90° ·다익형 : 90°이상 정답 ① |
| 40 도시가스사업법령에서는 도시가스를 압력에 따라 고압, 중압 및 저압으로 구분하고 있다. 중압의 범위로 옳은 것은? (단, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 않은 경우로 가정한다) ① 0.1[MPa] 이상, 1[MPa] 미만 ② 0.2[MPa] 이상, 1[MPa] 미만 ③ 0.1[MPa] 이상, 0.2[MPa] 미만 ④ 0.01[MPa] 이상, 0.2[MPa] 미만 | 도시가스 공급 압력 ·중압 : 0.1[MPa] 이상 1[MPa] 미만 (액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 않은 경우에는 0.01[MPa] 이상 0.2[MPa] 미만) 정답 ④ |
| 41 오르자트법으로 시료가스를 분석할 때의 성분 분석순서로 옳은 것은? ① CO₂ → O₂ → CO ② CO → CO₂ → O₂ ③ O₂ → CO → CO₂ ④ O₂ → CO₂ → CO | 오르자트 가스 분석기 : 주로 연도가스 내의 이산화탄소(CO₂), 산소(O₂), 일산화탄소(CO)의 함량 비율을 정량하는 분석기기 (분석순서 CO₂ → O₂ → CO) 정답 ① |
| 42 LP가스 저압배관 공사를 완료하여 기밀시험을 하기 위해 공기압을 1,000[mmH₂O]로 하였다. 이때 관직경이 25[mm], 길이 30[mm]로 할 경우 가스 배관의 전체 부피는 약 몇 [L]인가? ① 5.7니 ② 12.7니 ③ 14.7니 ④ 23.7니 | 배관내부의 부피는 V = (π × d² / 4) × L = (3.14 × 0.025² / 4) × 30 × 1,000 = 14.7[L] 정답 ③ |
| 43 고속회전하는 임펠러의 원심력에 의해 속도에너지를 압력에너지로 바꾸어 압축하는 형식으로서 유량이 크고 설치면적이 적게 차지하는 압축기의 종류는? ① 왕복식 ② 터보식 ③ 회전식 ④ 흡수식 | 원심압축기를 터보압축기라고 한다. 정답 ② |
| 44 질소를 취급하는 금속재료에서 내질화성을 증대시키는 원소는? ① Ni ② Al ③ Cr ④ Ti | 질소는 고온고압상태에서 금속과 결합 질화작용을 일으킨다. ·질화가 잘 일어나는 금속 : Cr, Al, Mo, Ti 등 ·내질화성 금속소재 : Ni 정답 ① |
| 45 저온, 고압의 액화석유가스 저장 탱크가 있다. 이 탱크를 퍼지하여 수리 점검 작업을 할 때에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 공기로 제치환하여 산소 농도가 최소 18[%]이하인지 확인한다. ② 질소가스로 충분히 퍼지하여 가연성가스의 농도가 폭발 하한계의 1/4 이하가 될 때까지 치환을 계속한다. ③ 단순히 고압으로 가열하면 탱크가 손상될 우려가 있으므로 드레인이 되지 않게 한다. ④ 가스는 공기보다 가벼우므로 상부 렌응을 얻어 자연적으로 퍼지가 되도록 한다. | 액화석유가스는 C₃H₈, C₄H₁₀을 C와 H중 C₃화 C₄로서의 저급탄화수소로 구성된 화합탄화수소를 공기보다 무겁다. 정답 ④ |
| 46 다음 중 헨리의 법칙에 잘 적용되지 않는 가스는? ① 암모니아 ② 수소 ③ 산소 ④ 아산화탄소 | 헨리의 법칙 기체의 물에 대한 용해도는 압력에 비례, 온도에 반비례한다. 이 법칙은 물에 잘 녹지 않는 불용성 및 난용성 기체에 적용되고, 물에 잘 녹는 기체에는 적용되지 않는다. 정답 ① |
| 47 비열에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 단위는 [kcal/kg·℃]이다. ② 비열비는 항상 1보다 크다. ③ 정적비열은 정압비열보다 크다. ④ 물의 비열은 얼음의 비열보다 크다. | 비열비(k) = Cp/Cv > 1이다. 정압비열(Cp) > 정적비열(Cv)이다. 정답 ③ |
| 48 수분이 존재할 때 일반 강재를 부식시키는 가스는? ① 황화수소 ② 수소 ③ 일산화탄소 ④ 질소 | 수분이 존재할 때 수분에 흡수되어 산성이 되는 기체가 강재를 부식시킨다. 일반적인 기체는 수분에 거의 흡수되지 않으며 물에 비교적 흡수 잘되는 가스는 염소, 암모니아, 황화수소, 아황산가스 등이 있으며, 암모니아를 제외한 세기재는 물에 녹아 산성이 된다. 정답 ① |
| 49 표준상태에서 1,000[L]의 체적을 갖는 가스상태의 부탄은 약 몇 kg인가? ① 2.6 ② 3.1 ③ 5.0 ④ 6.1 | 이보가드로 법칙 같은 온도, 같은 압력, 같은 부피의 기체는 종류에 관계없이 같은 분자량(몰량)이고 개수는 6.02×10²³개다. 즉, 부탄(C₄H₁₀) 1몰의 부피는 22.4[L]이고 분자량은 58이다. 1,000/22.4 × 58 = 2589.29[g] = 2.59[kg] 정답 ① |
| 50 다음 가스 중 비중이 가장 작은 것은? ① CO ② C₃H₈ ③ Cl₂ ④ NH₃ | 가스의 비중 = 가스비중량/공기비중량 ①CO : 28/29 = 0.97 ②C₃H₈ : 44/29 = 1.52 ③Cl₂ : 71/29 = 2.45 ④NH₃ : 17/29 = 0.59 정답 ④ |
| 51 도시가스의 주원료인 메탄(CH₄)의 비점은 약 얼마인가? ① -50[℃] ② -82[℃] ③ -120[℃] ④ -162[℃] | 메탄의 비점 : -162[℃] 정답 ④ |
| 52 온도 410[°F]를 절대온도로 나타내면? ① 273[K] ② 483[K] ③ 512[K] ④ 612[K] | 화씨온도를 켈빈온도로 구해야 하므로 먼저 섭씨온도로 변환 후 절대온도를 구한다. θ = 5/9 × (°F - 32) = 210℃ + 273 = 483[K] 정답 ② |
| 53 뉴턴의 점성법칙과 관련이 있는 것으로만 나열된 것은? ① 압력, 전단응력, 점성계수 ② 전단응력, 점성계수, 속도구배 ③ 동점성계수, 속도, 전단응력 ④ 점성계수, 온도, 속도구배 | 뉴턴의 점성 법칙은 유체 흐름에 대한 전단응력과 속도구배의 관계를 설명하며, 이 관계를 규정하는 상수가 점성계수이다. 압력은 뉴턴의 점성 법칙에 직접적인 영향을 미치지 않지만, 유체의 흐름과 밀도에 영향을 줄 수 있다. 정답 ② |
| 54 시안화수소를 충전한 용기는 충전 후 얼마를 정치해야 하는가? ① 4시간 ② 8시간 ③ 16시간 ④ 24시간 | 시안화수소는 충전 후 24시간동안 정치하고, 그 후 1일(일 이상 질산구리배런지로 가스의 누출심사를 하여야 한다. 정답 ④ |
| 55 도시가스 제조 시 사용되는 부취제 중 T,H,T의 냄새는? ① 마늘 냄새 ② 양파 썩는 냄새 ③ 석탄가스 냄새 ④ 암모니아 냄새 | 부취제의 종류 ·T,B,M : 알파 썩는 냄새 ·T,H,T : 석탄 냄새 ·D,M,S : 마늘 냄새 정답 ③ |
| 56 부탄가스의 주된 용도가 아닌 것은? ① 산화에틸렌 제조 ② 자동차 연료 ③ 라이터 연료 ④ 에어졸 제조 | 산화에틸렌 : 에틸렌을 은을 촉매로 산화시켜 제조 정답 ① |
| 57 황화수소에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 무색의 기체로서 무취이다. ② 공기 중에서 연소를 잘 한다. ③ 연화하면 주로 폭발이 생긴다. ④ 항장물질 제조에 시 사용된다. | 황화수소 계란썩은 냄새가 강한 가연성, 독성 가스 2H₂S + 3O₂ → 2H₂O + 2SO₂ 황화수소가 연소하면 수증기와 아황산가스가 생성된다. 정답 ① |
| 58 아세틸렌(C₂H₂)에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 공기보다 무거워 낮은 곳에 체류한다. ② 카바이트(CaC₂)에 물을 넣어 제조한다. ③ 공기 중 폭발범위는 약 2.5~81[%]이다. ④ 흡열화합물이므로 압축하면 폭발을 일으킬 수 있다. | 아세틸렌의 분자량은 26[g]으로 공기의 분자량 29[g]보다 가벼우며 무색이다. 정답 ① |
| 59 1[kW]의 열량을 환산한 것으로 옳은 것은? ① 536[kcal/h] ② 632[kcal/h] ③ 720[kcal/h] ④ 860[kcal/h] | 1[kW] = 860[kcal/h] 1[PS] = 632[kcal/h] 정답 ④ |
| 60 이상기체의 정압비열(Cp)과 정적비열(Cv)에 대한 설명 중 틀린 것은? (단, k는 비열비이고, R은 이상기체 상수이다) ① 정적비열과 R의 합은 정압비열이다. ② 비열비(k)는 Cp/Cv로 표현된다. ③ 정적비열은 R/(k-1)로 표현된다. ④ 정적비열은 (k-1)/k 로 표현된다. | 비열비(k) = Cp/Cv > 1 Cp = k/(k-1) × R Cv = 1/(k-1) × R 정답 ④ |

2025년 3회  CBT 복원문제

가스기능사  CBT 복원문제

| 문 제 | 해 설 |
| --- | --- |
| 01 아세틸렌용 용접용기 제조 시 내압시험압력이란 최고압력 수치의 몇 배의 압력을 말하는가? ① 1.2 ② 1.5 ③ 2 ④ 3 | 아세틸렌 용접용기 제조 시 : 최고압력수치최고 충전압력의 3배 아세틸렌가스가 아닌 압축가스를 충전할 때압착가스 충전 입력기 특수 저장하는 납붙임용기 : 최고 충전입력의 5/3배 고압가스 특정제조시설 내의 특장가스 사용시설 : 상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 5~20분 유지 정답 ③ |
| 02 일반도시가스사업의 가스공급시설 기준에 따르면 지상배관은 표면색상을 무슨 색으로 도색하여야 하는가? ① 황색 ② 적색 ③ 회색 ④ 백색 | 가스배관의 표면색상은 지상배관은 황색으로, 배설배관의 최고자용압력이 저압인 배관은 황색, 중압인 배관은 적색으로 할 것 다만, 지상배관 중 내·외부에 조출된 것으로서 바닥균으로부터 2[m] 이상이 경우에는 각종의 바닥을 일반도로규범에 1[m]마다 3곳의 통과 타일을 2줄으로 표시한 경우에는 표면색상을 황색으로 하지 아니할 수 있다. 정답 ① |
| 03 일반도시가스사업의 설치하는 가스공급시설 중 정압기의 설치에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 건축물 내부에 설치된 도시가스사업자의 정압기로서 가스누출경보기와 연동하여 작동하는 기계환기시설을 설치하고 1일 1회 이상 안전점검을 실시하는 경우에는 건축물의 내부에 설치할 수 있다. ② 정압기에 설치되는 가스방출관의 방출구는 주위에 불이 없는 안전한 위치로서 지면으로부터 3[m] 이상의 높이에 설치하여야 하며, 전기시설물의 접점 등으로 사고의 우려가 있는 장소에서는 5[m] 이상의 높이로 설치한다. ③ 정압기에 설치하는 가스차단장치는 정압기의 입구 및 출구에 설치한다. ④ 정압기는 2년에 1회 이상 분해점검을 실시하고 필터는 가스공급 개시 후 1월 이내 및 가스공급개시 후 매년 1회 이상 분해점검을 실시한다. | 정압기의 가스방출관은 주위에 불이 없는 안전한 위치로서 지면으로부터 5[m] 이상의 높이에 설치하여야 하며, 전기시설물의 접점 등으로 사고의 우려가 있는 장소에서는 5[m] 이상의 높이로 설치한다. 정답 ② |
| 04 산소에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 고압의 산소와 유지류의 접촉은 위험하다. ② 과잉의 산소는 인체에 유해하다. ③ 내산화성 재료로서는 주로 납(Pb)이 사용된다. ④ 산소의 화합반응에서 과산화물은 위험성이 있다. | 내산화성 재료로서는 주로 알루미늄(Al), 크롬(Cr), 규소(Si), 니켈(Ni)이 사용된다. 정답 ③ |
| 05 일반 공업용 용기의 도색의 기준으로 틀린 것은? ① 액화염소 – 갈색 ② 액화암모니아 – 백색 ③ 아세틸렌 – 황색 ④ 수소 – 회색 | 수소 용기는 주황색 정답 ④ |
| 06 일반도시가스사업자의 가스공급시설 중 정압기의 분해 점검주기의 기준은? ① 1년에 1회 이상 ② 2년에 1회 이상 ③ 3년에 1회 이상 ④ 5년에 1회 이상 | 도시가스사업법 시행규칙에 의하면 정압기는 설치 후 2년에 1회 이상 분해점검을 실시하고 1주일에 1회 이상 작동상황을 점검하며, 필터는 가스공급개시 후 1개월 이내 및 가스공급개시 후 매년 1회 이상 분해점검을 실시할 것 정답 ② |
| 07 고압가스 충전용 밸브를 가열할 때의 방법으로 가장 적합한 것은? ① 60[℃] 이상의 더운물을 사용한다. ② 열습포를 사용한다. ③ 가스버너를 사용한다. ④ 복사열을 사용한다. | 충전용 밸브 등결 시 40[℃] 이하의 열습포로 녹이거나 40[℃] 이하의 온수를 사용한다. 정답 ② |
| 08 고압가스 특정제조시설에서 선임하여야 하는 안전관리원의 선임인원 기준은? ① 1명 이상 ② 2명 이상 ③ 3명 이상 ④ 5명 이상 | 고압가스 특정제조시설 안전관리자 ·안전관리 총괄자 1명 ·안전관리 부총괄자 1명 ·안전관리 책임자 1명 ·안전관리원 2명 이상 정답 ② |
| 09 재검사 용기 및 특정설비의 파기방법으로 틀린 것은? ① 잔가스를 전부 제거한 후 절단다. ② 절단 등의 방법으로 파기하여 원형으로 가공할 수 없도록 한다. ③ 파기 시에는 검사장소에서 검사원 입회하에 사용자가 할 수 있다. ④ 파기 물품은 검사 신청인이 인수하지 아니 하거나 때도 검사인이 임의로 매각처분하면 안 된다. | 파기 물품은 검사 신청인이 인수하여야 한다. 아닌 때에는 검사인이 임의로 매각처분할 수 있다. 정답 ④ |
| 10 인화온도가 약 -30℃이고 발화온도가 매우 낮아 전구관이나 증기파이프 등의 열에 의해 발화할 수 있는 가스는? ① CS₂ ② C₂H₂ ③ C₂H₄ ④ C₃H₈ | 이황화탄소 인화점 -30℃, 위험류기 가운데 착화점이 가장 낮다. 정답 ① |
| 11 고압가스용기 파열사고의 원인으로 가장 거리가 먼 것은? ① 용기의 내압력 부족 ② 용기의 재질불량 ③ 용집상의 결함 ④ 이상압력 저하 | 파열사고 이상 압력 상승으로 압력용기 등의 내압을 견디지 못해 불통될 경우 ·강도가 크게 저하되었을 경우 ·결함에 의해 강도부족이 발생했을 경우 ·압축가스의 충전기가 중 그 절대 및 결국정의 구조상 재료에 대하여 불량정인 재해에 높게 아니하도록 재검할 수 있다. 정답 ④ |
| 12 다음 중 사용신고를 하여야 하는 특정고압가스에 해당하지 않는 것은? ① 게르만 ② 삼불화질소 ③ 사불화규소 ④ 오불화붕소 | 사용신고 수소, 산소, 액화암모니아, 아세틸렌, 액화석유가스, 천연가스, 압축모노실란, 포스핀, 셀렌화수소, 게르만, 디실란, 오불화비소, 오불화인, 삼불화질소, 삼불화인, 사불화유황, 사불화규소, 삼불화붕소, 염화불화규소 정답 ④ |
| 13 다음은 이동식 압축도시가스 자동차충전시설을 점검한 내용이다. 이 중 기준에 부적합한 경우는? ① 이동충전차량과 가스배관구를 연결하는 호스의 길이가 6[m]이었다. ② 가스배관구 주위에는 가스배관구를 보호하기 위하여 높이 4[cm], 두께 13[cm]인 철근콘크리트 구조물이 설치되어 있었다. ③ 이동충전차량과 충전설비 사이 거리는 8[m]이었고, 이동충전차량과 충전설비 사이에 강관제 방호벽이 설치되어 있었다. ④ 충전설비 근처 및 충전설비에서 6[m] 이상 떨어진 장소에 수동 긴급차단장치가 각각 설치되어 있었으며 눈에 잘 되었다. | 이동충전차량과 가스배관구를 연결하는 호스의 길이는 5[m] 이하로 한다. 정답 ① |
| 14 도시가스 배관의 매설심도를 확보할 수 없거나 타 시설물과 이격거리를 유지하지 못하는 경우 등에는 보호관을 설치한다. 압력이 중압 배관일 경우 보호관의 두께 기준은? ① 3[mm] ② 4[mm] ③ 5[mm] ④ 6[mm] | 배관의 외면과 지면 또는 노면사이에 기준에 따른 매설깊이를 유지할 수 없을 경우 보호관 또는 보호판을 설치하여 지면으로부터 0.3[m] 이상 깊이를 유지. 보호관의 두께는 4[mm] 이상으로 하되 고압배관일 경우 6[mm] 이상으로 한다. 정답 ② |
| 15 시안화수소의 충전 시 사용되는 안정제가 아닌 것은? ① 암모니아 ② 황산 ③ 염화칼슘 ④ 인산 | 중합반응을 방지하기 위한 첨가제로 황산, 아황산가스, 염화칼슘, 오산화인 등 정답 ① |
| 16 다음 중 가스사고를 분류하는 일반적인 방법이 아닌 것은? ① 원인에 따른 분류 ② 사용처에 따른 분류 ③ 사고형태에 따른 분류 ④ 사용자의 연령에 따른 분류 | 가스사고는 원인별, 형태별, 사용처별, 등급별, 인명피해별, 요일별, 시간대별, 지역별에 따른 분류가 있다. 정답 ④ |
| 17 비등액체팽창증기폭발(BLEVE)이 일어날 가능성이 가장 낮은 곳은? ① LPG 저장탱크 ② LNG 저장탱크 ③ 액화가스 탱크로리 ④ 천연가스 지구정압기 | BLEVE는 비점 이상의 압력으로 유지되는 액화된 물질이 들어 있는 탱크가 파열될 때 일어나는데, 발생구조는 다음과 같다. ·화재의 열에 의하여 탱크부 주에서 화자가 발생한다. ·가연성 액체가 들어있는 탱크가 액에 의해 냉각되나 액의 온도는 용기의 위 공간의 압력이 증가한다. ·열을 지지할 액이 없고 증기만 존재하는 탱크의 벽이나 내꺽이 면이 쎼어지는 부위 금속의 온도가 상승하여 구조적 한계 알게 된다. ·약화된 탱크부에가 내부의 고압에 의해 파열되어 내부의 가열된 내용물이 누출이되어 갑자기 기화하여 증기운을 형성하고 이때 폭발되는 형태가 된다. ·천연가스 지구정압기는 압력을 조정하는 것이므로 발생, 폭발 가능성이 가장 낮다. 정답 ④ |
| 18 1기압에서 가장 낮은 끓는점을 갖는 가스는? ① 아르곤 ② 헬륨 ③ 질소 ④ 네온 | ①아르곤 : -185.8[℃] ②헬륨 : -268.9[℃] ③질소 : -195.8[℃] ④네온 : -246[℃] 정답 ② |
| 19 아세틸렌(C₂H₂)에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 폭발범위는 수소보다 넓다. ② 공기보다 무겁고 황색의 가스이다. ③ 공기와 혼합되지 않아도 폭발하는 수가 있다. ④ 구리, 은, 수은 및 그 합금과 폭발성 화합물을 만든다. | C₂H₂ 분자량은 26[g]으로 공기의 분자량 29[g]보다 가벼우며 무색이다. 정답 ② |
| 20 공정에 존재하는 위험요소와 비록 위험하지는 않더라도 공정의 효율을 떨어뜨릴 수 있는 운전상의 문제를 파악하기 위한 안전성 평가기법은? ① 안전성 검토(Safety Review)기법 ② 예비위험성 평가(Preliminary Hazard Analysis)기법 ③ 사고예상 질문(What If Analysis)기법 ④ 위험과 운전분석(HAZOP)기법 | 위험과 운전분석 기법 : 공정에 위험 요소들과 공정의 효율을 떨어뜨릴 수 있는 운전상의 문제점을 찾아내어 그 원인을 제거하는 방법 정답 ④ |
| 21 일반도시가스의 배관을 철도부지 밑에 매설할 경우 배관의 외면과 지표면과의 거리는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가? ① 1.0[m] ② 1.2[m] ③ 1.8[m] ④ 1.5[m] | 철도부지 매설배관은 궤도중심까지 4[m] 이상 이격, 가스배관 매설 깊이 1.2[m] 이상, 철도부지선과의 거리 10[m] 이상 이격 정답 ② |
| 22 차량에 고정된 고압가스 탱크를 운행할 경우에 휴대하여야 할 서류가 아닌 것은? ① 자동차운전증 ② 탱크 데이터(용량 표시판) ③ 고압가스 이동허서 ④ 탱크 제조시방서 | 차량에 고정된 탱크로 운반 시 소지하여야 할 서류 ·고압가스 이동허가서 ·고압가스 관련자격증 ·운전면허증 ·탱크 데이터(용량 표시판) ·차량 보험증서 ·차량등록증 정답 ④ |
| 23 용기종류별 부속품의 기호 중 아세틸렌을 충전하는 용기의 부속품 기호는? ① AT ② AG ③ AA ④ AB | 용기의 부속품에 표시하는 기호 ·AG : 아세틸렌가스를 충전하는 용기의 부속품 ·PG : 압축가스를 충전하는 용기의 부속품 ·LG : 액화가스를 제외한 액화가스를 충전하는 용기의 부속품 ·LT : 초저온용기 및 저온용기의 부속품 ·LPG : 액화석유가스 충전하는 용기의 부속품 정답 ② |
| 24 가스의 연소한계에 대하여 가장 바르게 나타낸 것은? ① 착화온도의 상한과 하한 ② 물질이 탈 수 있는 최저산도 ③ 완전연소가 될 때의 산소공급 한계 ④ 연소가 가능한 가스의 공기와의 혼합비율의 상한과 하한 | 기체의 연소 한계는 가스가 연소 또는 폭발을 일으킬 수 있는 공기 중 농도의 범위를 말한다. 연소 한계는 하한과 상한으로 나뉘며, 하한 미만에서는 가스가 희박하여 연소가 불가능하고, 상한 이상에서는 가스가 너무 많아 산소 부족으로 연소가 어렵다. 정답 ④ |
| 25 고압가스안전관리법의 적용을 받는 가스는? ① 철도차량의 에어콘디셔너 안의 고압가스 ② 냉동능력 3톤 미만인 냉동설비 안의 고압가스 ③ 용접용 아세틸렌가스 ④ 액화브롬화메탄에 제조설비 외에 있는 액화브롬화메탄 | 고압가스안전관리법 시행령 [별표1] 적용범위에서 제외되는 고압가스에 다양한 종류의 가스가 있다. 위 보기에서 용접용 아세틸렌가스는 고압가스법에 적용을 받는다. 정답 ③ |
| 26 다음 열전대 온도계 중 가장 높은 온도를 측정할 수 있는 것은? ① IC(철–콘스탄탄) : J형 ② CO(구리–콘스탄탄) : T형 ③ CA(크로멜–알루멜) : K형 ④ PR(백금–백금로듐) : R형 | PR(백금-백금로듐)은 가장 높은 온도를 측정할 수 있는 이유는 백금과 백금로듐이 내열성을 가지고 있기 때문이다. 또한 R형은 -50℃에서 1700℃까지 측정이 가능하며, 고온에서도 안정적인 성능을 보이기 때문에 가장 높은 온도를 측정할 수 있다. 정답 ④ |
| 27 고압가스 저장능력 산정기준에서 액화가스의 저장탱크 명칭과 저장능력을 구하는 식은? (단, Q, W는 저장능력, P는 최고충전, V는 내용적, C는 가스종류에 따른 정수, d는 가스의 비중이다) ① W = 0.9dV ② Q = 10PV ③ W = V/C ④ Q = (10P + 1)V | ·압축가스 저장탱크 및 용기 : Q = (10P + 1)V ·액화가스 저장탱크 : W = 0.9dV₂ ·액화가스 용기 및 차량에 고정된 탱크 : W = V/C 정답 ① |
| 28 프로판을 사용하고 있던 버너에 부탄을 사용하려고 한다. 프로판의 경우보다 약 몇 배의 공기가 필요한가? ① 1.2배 ② 1.3배 ③ 1.5배 ④ 2.0배 | 부탄은 프로판에 비해 연소 시 이론산소량이 6.5/5 = 1.3배 더 필요하다. 정답 ② |
| 29 압력조정기 출구에서 연소기 입구까지의 호스는 얼마 이상의 압력으로 기밀시험을 실시하는가? ① 2.3[kPa] ② 3.3[kPa] ③ 5.63[kPa] ④ 8.4[kPa] | 입력조정기 출구에서 연소기 입구까지의 호스는 8.4[kPa] 이상의 압력으로 기밀시험 실시 정답 ③ |
| 30 독성가스 용기를 운반할 때는 보호구를 갖추어야 한다. 비치하여야 하는 기준은? ① 종류별로 1개 이상 ② 종류별로 2개 이상 ③ 종류별로 3개 이상 ④ 그 차량의 승무원수에 상당한 수량 | 독성가스 운반 시 보호구는 승차 인원에 상응하는 수량으로 확보하여야 한다. 정답 ④ |
| 31 오리피스 유량계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 내구성이 좋다. ② 저압, 저유량에 적당하다. ③ 유체의 압력손실이 크다. ④ 협소한 장소에는 설치가 어렵다. | 오리피스 유량계는 차압식 유형에 속하는 계측기로 제작, 설치하기 쉽고 경제적이므로 많이 사용되지만 압력손실이 크고 내구성이 부족하다. 정답 ③ |
| 32 정압기(Governor)의 기능을 모두 옳게 나열한 것은? ① 감압기능 ② 정압기능, 정압기능 ③ 감압기능, 정압기능 ④ 감압기능, 정압기능, 폐쇄기능 | 정압기의 기능은 감압, 정압, 폐쇄기능이다. 정답 ④ |
| 33 다기능 가스안전밸브에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 사용자가 쉽게 조작할 수 있는 레스트버튼 기능이 있는 것으로 한다. ② 평상시 사용 상태에서 불꽃, 먼저 등이 침투할 수 없는 구조로 한다. ③ 차단밸브가 작동한 후에는 복원조치를 하지 아니하는 한 열리지 않는 구조로 한다. ④ 폭발을 위한 바연구너에 대한 조작을 쉽게 실시할 수 없는 위치에 있는 경우로 한다. | 사용자가 쉽게 조작할 수 없는 레스트버튼이 아닌, 부적인의 신호를 받아 차단하는 것이면 적절하다고 말한다. 정답 ① |
| 34 다음 중 왕복식 펌프에 해당하는 것은? ① 기어펌프 ② 베인펌프 ③ 터빈펌프 ④ 플런저펌프 | ·원심식 펌프 : 터빈, 볼류트 ·왕복식 펌프 : 피스톤, 플런저, 다이어프램 ·회전식 펌프 : 기어, 나사, 베인 정답 ④ |
| 35 LP가스의 자동 교체식 조정기 설치 시의 장점에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 도관의 압력손실을 적게 해야 한다. ② 용기 수가 수동식보다 적어도 된다. ③ 용기 교환 주기의 폭을 넓힐 수 있다. ④ 잔액이 거의 없어질 때까지 소비가 가능하다. | 자동 교체식 조정기 설치 시의 장점 ·잔액을 전부 사용한다. ·용기의 교환주기의 폭을 넓힐 수 있다. ·용기 수량이 적어도 된다. ·1단 감압식에 비해 압력손실을 크게 해도 된다. 정답 ① |
| 36 오리피스 유량계는 어떤 형식의 유량계인가? ① 차압식 ② 면적식 ③ 용적식 ④ 터빈식 | 차압식 유량계 오리피스, 플로우노줄, 벤츄리미터 정답 ① |
| 37 다음 중 터보압축기에서 주로 발생할 수 있는 현상은? ① 수격작용(Water Hammer) ② 베이퍼 록(Vapor Lock) ③ 서징(Surging) ④ 캐비테이션(Cavitation) | 터보압축기 이상현상 ·서징현상 : 터빈의 회전속도에 최소 유량이 한계에 달하게 되면 압력이 높은 컴프레셔에서 입구쪽으로 역류하면서 맥동이 발생하여 블레이드 전·후단으로 정역류가 반복되는 현상이 일어남다. ·초킹현상 : 서징과 반대로 압축기의 출구 압력이 너무 낮아 발생한다. 정답 ③ |
| 38 공기액화 분리장치의 부산물로 얻어지는 아르곤가스는 불활성가스이다. 아르곤가스의 원자가는? ① 0 ② 1 ③ 3 ④ 8 | 원자가 ·어떤 원소의 원자가 다른 원소의 원자와 결합하는 능력을 나타내는 수 ·원자가의 표시: 헬륨은 0족 기체로 원자가가 0이다. 정답 ① |
| 39 도시가스용 압력조정기에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 유량성능은 제조자가 제시한 설정압력의 ±10[%] 이내로 해야 한다. ② 합격표시는 바깥지름이 5[mm]의 'k'자 각인을 한다. ③ 입구 측 연결배관 관경은 50[A] 이상의 배관에 연결되어 사용되는 조정기이다. ④ 최대 표시유량 300[Nm³/h] 이상인 사용처에 사용되는 조정기이다. | ·유량성능은 제조자가 제시한 설정압력의 ±20[%] 이내로 한다. ·합격표시는 바깥지름이 5[mm]의 'K'자 각인을 한다. ·입구 측 연결배관 관경은 50[A] 이하인 배관에 연결되어 사용되는 조정기이다. ·최대 표시유량 300[Nm³/h] 이하인 사용처에 사용되는 조정기이다. 정답 ② |
| 40 부유 피스톤형 압력계에서 실린더 지름 0.02[m], 추와 피스톤의 무게가 20,000[g]일 때 이 압력계에 접속된 부르동관의 압력계 눈금이 7[kg/cm²]를 나타내었다. 이 부르동관 압력계의 오차는 약 몇 [%]인가? ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 | 오차율 = (오차량/참값) × 100 실제 입력에서 주어진 압력, 적정값은 20/((π×0.02²)/4) = 6.37[kgf/cm²] 입력계 눈금 7[kg/cm²]이므로 오차율 = (7-6.37)/6.37 × 100 = 9.89[%] 정답 ② |
| 41 고압가스 배관재료로 사용되는 동관의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 가공성이 좋다. ② 열전도율이 작다. ③ 시공이 용이하다. ④ 내식성이 크다. | 동관 : 열전도율이 크다. 정답 ② |
| 42 도시가스공급시설에서 사용되는 안전제어장치와 관계가 없는 것은? ① 중화장치 ② 압력안전장치 ③ 가스누출감지경보장치 ④ 긴급차단장치 | 중화장치는 독성가스의 가스설비나 및 저장설비에 접속하는 것으로서 가스가 누출된 경우 그것을 이해하는 시설물이며 그것을 중화할 수 있는 장치를 말한다. 정답 ① |
| 43 가스크로마토그래피의 구성 요소가 아닌 것은? ① 광원 ② 컬럼 ③ 검출기 ④ 기록계 | 가스크로마토그래피(GC)의 주요 구성 요소 : 운반기체, 주입구, 컬럼(분리관), 검출기, 기록계 가스크로마토그래피는 혼합물을 분리하는 분석 기기로, 광원은 자신의 컬럼에서 분리된 후 검출기에서 각 성분의 이온화가 발생하는데, 검출기는 이온화된 성분을 감지하여 이를 기록계로 전달하여 분석 결과를 보여준다. 정답 ① |
| 44 상용압력 15[MPa], 배관내경 15[mm], 재료의 인장강도 480[N/mm²], 관내면 부식여유 1[mm], 안전율 4, 외경과 내경의 비가 1.2 미만인 경우 배관의 두께는? ① 2[m] ② 3[m] ③ 4[m] ④ 5[m] | 용기 동판의 두께 t = PD/(2Sη-P) + C = 15×(15(1-1))/(2×(480/4)-15) + 1 = 1.933 ≈ 2[mm] ·t : 동판의 두께[mm] ·P : 최고충전압력[MPa] ·D : 동체의 내경에서 부식여유부분을 뺀 수치[mm] ·S : 재료의 허용응력[N/mm²] 허용응력 = 인장강도/안전율 ·η : 용접효율 ·C : 부식여유 두께[mm] 정답 ① |
| 45 가스의 연소방식이 아닌 것은? ① 적화식 ② 세미분젠식 ③ 분젠식 ④ 원자식 | 가스의 연소구는 가스의 연소방식에 따라 전차공기식, 적화식, 세미분젠식, 분젠식으로 나뉜다. 정답 ④ |
| 46 이상기체의 등온과정에서 압력이 증가하면 엔탈피(H)는? ① 증가한다. ② 감소한다. ③ 일정하다. ④ 증가하다가 감소한다. | 엔탈피(Enthalpy)란 비열 × 온도로서, 물질이 가지는 것이고 달라 말로는 열함량이라고도 한다. 등온과정에서는 온도의 변화가 없으므로 엔탈피의 변화가 없다. 정답 ③ |
| 47 대기압하에서 0[℃]기체의 부피가 500[mL]이었다. 이 기체의 부피가 2배 될 때의 온도는 몇 [℃]인가? (단, 압력은 일정하다) ① -100 ② 32 ③ 273 ④ 500 | 샤를의 법칙 처음부피/처음절대온도 = 나중부피/나중절대온도 500/(0+273) = 500×2/(x+273) x = 273 정답 ③ |
| 48 샤를의 법칙에서 기체의 압력이 일정할 때 모든 기체의 부피는 온도가 1[℃] 상승함에 따라 0[℃]때의 부피보다 어떻게 되는가? ① 22.4배씩 증가한다. ② 22.4배씩 감소한다. ③ 1/273씩 증가한다. ④ 1/273씩 감소한다. | 샤를의 법칙 가체의 절대온도와 부피관계에서 절대온도가 1[K(1℃)] 상승함에 따라 부피가 1/273씩 증가한다. 정답 ③ |
| 49 공기보다 무거워서 누출 시 낮은 곳에 체류하며, 기화 및 액화가 용이하고, 발열량이 크며, 증발잠열이 크기 때문에 냉매로도 이용되는 성질을 갖는 것은? ① O₂ ② CO ③ LPG ④ C₂H₄ | 공기보다 무거운 가스공기의 분자량 29 이상인 산소(32[g]), 일산화탄소(28[g]), LPG(프로판44[g], 부탄58[g]), 에틸렌(28[g])이 있다. 비교에서 산소와 LPG는 해당된다. 발열량이 크다고 하면 LPG를 말한다. 가연성 가스이며, 산소는 조연성이고 LPG는 가연성이다. 정답 ③ |
| 50 LPG 1[L]가 기화해서 약 250[L]의 가스가 된다면 10[kg]의 액화 가스, LPG가 기화하면 가스 체적은 얼마나 되는가? (단, 액화 LPG의 비중은 0.50이다) ① 1.25[m³] ② 5.0[m³] ③ 10.0[m³] ④ 25[m³] | LPG 1[L] 기화하면 LPG 0.5[kg]이다. 즉, LPG 0.5[kg]이 기화하면 250[L]의 가스가 되므로 10[kg]이 기화하면 얼마가 가스가 되는지 비례식으로 계산하면 0.5 : 250 = 10 : X X = 250×10/0.5 = 5,000[L] = 5[m³] 정답 ② |
| 51 다음 중 일반 기체상수(R)의 단위는? ① [kg·m/kmol·K] ② [kg·m/kcal·K] ③ [kg·m/m²·K] ④ [kcal/kg·℃] | 기체상수 이상기체의 1[몰]의 상태방정식은 압력을 P, 부피를 V, 절대온도를 T라 할 때 PV = nRT로 표시되며, 이때의 R값을 말한다. R = 0.082[atm·니/mol·K] = 848[kg·m/kmol·K] 정답 ① |
| 52 다음 중 압축가스에 속하는 것은? ① 산소 ② 염소 ③ 탄산가스 ④ 암모니아 | ·압축가스 : 산소 ·액화가스 : 염소, 탄산가스, 암모니아 정답 ① |
| 53 가스분석 시 이산화탄소의 흡수제로 사용되는 것은? ① KOH ② H₂SO₄ ③ NH₄Cl ④ CsCl₂ | 흡수제 ·CO₂ : NaOH 30[%] 수용액 ·O₂ : 알칼리성 피로카콜용액 ·CO : 일산-이산 염화 제1동 용액 ·C₂H₄(탄화수소) : 발연황산 정답 ① |
| 54 수소(H₂)에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 3중 수소는 방사능을 갖는다. ② 밀도가 크다. ③ 금속재료를 취화시키지 않는다. ④ 열전달율이 아주 작다. | 수소의 특징 ·3중수소는 원자핵 내에 양성자 1개, 중성자 2개를 지닌 수소를 말하며, 방사성을 갖는다. ·밀도가 작고 열전달율이 매우 크다. ·고온·고압하에서 강재 기타 금속재료를 취화시킨다. 정답 ① |
| 55 표준상태에서 산소의 밀도[g/L]는? ① 0.7 ② 1.43 ③ 2.72 ④ 2.88 | 밀도 = 질량/부피 = 32/22.4 = 1.43[g/L] 정답 ② |
| 56 LNG의 주성분은? ① 메탄 ② 에탄 ③ 프로판 ④ 부탄 | LNG 주성분은 메탄(CH₄)이다. 정답 ① |
| 57 A의 분자량은 B의 분자량의 2배이다. A와 B의 확산 속도의 비는? ① √2 : 1 ② 4 : 1 ③ 1 : 4 ④ 1 : √2 | 그레이엄 확산속도의 법칙 기체의 확산속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 분자량 MA 를 U라고 하면 UA/UB = √(MB / MA) 문제에서 MA = MB × 2이므로 대입하면 UA / UB = √(MB / MB × 2) = √(1/2) = 1 / √2 즉, UA : UB = 1 : √2 정답 ④ |
| 58 다음 각 가스의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 질소는 안정한 가스로서 불활성가스라고 하며 고온에서도 금속과 화합하지 않는다. ② 염소는 반응성이 강한 가스로 강재에 대하여 상온에서 무수(無水) 상태로 현저한 부식성을 갖는다. ③ 산소는 액체공기를 분류하여 제조하는 반응성이 강한 가스로 그 자신이 잘 연소한다. ④ 암모니아는 동을 부식하고 고온고압에서는 강재를 침식한다. | · 질소 분자는 화학 반응을 일으키기 어렵지만 높은 온도에서는 타 원소와 화합물을 만든다. · 염소는 상온, 무수상태에서는 부식성이 적으나, 수분 존재 시 염산이 생성되어 금속에 대한 부식성이 커진다. · 산소 : 자신은 연소하지 않고 다른 가연성가스를 산화하는 조연성 가스이다. 정답 ④ |
| 59 다음 중 게이지압력을 옳게 표시한 것은? ① 게이지압력 = 절대압력 – 대기압 ② 게이지압력 = 대기압 – 절대압력 ③ 게이지압력 = 대기압 + 절대압력 ④ 게이지압력 = 절대압력 + 진공압력 | ·절대압력 = 대기압 + 게이지압력 ·게이지압력 = 절대압력 - 대기압 정답 ① |
| 60 도시가스 웨버지수에 대한 설명 중 옳은 것은? ① 도시가스의 총발열량[kcal/m³]을 가스 비중의 평방근으로 나눈 값 ② 도시가스의 총발열량[kcal/m³]을 가스 비중으로 나눈 값 ③ 도시가스의 가스 비중을 총발열량[kcal/m³]의 평방근으로 나눈 값 ④ 도시가스의 가스 비중을 총발열량[kcal/m³]으로 나눈 값 | 웨버지수 가스기구에 대한 가스의 입열량을 표시하는 지수로서 단위 체적당 총발열량[kcal/m³]을 가스비중의 평방근으로 나눈 것을 말한다. · 웨버지수 = 총발열량 / √가스비중 = H / √S 정답 ① |